Skelbiamos apklausos

pirkimo sąlygų

2 priedas

______________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie paslaugų teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

DUOMENŲ CENTRO ORO KONDICIONAVIMO, ELEKTROS PASKIRSTYMO IR REZERVINIO GENERATORIAUS BEI GESINIMO SISTEMŲ IR KITŲ TECHNINIŲ KOMPONENČIŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai), |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

1 lentelė

| Eil. Nr. | Sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais) | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. mažos vertės skelbiamos apklausos konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siūlome šias Duomenų centro (toliau – DC) infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugas:

3.1. Teikti DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugas pagal visus konkurso sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ keliamus ir šio pasiūlymo 15 lentelėje nurodytus reikalavimus;

3.2. DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugos bus teikiamos už fiksuotą mėnesinį įkainį, nurodytą 12 lentelėje;

3.3. Pateikti DC infrastruktūros komponenčių dalis ir jas pakeisti už lentelėse Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 nurodytus detalių keitimo įkainius. Patvirtiname, kad į šiuos įkainius įskaičiuotos visos paslaugų teikėjo išlaidos ir mokesčiai, išskyrus, tas kurios yra priskiriamos faktiškai patiriamoms, tiesiogiai susijusioms su sutarties vykdymu išlaidoms.

1 lentelė. Sertifikuoto pagal EN1047-2 standarto R60D klasės reikalavimus DC konteinerio detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sertifikuotų durų spynos mechanizmas | 1 |  |  |
|  | Sertifikuotų durų elektromechaninis pritraukėjas | 1 |  |  |
|  | Sertifikuoto oro padavimo/ištraukimo vožtuvo variklis | 1 |  |  |
|  | Apšvietimo lempos | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

2 lentelė. Dujinė, gesinimo NOVEC1230 dujomis, (30,5 kg. dujų) gesinimo sistemos detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dujinis balionas su užpildytomis 30,5 kg NOVEC1230 dujomis. | 1 |  |  |
|  | Elektromagnetinis paleidėjas | 1 |  |  |
|  | BENTEL J524 gaisrinė centralė | 1 |  |  |
|  | Kartotuvas | 1 |  |  |
|  | Gaisrinis daviklis | 1 |  |  |
|  | Rėlių blokas | 1 |  |  |
|  | Indikacinis tablo su lempa | 1 |  |  |
|  | Blokavimo/paleidimo mygtukas | 1 |  |  |
|  | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 7Ah, 12V. | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

3 lentelė. DC aliarminių signalų monitoringo sistema, įrengtos Guardall PX-80/500 valdiklio pagrindu, detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Guardall centralė PX500 | 1 |  |  |
|  | LCD Klaviatūra PX serijos | 1 |  |  |
|  | Išplėtimo modulis PX8 | 1 |  |  |
|  | GSM modulis „Smart dial“ | 1 |  |  |
|  | Indikacinis skydas/tablo | 1 |  |  |
|  | Programuojami išėjimo moduliai PX-OUT 8 | 1 |  |  |
|  | Rittal temperatūriniai daviklis | 1 |  |  |
|  | Dregmės daviklis | 1 |  |  |
|  | Rėlių blokas | 1 |  |  |
|  | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 7Ah, 12V | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

4 lentelė. Tikslios kontrolės oro kondicionierių „Emerson“ detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 oro filtras | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 drėkinimo cilindras | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 drėkinimo sistemos vandens pildymo vožtuvas | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 drėkinimo sistemos vandens išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 vidinio bloko šilumokaičio ventiliatorius | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 išorinio bloko šilumokaičio ventiliatorius | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 kompresorius | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 išorinio bloko ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 valdymo modulis Hiromatic E | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 valdymo plokštė | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 freono išsiplėtimo vožtuvas | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 freono filtras | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 freoninis žemo slėgio daviklis | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 freoninis aukšto slėgio daviklis | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 solenoidinis vožtuvas | 1 |  |  |
|  | „Liebert Hiross“ HIMOD S 23 temperatūros ir drėgmės daviklis | 1 |  |  |
|  | Freonas R407C, kg. | 1 |  |  |
|  | Avarinis kondensato stabdymo vožtuvas | 1 |  |  |
|  | Avarinis vandens pildymo vožtuvas | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

5 lentelė. Kondicionierius firmos ,,Daikin“ su inverterinio tipo kompresoriumi detalių keitimo įkainiai. Modelis: FTXS42/RXS42.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Vidinio bloko ventiliatorius | 1 |  |  |
|  | Išorinio bloko ventiliatorius | 1 |  |  |
|  | Išorinio bloko valdymo plokštė su davikliais | 1 |  |  |
|  | Vidinio bloko valdymo plokštė su davikliais | 1 |  |  |
|  | Kompresorius | 1 |  |  |
|  | Keturių eigų vožtuvas | 1 |  |  |
|  | Freonas R07C, kg. | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

6 lentelė. Kondicionierius firmos ,,Daikin“ su inverterinio tipo kompresoriumi detalių keitimo įkainiai. Modelis: FAQ1OO/ RZQG100.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Vidinio bloko ventiliatorius | 1 |  |  |
|  | Išorinio bloko ventiliatorius | 1 |  |  |
|  | Išorinio bloko valdymo plokštė su davikliais | 1 |  |  |
|  | Vidinio bloko valdymo plokštė su davikliais | 1 |  |  |
|  | Kompresorius | 1 |  |  |
|  | Keturių eigų vožtuvas | 1 |  |  |
|  | Freonas R07C, kg. | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

7 lentelė. Oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistemos detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ištraukiamasis ventiliatorius | 1 |  |  |
|  | Ortakis 1 m. | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

8 lentelė. „TESARI“ gamybos dyzelinio elektros generatoriaus detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dyzelinis variklis | 1 |  |  |
|  | Turbina | 1 |  |  |
|  | Elektros generatorius | 1 |  |  |
|  | Aušinimo radiatorius | 1 |  |  |
|  | Karterio šildytuvas | 1 |  |  |
|  | Aušinimo skysčio cirkuliacinis siurblys | 1 |  |  |
|  | Turbinos paduodamo oro aušinimo sistema | 1 |  |  |
|  | Tepalo siurblys | 1 |  |  |
|  | Kuro siurblys | 1 |  |  |
|  | Oro filtras | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

9 lentelė. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) SOCOMEC MASTERYS 80kVA/64kW detalių keitimo įkainis.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PACK 2 THY - 160 A / 1200 V saugiklis 170M 1570 | 1 |  |  |
|  | saugiklis 170M 1570 | 1 |  |  |
|  | IGBT 2 x 300 A / 1200 V | 1 |  |  |
|  | FUSE UR 200 A - BS88/70 | 1 |  |  |
|  | KIT Controller Board - MAS 15:80 | 1 |  |  |
|  | Driver IGBT - MAS 10:80 | 1 |  |  |
|  | Inverter Power - MAS 80 | 1 |  |  |
|  | Power Supply - MAS60-80 | 1 |  |  |
|  | Battery Charger - MAS 60:80 | 1 |  |  |
|  | Input / output EMI Filter - MAS EB version | 1 |  |  |
|  | Kondensatorius AC grandinei (įrenginyje yra 10 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Ventiliatorius (viso 5 ventiliatoriai įrenginyje) | 1 |  |  |
|  | Kondensatioriu plokste DC MAS 60/80 (komplekte su kondensatoriais) | 1 |  |  |
|  | Kondensatoriai AC (50 mikrofaradų, įrenginyje yra 7 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Kndensatoriai 200 mikrofaradų (įrenginyje yra 3 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Kondensatorius100 mikrofaradų (įrenginyje yra 3 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Kondensatorius 3300 mikrofaradų (įrenginyje yra4 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Akumuliatoriai 10 min., 80kVA, 40Ah (komplekte yra 42 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Išorinis elektros grandinės šuntavimo įrenginys (angl. „By-Pass“) | 1 |  |  |
|  | Būsenos stebėjimo, signalų išdavimo programinė plokštė | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

10 lentelė. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) SOCOMEC MASTERYS 60kVA/60kW detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PACK 2 THY - 160 A / 1200 V saugiklis 170M 1570 | 1 |  |  |
|  | saugiklis 170M 1570 | 1 |  |  |
|  | IGBT 2 x 300 A / 1200 V | 1 |  |  |
|  | FUSE UR 200 A - BS88/70 | 1 |  |  |
|  | KIT Controller Board - MAS 15:80 | 1 |  |  |
|  | Driver IGBT - MAS 10:80 | 1 |  |  |
|  | Inverter Power - MAS 80 | 1 |  |  |
|  | Power Supply - MAS60-80 | 1 |  |  |
|  | Battery Charger - MAS 60:80 | 1 |  |  |
|  | Input / output EMI Filter - MAS EB version | 1 |  |  |
|  | Kondensatorius AC grandinei (įrenginyje yra 10 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Ventiliatorius (viso 5 ventiliatoriai įrenginyje) | 1 |  |  |
|  | Kondensatioriu plokste DC MAS 60/80 (komplekte su kondensatoriais) | 1 |  |  |
|  | Kondensatoriai AC (50 mikrofaradų, įrenginyje yra 7 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Kndensatoriai 200 mikrofaradų (įrenginyje yra 3 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Kondensatorius100 mikrofaradų (įrenginyje yra 3 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Kondensatorius 3300 mikrofaradų (įrenginyje yra 4 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Akumuliatoriai 10 min., 80kVA, 40Ah (komplekte yra 42 vnt.) | 1 |  |  |
|  | Išorinis elektros grandinės šuntavimo įrenginys (angl. „By-Pass“) | 1 |  |  |
|  | Būsenos stebėjimo, signalų išdavimo programinė plokštė | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

11 lentelė. Įvadinio automatinio rezervo įrenginio (ARĮ) skydo detalių keitimo įkainiai.

| Eil. Nr. | Įrangos ar įrangos dalies pavadinimas | Kiekis vnt. | Detalės keitimo įkainis be PVM Eur | Detalės keitimo įkainis su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Automatinis jungiklis pramoninio gabarito tripolis In=320A; U=415V; Isc=36 kA, komplekte su termomagnetiniu atkabikliu (ABB) | 1 |  |  |
|  | Įvadinis kirtiklis tripolis, su pasukama rankena dviejų padėčių ( I – O ), montavimui ant DIN bėgelio Un = 400V In = 125A. (ABB) | 1 |  |  |
|  | Tripolis modulinis automatinis jungiklis su termomagnetiniu atkabikliu 3C50A su „C“ charakteristika | 1 |  |  |
|  | Tripolis modulinis automatinis jungiklis su termomagnetiniu atkabikliu 3C40A su „C“ charakteristika | 1 |  |  |
|  | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis su termomagnetiniu atkabikliu 1C25A su „C“ charakteristika | 1 |  |  |
|  | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis su termomagnetiniu atkabikliu 1C20A su „C“ charakteristika | 1 |  |  |
|  | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis su termomagnetiniu atkabikliu 1C16A su „C“ charakteristika | 1 |  |  |
|  | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis su termomagnetiniu atkabikliu 1C10A su „C“ charakteristika | 1 |  |  |
|  | Tripoliai šynlaidžiai (šukos) 12 MOD 3×16mm² | 1 |  |  |
|  | Iš viso: |  |  | 5 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

12 lentelė. DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų kaina:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos (visų komponenčių aptarnavimo) kaina 1 mėn. Eur su PVM | Paslaugos (visų komponenčių aptarnavimo) kaina 36 mėn. su PVM (pagal nurodytą skaičiavimo metodiką, Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sertifikuoto pagal EN1047-2 standarto R60D klasės reikalavimus DC konteinerio, dujinės, gesinimo NOVEC1230 dujomis, (30,5 kg. dujų) gesinimo sistemos, DC aliarminių signalų monitoringo sistemos, įrengtos Guardall PX-80/500 valdiklio pagrindu, tikslios kontrolės oro kondicionierių „Emerson“, „Split“ tipo kondicionierių „DAIKIN“, oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistemos, „TESARI“ gamybos dyzelinio elektros generatoriaus, nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) SOCOMEC 80KVA, nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) SOCOMEC 60KVA, įvadinio automatinio rezervo įrenginio (ARĮ) skydo techninio aptarnavimo paslaugos | paslaugos kaina | = paslaugos kaina x 36 |
|  | Iš viso: |  |  |

13 lentelė. DC infrastruktūros komponenčių detalių keitimo įkainių suvestinė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos (detalių keitimo) įkainis Eur su PVM | Paslaugos įkainis su PVM Eur pagal nurodytą skaičiavimo metodiką |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sertifikuoto pagal EN1047-2 standarto R60D klasės reikalavimus DC konteinerio detalių keitimo įkainiai | 1* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | Dujinės, gesinimo NOVEC1230 dujomis, (30,5 kg. dujų) gesinimo sistemos detalių keitimo įkainiai | 2* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | DC aliarminių signalų monitoringo sistema, įrengtos Guardall PX-80/500 valdiklio pagrindu, detalių keitimo įkainiai | 3* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | Tikslios kontrolės oro kondicionierių „Emerson“ detalių keitimo įkainiai | 4* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | 5 lentelė. Kondicionierius firmos ,,Daikin“ su inverterinio tipo kompresoriumi detalių keitimo įkainiai. Modelis: FTXS42/RXS42. | 5* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | 6 lentelė. Kondicionierius firmos ,,Daikin“ su inverterinio tipo kompresoriumi detalių keitimo įkainiai. Modelis: FAQ1OO/ RZQG100. | 6* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | Oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistemos “ detalių keitimo įkainiai | 7* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | „TESARI“ gamybos dyzelinio elektros generatoriaus detalių keitimo įkainiai | 8* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | 9 lentelė. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) SOCOMEC MASTERYS 80kVA/64kW detalių keitimo įkainiai | 9* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | 10 lentelė. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) SOCOMEC MASTERYS 60kVA/60kW detalių keitimo įkainiai | 10* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  | Įvadinio automatinio rezervo įrenginio (ARĮ) skydo detalių keitimo įkainiai | 11* | = paslaugos įkainis x 0,4 |
|  |  | Iš viso: | 4 stulpelyje nurodytų įkainių suma |

* Atitinkamai lentelių Nr. 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 stulpelio Nr. 5 eilutės „Iš viso“ reikšmės.

14 lentelė. DC infrastruktūros komponenčių detalių neįtrauktų į lentelių Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 sąrašus keitimo įkainis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus (maksimalus) valandų skaičius per 36 mėnesius* | 1 val. įkainis, Eur be PVM | 1 val. įkainis, Eur su PVM | Viso Eur su PVM (7=6x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kitas nenurodytas remontas | Val. | 40 |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |  |  |

* Numatytas paslaugų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso numatyto paslaugų kiekio.

4. DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų kaina 36 mėn. (Pasiūlymo 12 lentelės 4 stulpelio suma „Iš viso“) su PVM ___________________ Eur (suma žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (suma žodžiais).

5. IŠ VISO (pasiūlymo kaina) (Pasiūlymo 12, 13 lentelių 4 stulpelio eilutės „Iš viso“ ir 14 lentelės 7 stulpelio eilutės „Iš viso“ įkainių suma) su PVM ____________ Eur. (suma žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Eur (suma žodžiais).

6. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

15 lentelė. Siūlomų DC infrastruktūros komponenčių techninio aptarnavimo paslaugų kokybinių parametrų suvestinė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas paslaugai | Siūlomos paslaugos charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Užtikrinti, kad visos DC infrastruktūros komponentės ir visi jų įrenginiai veiks be sutrikimų kaip vieninga sistema, pateikti DC infrastruktūros komponenčių sutrikimams pašalinti reikalingas medžiagas, įrenginius ir detales bei juos sumontuoti (įskaitant ir nustatytu periodiškumu privalomus keisti įrenginius, medžiagas ir detales) |  |
|  | Užtikrinti 2 (dviejų) valandų darbo laiku ir 4 (keturių) valandų reakcijos laiką po darbo ir švenčių dienomis po pranešimo apie gedimą gavimo |  |
|  | Užtikrinti ne ilgesnę kaip 8 (aštuonių) valandų DC darbingumo atkūrimo trukmę po pranešimo apie gedimą gavimo |  |
|  | Užtikrinti ne ilgesnę kaip 3 (trijų) darbo dienų Finansų ministerijos DC pilno darbingumo (kaip vieningos sistemos) atkūrimo trukmę po pranešimo apie gedimą gavimo |  |
|  | Užtikrinti pateikimą kitos įrangos, kuri paslaugos teikimo metu užtikrintų adekvatų sugedusio įrenginio funkcionavimą, jei nepavyksta atkurti Finansų ministerijos DC sistemų darbingumo per Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1.3 punkte nurodytą terminą (ne ilgesnė kaip 8 valandų trukmė) |  |
|  | Jei dėl remontui reikalingų detalių tiekimo terminų ar kitų priežasčių neįmanoma užtikrinti adekvataus sugedusio įrenginio funkcionavimo, Paslaugų teikėjas raštu informuoja Perkančiąją organizaciją apie susidariusią situaciją ir suderina sugedusio DC įrenginio funkcionavimo atkūrimo terminą, bei pateikia pasiūlymus dėl veiklos tęstinumo užtikrinimo |  |
|  | Perkančiosios organizacijos valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų ir infrastruktūros veikimo sutrikimų, atsiradusių dėl Paslaugų teikėjo kaltės, pašalinimą savo sąskaita per ne ilgesnį kaip 1 (vienos) darbo dienos terminą |  |
|  | Savo sąskaita apsaugoti ir apginti Perkančiąją organizaciją, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Paslaugų teikėjo veiksmo ar neveikimo suteikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas |  |
|  | Atlyginti nuostolius Perkančiajai organizacijai, jei teikiant paslaugas dėl Paslaugų teikėjo specialistų kaltės sugadintos įrangos (DC infrastruktūros komponenčių ar DC patalpintos įrangos), išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiosios organizacijos kaltės |  |
|  | Visos DC infrastruktūros komponenčių techniniam aptarnavimui naudojamos medžiagos, detalės, tepalai, šaldymo skystis ir kt. turi atitikti DC infrastruktūros komponenčių gamintojų rekomendacijas ir turi būti pateikiamos Paslaugų teikėjo |  |
|  | Detalės ir medžiagos naudojamos DC infrastruktūros komponenčių remontui turi būti naujos, nenaudotos, atitikti šių įrenginių gamintojo rekomendacijas. |  |
|  | Atliktiems DC infrastruktūros komponenčių remonto darbams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 1 metų garantija. |  |
|  | DC infrastruktūros komponenčių remonto metu pakeistoms detalėms ir mazgams turi būti suteikiama garantija, kurią nustato gamintojas, tačiau ne trumpesnė kaip 1 metai. |  |
|  | Užtikrinti teikiamų paslaugų atitiktį kitiems Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimams, nenurodytiems šioje lentelėje ir aptarnaujamų komponenčių gamintojų nustatytiems reikalavimams dėl įrangos aptarnavimo. |  |

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

8. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| EEil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)* | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

*Pastaba. Paslaugų teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Paslaugų teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| (Paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________