PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjo vykdomos veiklos metu (nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo ir/ar tinklų techninės priežiūros metu ir/ar likviduojant avarijas nuotekų tinkluose) susidaro nuotakyno atliekos (atvežamas turinys yra smėlio, žvyro, atplaišų, nuotekų ir kitų organinių bei neorganinių medžiagų mišinys), kurios hidrodinaminėmis ir (ar) asenizacinėmis ir/ar kt. mobiliomis autotransporto priemonėmis atvežamos į Klaipėdos miesto nuotekų valyklos teritorijoje esančią avarinę aikštelę, kur jos yra nuvandeninamos ir išvežamos į UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau-KRATC) tolimesniam apdorojimui (naudojimui ir/ar šalinimui).

Pateikiame faktinius 2022-2024m. metinius susidariusių ir į KRATC išvežtų nuotakyno atliekų kiekius.*

| Metai | Nuvandenintos nuotakyno valymo atliekos iš Garažų g., t | Nuvandenintos nuotakyno valymo atliekos iš Klaipėdos miesto NV, t | Bendras metinis nuvandenintų nuotakyno valymo atliekų kiekis, t | Preliminarus galimas susidarančių nenuvandenintų atliekų kiekis, t (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 100,5 | 713,7 | 814,2 | 1139,88 |
| 2023 | 56,44 | 608,94 | 665,38 | 931,532 |
| 2024 | 167,88 | 534,8 | 702,68 | 983,752 |

*Pastaba: Po sutarties pasirašymo Pirkėjas Tiekėjui pateiks patikslintus kiekius, kad Tiekėjas galėtų tinkamai įsivertinti naujai projektuojamos įrangos našumus.

Vadovaujantis Sąvartynų direktyva (ES) 2018/850, ES valstybės narės privalo imtis visų priemonių siekdamos užtikrinti, kad nuo 2030 m. visos perdirbti ar kitaip naudoti tinkamos atliekos, ypač komunalinės atliekos, nebūtų priimamos sąvartynuose, išskyrus atliekas, kurių šalinimas sąvartynuose duoda geriausią aplinkosaugos požiūriu bendrą rezultatą; Taip siekiama užtikrinti laipsnišką sąvartynuose šalinamų atliekų (visų pirma atliekų, tinkamų perdirbti ar kitaip naudoti) kiekio mažinimą bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimą (ypač paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio ir oro taršos, ir aplinkai pasauliniu mastu, įskaitant šiltnamio efektą, taip pat atliekų šalinimo sąvartynuose keliamo pavojaus žmonių sveikatai, kylantį šalinant atliekas sąvartynuose per visą sąvartyno veikimo laiką).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą šiuo pirkimu siekiama suprojektuoti (o ateityje ir įrengti) modernius nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginius Klaipėdos miesto nuotekų valykloje, kurie leis tinkamai atskirti šias atliekas, sumažins išvežamų į sąvartyną atliekų kiekį ir atitinkamai įmonės patiriamas eksploatacines sąnaudas, atsirandančias dėl šių atliekų utilizavimo. Aplinkosauginiu požiūriu bus sumažintas atliekų kaupimąsis sąvartyne ir sumažinta teršalų patekimo į gamtinę aplinką rizika.

Perkamos Nuotakyno atliekų (Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų) priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginių Klaipėdos miesto nuotekų valykloje techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti projektinius sprendinius gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu toks yra privalomas), pagal parengtus sprendinius paruošti techninį darbo projektą, kuriam privaloma gauti teigiamą ekspertų išvadą bei esant reikalui gauti statybos leidimą (už leidimą apmoka Tiekėjas). Taip pat Tiekėjas turės atlikti projekto vykdymo priežiūrą.

    - Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus statinio ir/ar technologinės įrangos projektavimo ir statybos darbams;

    - Projekto parengimui gauti visas reikiamas prisijungimo sąlygas, kitus sutikimus bei papildomus tyrimus (topografiniai, geologiniai tyrimai, esamų statinių statybiniai tyrinėjimai ir kt.), jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas paslaugos Tiekėjas), reikalingus leidimus, atlikti planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrą, įskaitant dokumentų parengimą (jei reikia), atlikti projekto derinimus.

    - Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį, įskaitant ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį bei statybos darbų organizavimo dalį.

    - Projekte turi būti pažymėtos privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija.

    - Tiekėjo organizaciniai darbai:

- projektinių pasiūlymų pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ projekto parengimas, derinimas su Pirkėju ir viešinimas;

- projekto pateikimas pritarimui tikrinančioms institucijoms;

- projekto taisymas pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka Pirkėjas);

- statybą leidžiančio dokumento gavimas (žyminį mokestį sumoka Tiekėjas).

    - Dokumentų teikimui, leidimų ir kitos paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui Pirkėjas suteiks Teikėjui įgaliojimus.

    - Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

    - Projektuojant naujus tinklus ir/ar įrenginius ir/ar statinius nuotekų valyklos teritorijoje, kuri yra valstybinėje žemėje privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, vadovaujantis 2011m. rugsėjo 14d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 12SŽN-38 (žr. priedą Nr. 6) 4p. reikalavimais ir jį pateikti statybos projekto sudėtyje.

    - Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodiklius ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

    - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

    - Teikėjas projekte turi numatyti, kad turės būti pateikti medžiagų sertifikatai, eksploatacinės instrukcijos ir kitą dokumentaciją, kiek tai bus susiję su vykdomų paslaugų atlikimu.

    - Suprojektavus tinklus ir/ar statinius, įteisinti suprojektuotų tinklų/statinių apsaugos zonas. Apsaugos zonų įteisinimą atlieka ir finansuoja paslaugos Tiekėjas.

    - Tiekėjas, turi įvertinti visus galimus papildomus darbus, kurie gali atsirasti šios techninės specifikacijos vykdomų paslaugų eigoje, bei atlikti juos be papildomo apmokėjimo. Į paslaugų galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su šios techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos vykdymu.

    - Projekto rengimo ir/ar projekto vykdymo priežiūros metu privaloma tartis dėl projektinių sprendinių su Pirkėju. Visi sprendiniai turi tenkinti Pirkėjo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jei norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Pirkėjo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė ir visi projektavimo darbai atliekami vadovaujantis jais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Nuotakyno atliekų (Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų) priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginių Klaipėdos miesto nuotekų valykloje techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  | 1 kompl. |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | Projekto parengimo trukmė – 9 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalės pateikti ir suderinti su Pirkėju Paslaugų atlikimo grafiką (grafikas turi būti savaičių tikslumu). Projekto vykdymo priežiūros trukmė - apie 12 mėn. nuo rangos sutarties pasirašymo dienos, bet ne ilgiau nei 24 mėn. |
| Sutarties galiojimo terminas |  |  | 36 mėn. |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Projekto pavadinimas | Nuotakyno atliekų (Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų) priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginių Klaipėdos miesto nuotekų valykloje adresu Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų sen. Klaipėdos raj. techninis darbo projektas (Projektuotojas, nustatęs numatomų atlikti statinių statybos darbų rūšis ir patikslinęs statinių kategorijas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, patikslina arba papildo projekto pavadinimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punktą) |  |
|  | Statinio adresas | AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj. |  |
|  | Statinio statybos rūšis | Projektuotojas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nustato numatomų atlikti statinių statybos darbų rūšis. |  |
|  | Statinio kategorija | Projektuotojas, prisiimdamas atsakomybę dėl projektinių sprendinių ir galiojančių teisės aktų atitikties, nustato statinių kategorijas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas“). |  |
|  | Perkamų paslaugų apimtis: | Projektuotojas privalo parengti šioje techninėje specifikacijoje nurodyto projekto rengimo dokumentus, t. y. visas reikalingas projekto dalis, atsižvelgiant į statinių specifiką, statybos metu vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą bei suteikti visas kitas paslaugas, būtinas šios Sutarties įvykdymui. |  |
|  | Projekto vykdymo priežiūra | Jeigu bus nustatyta statinių kategorija - ypatingi statiniai, projektuotojas turės atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Projektuotojas privalės vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaudamasis Statybos įstatymu bei Statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ reikalavimais. Projektuotojas vykdydamas projekto vykdymo priežiūrą turės atvykti į objektą pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis, dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose, atlikti neeilines statinio statybos apžiūras, statinio projekto (statinio projekto dalių) keitimus tai registruojant statybos darbų žurnale, vadovauti statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams, dalyvauti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašyme. Šių paslaugų atlikimo laikai turės būti nurodyti „Kalendorinis projekto vykdymo priežiūros grafikas“ formoje, kuris turės būti sudarytas per 14 darbo dienų nuo statinio statybos pradžios. Pirkėjas įsipareigoja raštu informuoti Tiekėją (projektuotoją) apie parinktą darbų rangovą ir darbų pradžią bei pabaigą. |  |
|  | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektuotojas turės atlikti tarpinių sprendinių derinimą su Pirkėju. Parengtas projektas turės būti patvirtintas Pirkėjo. Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projektuotojas privalės be papildomo apmokėjimo pataisyti projektą pagal Pirkėjo raštiškas pastabas, projekto ekspertizės akto privalomąsias išvadas (jei tokios bus) savo lėšomis per 10 kalendorinių dienų nuo pastabų ir išvadų gavimo. |  |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba |  |
|  | Galimos technologinės įrangos projektavimo vietos | Nuotakyno (Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo) atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo technologinė įranga turėtų būti suprojektuota vienoje iš nurodytų vietų Klaipėdos nuotekų valykloje. Projektavimo vieta bus parinkta kartu su projektuotoju. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai nuotakyno (Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo) atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrangai | - Nuotakyno (Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo) atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo technologinė įranga parenkama, atsižvelgiant į atliekų kiekius, sudėtį ir eksploatacinius reikalavimus. • Visa suprojektuota įranga turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą visais metų sezonais, esant „+” (pliusinei) aplinkos oro temperatūrai. Siekiant išvengti vamzdynų ir įrenginių apšiltinimo esant „-” (minusinei) aplinkos oro temperatūrai projekte turi būti numatyti techniniai sprendiniai užtikrinantys visos technologinės įrangos (sistemos) drenažą (pvz., projektuojant nuotekų išleidimo ventilius įrenginiuose ir vamzdynuose). - Vandens paėmimas turi būti suprojektuotas iš išvalytų nuotekų ištekėjimo kanalo ir per džiovyklos pastato liniją, kuriame sumontuotas filtras (vandenyje), paduodamas į naujai projektuojamą technologinę įrangą (žr. priedą Nr. 5); Tiekėjas projektavimo metu turi papildomai išsitirti vandens kokybę ir jeigu bus nustatoma, kad vanduo prastesnės kokybės nei: dalelių dydis išvalytose nuotekose ne didesnis kaip 500 µm ir SM koncentracija ne daugiau kaip 30 mg/l, privalo numatyti papildomų filtrų įrengimą. su Pirkėju suderintoje vietoje numatyti atskirą nuotekų apskaitos prietaisą naujai projektuojamos įrangos technologijos sąnaudų įvertinimui. • Nuvandenintos ir tinkamai atskirtos atliekos turi būti nukreiptos į Pirkėjo turimus konteinerius ir paruošiamos tolimesniam išvežimui į UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ arba tolimesniam jų panaudojimui Pirkėjo objektuose. (žr. priedą Nr.4) |  |
|  | Reikalavimai stacionariam priėmimo – saugojimo bunkeriui su grotelėmis | Nuotakyno (Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo) atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginiai turi būti pritaikyti atliekas (nurodytas 2.1 p.) atvežti ir iškrauti su skirtingomis hidrodinaminių ir (ar) asenizacinių mašinų išvertimo, išpylimo galimybėmis (žr. prieduose Nr.2; 3). Atliekų priėmimo punktas turi būti projektuojamas be technologinio pastato. Dėl įrangos ir/ar konteinerių apsaugos nuo tiesioginių atmosferos poveikių projektuojama pastoginė. |  |
|  |  | Atvežamų nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų kiekis ne daugiau kaip 18 m3/d.* ○ Vežama iki 3 mašinų per dieną. ○ Išpilamas tūris iki 6 m³ vienu išsipylimu. *Pastaba: šis kiekis yra preliminarus, įvertintas pagal 2022-2024 statistinius nuvandenintų ir į KRATC išvežtų nuotakyno atliekų kiekius. Po sutarties pasirašymo Pirkėjas Tiekėjui pateiks patikslintus kiekius, kad Tiekėjas galėtų tinkamai įsivertinti naujai projektuojamos įrangos našumus. |  |
|  |  | Turi būti įrengtas stacionarus priėmimo – saugojimo bunkeris su grotelėmis, kurių tarpai ne didesni kaip 100 mm ir kurios atliktų pirminį medžiagų atskyrimą. Bunkeris su jame esančia įranga (pvz. konvejeris) turi būti suprojektuotas taip, kad neužstrigtų akmenys ir stambūs nešmenys, tame tarpe ir pluoštinės medžiagos (kurių dydis gali siekti iki 100 mm) ir kuri automatiškai tiektų/transportuotų atliekas į stambių medžiagų atskyrimo ir plovimo įrenginį bei atlaikytų ne mažiau kaip momentinę atliekų apkrovą išpylimo metu ir aptarnaujančio žmogaus svorį. Siekiant tinkamai išnaudoti bunkerio tūrį, suprojektuoti atskirą vamzdyną į grotas, kuriuo bus išleidžiamos tik skystos nuotekos. Ant linijos suprojektuoti elektrinę sklendę ir jungtį, skirtą prijungti mašinos žarną. Išleidus skystąją dalį, likusi dalis turi būti išverčiama į bunkerį. Šalia suprojektuoti vandens mazgą su žarna, kuri skirta nuplauti mašiną. |  |
|  |  | Bunkeryje turi būti galimybė priimti ir kaupti ne mažiau kaip 12 m3* momentinį kiekį. *Pastaba: Po sutarties pasirašymo Pirkėjas Tiekėjui pateiks patikslintus kiekius, kad Tiekėjas galėtų tinkamai įsivertinti naujai projektuojamos įrangos našumus. |  |
|  |  | Bunkeris turi būti su apsauginiais šonais, apsaugai nuo išsipylimo |  |
|  |  | Konstrukcija turi būti neužsikemšanti ir lengvai ardoma |  |
|  |  | Įrenginys, įskaitant ir konvejerį, turi būti iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno AISI 316 arba lygiaverčio. Tiek korpusui, tiek konvejeriui po surinkimo / suvirinimo turi būti atliktas pasyvacijos procesas, panardinant ir išlaikant >24 val. rūgštinėje terpėje. |  |
|  | Stambių atliekų (≥ 10 mm) atskyrimo ir plovimo įrenginio reikalavimai | Įrenginio tipas – būgninis stambių atliekų atskyrimo įrenginys arba lygiavertis kitokios konstrukcijos įrenginys, kuris pasižymi ne blogesnėmis savybėmis nei būgninis stambių atliekų atskyrimo įrenginys, t. y. kad lygiavertis įrenginys turi būti tinkamas atskirti akmenis bei jo parinkta konstrukcija turi būti neužsikemšanti, neužstringanti bei atspari galimiems akmenų pažeidimams (iki 100 mm dydžio). Įrenginiai turi būti pilnai automatizuoti. |  |
|  |  | Įrenginio paskirtis – stambių dalelių (≥ 10 mm skersmens) atskyrimas, plovimas ir šalinimas. |  |
|  |  | Įrenginys turi dirbti taip, jog nebūtų galimybės jam užsikimšti dėl akmenų, skudurų, statybinio laužo ar pan. patekimo į įrenginį |  |
|  |  | Įrenginys turi būti lengvai aptarnaujamas, ardomas. Pavara turi būti tiesiogiai prijungta prie būgno. Įrenginys negali būti su grandinine ar diržine pavara (dėvisi greičiau, reikalauja reguliaraus įtempimo, yra triukšmingos ir t.t.). Būgnas turi būti laikomas voleliais, kurie turi guolius. Draudžiama naudoti komponentus, kuriuose viena detalė slysta kita – vietoje to reikia naudoti ritininius guolius (pvz., rutulinius, kūginius, cilindrinius), kurie turi sukamuosius elementus (rutuliukus ar volelius). Įrenginyje turi būti pakankamai angų, užtikrinančių gerą prieigą prie visų dilimui jautrių detalių. |  |
|  |  | Stambių atliekų plovimui turi būti naudojamos išvalytos nuotekos iš ištekėjimo kanalo. (žr. priedą Nr. 5, kuriame nurodytas galimas vandens paėmimo taškas naujai projektuojamai technologinei įrangai) |  |
|  |  | Turi būti sumontuota plovimo vandens pajungimo elektrinė sklendė (solenoidinis vožtuvas). |  |
|  |  | Įrenginys turi būti tvirtas ir atsparus stambių atliekų smūgiams. |  |
|  |  | Atskirtos atliekos turi būti šalinamos į konteinerį. Jos turi pasiskirstyti vienodai po visą konteinerį. |  |
|  |  | Įrenginiai turi būti iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno AISI 316 arba lygiaverčio. Korpusui po surinkimo / suvirinimo turi būti atliktas pasyvacijos procesas, panardinant ir išlaikant >24 val. rūgštinėje terpėje. Sraigtas pritaikytas darbui agresyvioje aplinkoje ir terpei su abrazyvinėmis dalelėmis. |  |
|  | Įranga (smėlio pulpos siurblys) į smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginius | Stambių atliekų atskyrimo ir plovimo įrenginyje atskirtas smėlio / organinių medžiagų / vandens mišinys (smėlio suspensija) turi būti nuvedamas į prieduobę ar surinkimo talpą, iš kurios panardinamais smėlio siurbliais smėlio suspensija perpumpuojama į smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginius. |  |
|  |  | Siurblių kiekį, kėlimo aukštį ir našumą, kaip ir kitą reikiamą papildomą įrangą parenka Projektuotojas pagal gamintojo rekomendacijas, užtikrinant sklandų ir tinkamą smėlio pulpos sudrumstimą/sumaišymą/pakėlimą ir padavimą į smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginį. |  |
|  |  | Darbo ratas su mechanine maišykle smėliui sudrumsti. |  |
|  |  | Panardinamas siurblys, ne žemesnės, kaip IP 68 klasės. |  |
|  |  | Siurblio korpusas, darbo ratas, mechaninė maišyklė turi būti atsparūs dilimui, t. y. ≥ 500 Brinelių (HB). |  |
|  |  | Siurblys turi turėti dvigubą mechaninį veleno sandarinimą, patalpintą alyvos kameroje, kad apsaugotų veleno sandarinimą nuo sugedimo, dirbant sausa eiga. |  |
|  |  | Siurblio variklis su šilumine apsauga. Apsaugoti nuo: fazės dingimo, fazių disbalanso, per žemos įtampos, per mažos ir per didelės srovės, sudegimo, užsiblokavus velenams. Siurblinėje turi būti įrengtas lygio matavimas automatiniam siurblių darbui. |  |
|  | Smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginio reikalavimai | Darbinė terpė – smėlio / organinių medžiagų / vandens mišinys (smėlio suspensija). |  |
|  |  | Smėlio grūdelių atskyrimas, ne mažiau kaip 95%, kai grūdelių dydis iki 0,20 mm. |  |
|  |  | Likutinė organinių medžiagų dalis smėlyje ≤ 3,0%. |  |
|  |  | Įrenginys, įskaitant maišyklę ir sraigtą, turi būti iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno AISI 316 arba lygiaverčio. Visi korpusai po surinkimo/suvirinimo turi būti panardinti ir išlaikyti >24 val. rūgštinėje terpėje. Įrenginys pritaikytas darbui agresyvioje aplinkoje ir terpei su abrazyvinėmis dalelėmis. |  |
|  |  | Smėlio suspensija į įrenginį (kur smėlio atskyrimas ir plovimas vykdomas vienoje talpoje) paduodama sauso pastatymo smėlio pulpos siurbliu. |  |
|  |  | Smėlio suspensija turi įtekėti į įrenginį tokiu būdu (pageidautina iš viršaus ir į centrinę jo dalį) taip, kad užtikrintų kaip įmanoma tolygesnį smėlio nusėdimą. |  |
|  |  | Projektuojamame įrenginyje per visą perimetrą turi būti įtaisytas persipylimo slenkstis. Projektuojamame įrenginyje paviršinis pratekėjimo greitis turi būti lėtas <25 m/h, kad smėlis nesusėtų; nuleidimo briaunos apkrova turi būti <15 m²/h, kad vanduo tekėtų lėtai ir neišneštų nusėdusio smėlio. |  |
|  |  | Įrenginyje turi būti sumontuota lėtai judanti maišyklė ar kitas inžinerinis sprendinys, kuris plovimo proceso metu padeda atskirti organines medžiagas nuo smėlio dalelių. |  |
|  |  | Plovimui turi būti naudojamos išvalytos nuotekos iš ištekėjimo kanalo. (žr. priedą Nr. 5, kuriame nurodytas galimas vandens paėmimo taškas naujai projektuojamai technologinei įrangai) |  |
|  |  | Turi būti sumontuota plovimo vandens pajungimo elektrinė sklendė (solenoidinis vožtuvas) bei vizualinis debitomatis su ventiliu, skirtas matyti ir reguliuoti plovimo vandens tiekimą į įrenginį. |  |
|  |  | Įrenginys turi turėti atskirą organinių medžiagų išleidimo liniją su elektrine sklende. |  |
|  |  | Siekiant tinkamai išplauto smėlio iškrovimo, smėlis nusausinamas ir pašalinamas smėlio transportavimo sraigtu ar kitu lygiaverčiu įrenginiu. |  |
|  |  | Įrenginio darbas turi būti pilnai automatizuotas ir sinchronizuotas su stambių atliekų atskyrimo ir plovimo įrenginio darbu. |  |
|  |  | Išmetamas smėlis turi pasiskirstyti vienodai po visą konteinerį. |  |
|  |  | Nuo smėlio atskirtas vanduo bei išplautos organinės medžiagos turi būti grąžinamos į atitekančių nuotekų kolektorių į nuotekų valyklą. |  |
|  | Elektros variklių reikalavimai | Įtampa: 400 V. |  |
|  |  | Dažnis: 50 Hz. |  |
|  |  | Apsaugos klasė, ne žemesnė, kaip IP 65. |  |
|  |  | Visų variklių / pavarų danga bent C3 pagal ISO 12944 arba lygiavertį standartą |  |
|  |  | Turi atitikti AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ minimalius reikalavimus perkamiems elektros įrenginiams su elektros varikliais: https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content_1708433516/minimalus-reikalavimai-perkamiems-elektros-irenginiams-su-elektros-varikliais_2552.pdf |  |
|  |  | Izoliacijos klasė F. |  |
|  |  | Turi būti elektros variklių apsauga nuo perkrovos, fazės dingimo, trumpo jungimo ir apvijų kritinės temperatūros. |  |
|  | Vamzdynų reikalavimai | Projektuotojas turi suprojektuoti visus reikiamus naujus technologinius vamzdynus (smėlio pulpos, vandens, nuotekų ir kt.) ir jų prijungimą prie esamų tinklų. |  |
|  |  | Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginiuose projektuojami technologiniai vamzdynai turi būti iš ne žemesnės nei AISI 316 nerūdijančio plieno klasės arba lygiavertės. Visi kiti vamzdynai iš PE arba PVC vamzdžių. |  |
|  | Reikalavimai konteineriams | Projektuotojas turi suprojektuoti konteinerių pastatymo vietas Pirkėjo turimiems 10m3 tūrio nešmenų konteineriams (aukštis 1750 mm, plotis 1800 mm, ilgis viršuje 4000 mm, ilgis apačioje 2600 mm. tuščias konteineris 1000 kg., pakrautas – 14000 kg. (žr. priedą Nr.3) |  |
|  | Reikalavimai vidiniam teritorijos privažiavimo keliui, transporto apsisukimo/įrenginių aptarnavimo aikštelei ir aplinkos sutvarkymui | Kadangi nauji Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginiai projektuojami 1-oje iš 4 esamų veikiančių avarinių aikštelių atitinkamai turi būti suprojektuotas esamo privažiavimo kelio ir prie jos esančios asfalto aikštelės išplėtimas, t.y. turi būti suprojektuota pakankamo dydžio (bet ne mažesnė kaip 12×12 m) transporto apsisukimo/įrenginių aptarnavimo aikštelė, kad atliekas atvežusi sunkiasvorė technika (maksimali prikrauto automobilio bendroji masė -40 tonų) turėtų pakankamai erdvės apsisukti/manevruoti/vykdyti einamuosius įrenginių eksploatavimo ir remonto darbus, neužvažiuodama ant kelio bortų ir/ar žalios vejos. Pagal poreikį numatyti priėjimo takus nuotekų valyklos darbuotojams įrenginių aptarnavimui atlikti. Taip pat projekte numatyti, kad jei vykdant statybos darbus esama avarinė aikštelė bus sugadinta reikės atstatyti ją į ne blogesnę nei buvusią būklę, o sugadinti privažiavimo kelio ir/ar prie jos esančios asfalto aikštelės kelio ir vejos bortai iš naujo pakloti ir žolynai iš naujo tolygiai suplaniruoti ir apželdinti žole. |  |
|  | Reikalavimai elektrotechnikai | Tiekėjas privalo: - Suprojektuoti ir sumontuoti medžiagas, tiek elektrotechninei, tiek procesų valdymo ir automatikos dalims, reikalingus visos naujai montuojamos įrangos įrengimui. - Įvertinti, kokia esama įranga ar kabeliai gali trukdyti naujai įrengiamai įrangai ir numatyti tuos darbus projekte. - Kabelius ir laidus, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas (laikantis EĮĮBT taisyklių reikalavimų). Instaliacijai naudojamų kabelių ir laidų izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. - Visos papildomos kabelių trasos reikalingos kabeliams pasiekti įrangą turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne mažiau AISI 316 arba lygiavertės medžiagos - Visos kabelių lovio metalinės ir kitos konstrukcijos metalinės dalys turi būti įžemintos laikantis EĮĮBT taisyklių reikalavimais. - Projekte numatyti, kad po atliktų darbų turės būti pateikti grandinės nuo įžemintų iki įžeminamųjų elementų varžų matavimo protokolai. Taip pat sumontuotų kabelių, laidų ir įrenginių izoliacijos varžos matavimo protokolai. - Naujai projektuojamos elektros/automatikos valdymo spintos medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertė medžiaga), apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP65. Numatyti spintos vidaus reguliuojamą šildymą ir apšvietimą. Spintos viduje turi likti ne mažiau nei 30 % laisvos vietos. - Suprojektuoti lauko apšvietimą taip, kad tenkintų normas, nurodytas įsakyme „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai.“ Tikslią vietą derinti su Pirkėjo energetikos skyriumi. Šviestuvai turi būti LED technologijos ir pritaikyti montavimo aplinkai. - Projekte numatyti atskirą apskaitos prietaisą prie įtampos paėmimo taško Pirkėjo nurodytame valdymo skyde. - Visus elektrotechninius sprendinius suderinti su Pirkėjo energetikos skyriumi. - Projekte turi būti pateiktos projektuojamos įrangos principinės ir vienlinijinės schemos PDF ir DWG formatais. |  |
|  | Reikalavimai procesų valdymui ir automatizacijai | - Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai be personalo įsikišimo, tai pat ir nesant ryšio su SCADA. AB "Klaipėdos vanduo" centrinės dispečerinės darbuotojai ir/ar nuotekų valyklos technologas per SCADA tikrins matuojamus parametrus, o nuotekų valyklos operatorius tik periodiškai prižiūrės įrenginius (vizualiai vertins atskirų įrengimų darbą, keis atliekų konteinerius ir pan.). - Tiekėjas turi numatyti technologinio proceso valdymo algoritmą (pagal kurį turės būti atlikti įrangos programavimo darbai). Tiekėjas turi paruošti proceso technologinio veikimo aprašymą techniniame-darbo projekte, eksploatavimo instrukciją, SCADA naudojimo instrukciją, aptarnavimo priežiūros instrukciją. Visas technologinis procesas turės būti kontroliuojamas, reguliuojamas ir stebimas, naudojant ir praplečiant esamą SCADA sistemą. Duomenų perdavimą numatyti optiniu ryšiu į Pirkėjo SCADA sistemą (numatyti prisijungimo vietą). Sistema turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes. - Atsižvelgti, kad nauja įranga neturi valdymo priklausomybių kitam valyklos technologijos procesui. O kita valyklos technologija neturi įtakos naujos įrangos proceso funkcionavimui, - Visas naujai projektuojamų įrenginių darbas turi būti nepertraukiamas ir pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Veikimo režimai: Automatinis, vietinis rankinis, išjungtas. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis. Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos. - Projekte numatyti naujos įrangos integraciją prie esamos Dumpių NVĮ duomenų apsikeitimo sistemos, SCADA WinCC sistemos. Projekte turės būti numatytas esamos SCADA sistemos išplėtimas pagal technologinius poreikius (Dumpių WinCC SCADA serveris, klientas, centrinės dispečerinės SCADA serveris, klientas, Webnavigator plėtimas), kuri pagal užduotus parametrus valdytų procesą ir į AB "Klaipėdos vanduo" centrinę dispečerinę perduotų parametrus ir duomenis apie įrenginių darbą. Atlikti pakeitimai turi neįtakoti esamo WinCC procesų valdymo ir atvaizdavimo funkcionalumo. Projektus naujai papildanti dalis turi atitikti esamo projekto lygį, papildanti dalis turi turėti veiksmų, pranešimų autorizaciją. Numatyti atlikti darbai derinami su Užsakovu ir vykdomi, gavus Užsakovo leidimą. Vizualizaciją suderinti. - Projekte pagal technologinius poreikius turi būti numatyta kokiai įrangai būsimas Rangovas turės patiekti atsarginės/rezervinės įrangos dalis. Tame tarpe numatyti atsargines dalis, bet neapsiribojant: atsarginis projekte naudojamo programuojamas loginis valdiklis, neužrakinta valdiklio programa, neužrakintas valdiklio programos projektas su komentarais (suderinamas su TIA portalo aktualia versija, jai yra operatoriaus panelė, solenoidinis vožtuvas). - Jei pagal projekto technologinius poreikius numatomos operatoriaus panelės, projekte numatyti, kad ir SCADA sistemos funkcionalumas (mnemo vaizdo informatyvumas, aliarmai, grafikai, klaidų numetimas ir pan.) ne mažesnis ne operatoriaus panelės. - Projekte numatyti ir nurodyti kokie „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų“ sprendiniai taikomi, ir nurodyti kaip projektuojama įranga (pvz.: valdikliai, jei naudojama OP panele, kita įranga jeigu jungiama į OT, IT tinklus) juos atitinka. - Klaipėdos miesto nuotekų valyklos naujai suprojektuotos įrangos automatizavimas ir atvaizdavimas turi būti numatytas naujame AB „Klaipėdos vanduo“ SCADA vizualizacijos lange, kuriame turi būti: - Technologinės schemos vaizdas su įrenginiais ir matavimų vietomis; - Įrenginiai veikia/neveikia, gedimas; - Yra automatinio ar vietinio, rankinio valdymo režimuose; - Keičiamų valdymo parametrų nustatymas ir keitimas; - Rodomi matavimo duomenys ir jų kitimo grafikai (tame tarpe jeigu yra: lygis, momentiniai, suminiai darbo laiko ar srauto parametrai, įrenginiai dirba/nedirba kreivės, sklendžių padėtys); - Įvykių ir matavimų duomenų kaupimas. - Gedimas, su gedimo detalizaciją (klaidos kodu). - Automatikos įrangos montavimo vieta turi būti parinkta atsižvelgiant į aplinkos agresyvumą. Montavimo vietą suderinti su Pirkėjo atstovais. - Ataskaitos: darbo laikas, elektros energija, vandens sąnaudos, - Projekte numatyti, kad po įtampos svyravimų ir/ar įtampos dingimo visa įranga turi grįžti į tokią pat darbinę būseną kokia buvo prieš dingstant įtampai (taip pat atlikti testavimus-bandymus atlikus įrengimo darbus). - Automatikos ir elektros įrangos skydai, turi būti sumontuoti aplinkoje tinkamoje aptarnauti apsaugotoje nuo atmosferinio poveikio (lietaus, vėjo). - Projekte numatyti, kad rangovas turi atlikęs įrangos montavimą tame tarpe atlieka: paleidimo-derinimo darbus, technologinio proceso bandymus ir paruošia technologinio proceso išbandymo aktą. - Pateikti skydų, komunikacijų, elektros kabelių tiesimo dokumentaciją raštišku ir elektroniniu pavidalu: darbo brėžiniai, įrenginių gamintojo techniniai pasai. - Atlikus visus vizualizacijos projekto koregavimo darbus, rangovas pateikia atnaujintą projekto kopiją ir išsamų darbų sąrašą. Sąraše turėtu būti pateikti šie duomenys: - Elektroniniu formatu pateikti: skydų valdymo programa, valdiklio programa, visų programuojamų įrenginių programas, kopijas veikiančių įrengimų. Dokumentacija, brėžiniai ir visos instrukcijos MS Word, Autocad formatu. |  |
|  | Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistema. | Turi būti suprojektuotas vaizdo stebėjimas integruotas į esamą KLV vaizdo stebėjimo sistemą MILESTONE. Vienoje ir/ar keliose kamerose turėtų būti suprojektuota gaisro analitika. Turi būti suprojektuota visų automatikos skydų durų apsauga integruota į KLV apsaugos sistemą integriti. Turi būti suprojektuotas pramoninis poe komutatorius. Įvertinama visa įranga ir licencijos. |  |
|  | Paslaugų atlikimui taikomi standartai | Minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai: Projektuojamos įrangos arba jos mazgų/sudedamųjų komponentų gamintojas turi būti registruotas NATO arba ES priklausančioje valstybėje. Projektuojami sprendimai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 reikalavimus Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Visa projektuojama įrangos komutavimo schema ir kompiuterinio tinklo įrenginių ir medžiagų sąrašas turi būti suderintas su IT departamentu. Projektuojami sprendimai turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai). |  |
|  | Techninio darbo projekto sudėtis: | - Projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas; - Bendroji dalis; - Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis; - Konstrukcijos dalis; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, technologijų dalis; (nurodant apytiksles energijos, vandens ir kitų resursų sąnaudas; numatomos įrangos eksploatacijos sąlygas (temperatūra, apkrovos svyravimai, darbo ciklai); Vandens ir atliekų srautų valdymo specifikacijas;) - Elektrotechnikos dalis; - Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos dalis; - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina. Projektuotojui pagrindus savo sprendimą projekto sudėtis gali keistis. Šios dalys turi būti parengtos atskiromis bylomis. Projekto rengimui turi būti atlikti projektiniai inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai. Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (parengti pagal STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai nustatytus reikalavimus); Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengtos techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi būti parengtos visų statinyje numatytų atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojamų medžiagų, gaminamų (perkamų) gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos, su nuorodomis į norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamų įrenginių, kurie nesusiję su LR statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus. |  |
|  | Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Gavus teigiamą ekspertų išvadą, statybą leidžiantį dokumentą ir Pirkėjui patvirtinus techninį darbo projektą, pateikti/perduoti pilnos apimties projektinių dokumentų komplektus – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
| 2.1. | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Vadovaujantis Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1. p., pirkimas laikomas žaliu, nes perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų – „Nepavojingų ir pavojingų atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugos“ |  |
| 2.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujama. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
| 3.2. | Projektuotojas technologinių įrengimų aptarnavimui/iškėlimui turi numatyti pernešamus ar stacionarius kėlimo mechanizmus; |  |  |
| 3.3. | Galimas susitikimas su Tiekėju dėl Paslaugų vietos apžiūros, jei CVP IS priemonėmis bus pareikšti tokie pageidavimai. PS rekomenduoja Projektuotojams apžiūrėti objektą, įvertinti visus reikiamus niuansus ir reikiamų atlikti Paslaugų apimtį bei įvertinti galimas nenumatytas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Valyklų priežiūros skyriaus vyriausiąja nuotekų tvarkymo technologe Donata Pasoviene tel. +370 659 25158. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Tiekėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis. Apžiūrai nustatomas 5 darbo dienų terminas po pirkimo paskelbimo. |  |  |
|  | Priedai |  |  |
| 4.1. | Priedas Nr. 1. Galimos nuotakyno (nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo) atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo technologinės įrangos projektavimo vietos. |  |  |
| 4.2. | Priedas Nr. 2. Nuotakyno atliekų išvertimo, išpylimo iš vakuuminės mašinos pavyzdys. |  |  |
| 4.3. | Priedas Nr. 3. Nuotakyno atliekų išvertimo, išpylimo iš hidrodinaminės mašinos pavyzdys. |  |  |
| 4.4. | Priedas Nr. 4. Konteinerio surinkimo brėžinys ir konteinerio įkėlimo mazgas |  |  |
| 4.5. | Priedas Nr. 5. Galimas vandens paėmimo taškas naujai projektuojamai technologinei įrangai |  |  |
| 4.6. | Priedas Nr. 6. 2011m. rugsėjo 14d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 12SŽN-38 kopija |  |  |

Priedas Nr. 1

Galimos nuotakyno (nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo) atliekų priėmimo, atskyrimo, plovimo ir šalinimo technologinės įrangos projektavimo vietos

Priedas Nr. 2

Nuotakyno atliekų išvertimo, išpylimo iš vakuuminės mašinos pavyzdys

Priedas Nr. 3

Nuotakyno atliekų išvertimo, išpylimo iš hidrodinaminės mašinos pavyzdys

Priedas Nr. 4

Konteinerio surinkimo brėžinys ir konteinerio įkėlimo mazgas

Priedas Nr. 5.

Galimas vandens paėmimo taškas naujai projektuojamai technologinei įrangai