ORO LINIJŲ ATRAMŲ GELŽBETONINIŲ STIEBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI/

OVERHEAD LINES FERROCONCRETE POLES TECHNICAL REQUIREMENTS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s Tender documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | ORO LINIJŲ ATRAMŲ GELŽBETONINIAI STIEBAI/ OVERHEAD LINES FERROCONCRETE POLES |  | SK26.1-1.1 (arba lygiavertis) – 90 vnt. SK26.1-6.1 (arba lygiavertis) – 110 vnt. SK26.2-1.1 (arba lygiavertis) – 3 vnt. | Gaminio žymėjimas/ Product marking |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate |  | ISO 9001a) |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal/ Characteristics and tests according to |  | LST EN 12843b) |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions |  | Žemėje ir atvirame orec)/ Underground and open airc) |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), oC |  | +40c) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), oC |  | -40c) |  |  |  |
|  | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas1)/ The annual average relative air humidity1), % |  | ≥90c) |  |  |  |
|  | Didžiausias leistinas apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip1)/ The maximum allowable ice thickness shall not be less than1), mm |  | 10c) |  |  |  |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |  |
|  | Stiebo konstrukcijos tipas/ Pole construction type |  | Kūginis centrifuguotasd)/ Conical centrifugedd) |  |  |  |
|  | Stiebo aukštis turi būti ne mažesnis kaip/ Pole height shall be not less than, m |  | 26 d) |  |  |  |
|  | Leistinas stiebo ilgio nuokrypis/ Acceptable tolerance of the pole length, % |  | ≤1d) |  |  |  |
|  | Leistini stiebo paviršiaus nelygumų nuokrypiai (vieno metro ilgyje)/ Acceptable tolerance of the surface deviations (in one meter length), mm |  | ≤3d) |  |  |  |
|  | Leistinų paviršinių technologinių įtrūkimų ne daugiau kaip vienas 1m stiebo ilgyje, kurio plotis/ Allowable surface technology cracks not more than one on the 1m pole length, which width, mm |  | ≤0,05d) |  |  |  |
|  | Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST EN 206-1; LST 1974)1)/ Class of the environmental impact to concrete (according LST EN 206-1; LST 1974)1) |  | ≥ XF3d) |  |  |  |
|  | Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST EN 206-1)/ Frost resistance class of the concrete (according to LST EN 206-1) |  | ≥ F200d) |  |  |  |
|  | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST EN 206-1)/ Water penetration resistance class of the concrete (according to LST EN 206-1) |  | ≥ W6d) |  |  |  |
|  | Betono stiprio gniuždant klasė (pagal LST EN 206-1)/ Compressive strength class of the concrete (according to LST EN 206-1) |  | ≥ C30/37d) |  |  |  |
|  | Vidutinis betono tankumas tarp/ Average density of the concrete between, kg/m3 |  | 2350÷2500d) |  |  |  |
|  | Išilginė armatūra prieš betonuojant turi būti/ The longitudinal reinforcement armature before concreting shall be |  | Įtemptad)/ Tightenedd) |  |  |  |
|  | Išilginės armatūros tempiamasis stipris/ Longitudinal reinforcement armature tensile strength, N/mm2 |  | ≥1000d) |  |  |  |
|  | Išilginės armatūros takumo stipris/ Longitudinal reinforcement armature tensile yield strength, N/mm2 |  | ≥800d) |  |  |  |
|  | Spiralinės armatūros tempiamasis stipris/ Spiral reinforcement armature tensile strength, N/mm2 |  | ≥550d) |  |  |  |
|  | Spiralinės armatūros takumo stipris/ Spiral reinforcement armature tensile yield strength, N/mm2 |  | ≥500d) |  |  |  |
|  | Armatūros kiekis/Weight of armature kg | SK26.1-1.1(arba lygiavertis) | 570-575 |  |  |  |
|  |  | SK26.1-6.1(arba lygiavertis) | 660-670 |  |  |  |
|  |  | SK26.2-1.1 (arba lygiavertis) | 700-705 |  |  |  |
|  | Ribinis lenkimo momentas/ Limit of the bending moment, kN.m |  | ≥320d) |  |  |  |
|  | Betono storis nuo išorinio stiebo paviršiaus iki išilginės armatūros ašies tarp/ Concrete thickness from the outer surface to the axis of the longitudinal reinforcement between, mm |  | 23÷28d) |  |  |  |
|  | Įžeminimo kontūro prijungimo laidininko tvirtinimo vieta (aukštis virš stiebo įgilinimo žemėje žymos)/ The place of the grounding circuit connection conductor mounting (the height above pole underground part marking), mm |  | 150÷300d) |  |  |  |
|  | Stiebo ženklinimas (juodais dažais, šrifto aukštis - 100mm) turi būti 6m aukštyje nuo jo apačios ir jame turi būti nurodyta/ Marking of the pole (black paint, font height- 100mm) shall be placed 6m from the butt end and show: |  | Tipo žymuod)/ Type markd) |  |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo datad)/ Date of manufacturingd) |  |  |  |
| Pastabos:/ Notes: 1) - Pasiūlyme dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a procurement but only to more severe conditions. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by supplier to justify required parameter of the equipment: a) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. b) - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-11-27 įsakymu Nr. D1-871 paskirtosios įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, išduoto atitiktį patvirtinančio dokumento kopija; Minister of Environment of the Republic of Lithuania 2013-11-27 order No. D1-871 designated companies, carrying out third party tasks in the assessment and verification of performance of construction products permanence, issued copy of the document; c) - Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity. d) - Gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the manufacturer’s catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. |  |  |  |  |  |  |