|  |  | Priedas Nr. 1 |
| --- | --- | --- |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ESAMA SITUACIJA:

| Objekto unikalus Nr. (Kalniečių vandens siurblinė Muravos g. 5, Kaunas) | Nr. 1997-4022-3029, Nr. 1997-4022-3034, Nr. 4400-5981-9008, (II grupės nesudėtingasis statinys); Nr. 4400-5981-8987, (II grupės nesudėtingasis statinys); Nr. 4400-5981-8998, (II grupės nesudėtingasis statinys) |
| --- | --- |
| Turima el. įvado galia, kw (Siurblinėje Muravos g. 5) | Objekto leistinoji galia 350 kW; Objekto leistinoji generuoti galia 299 kW; |
| AB ,,Energijos skirstymo operatorius” prisijungimo sąlygos | Nr. GAM25-07095 (Priedėlis Nr. 1) |
| Stogo konstrukcija (Siurblinėje Muravos g. 5) | Stogo konstrukcija: sutapdintas stogas; Siurblinės stogo danga: ruloninė danga: Vandens rezervuarų stogo danga: ruberoidas užpiltas žemėmis; Stogo planas pridedamas (Priedėlis Nr. 2) |
| Maksimali leistina papildoma stogų ir laikančiųjų konstrukcijų apkrova | Prieš pradėdamas darbus Rangovas privalo atlikti stogų ir laikančiųjų konstrukcijų ekspertizę, siekiant nustatyti galimas maksimalias stogo apkrovas. |
| Žaibosaugos ir įžeminimo sistema | Rangovas turi įsivertinti esamą žaibosaugos ir įžeminimo sistemą, sistemos pakeitimo poreikį, atsižvelgus į esamą situaciją, atlikti reikiamus darbus. |
| Objekto, ant kurio planuojama įrengti saulės elektrinę, stogo planai, ortofoto ar pan. | Stogo planas pridedamas (Siurblinė), (rezervuarai) (Priedėlis Nr. 2) |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SUTARTIES ĮGYVENDINIMUI

UAB „Kauno vandenys“, adresas Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas kodas 132751369 įgyvendindama projektą „Saulės elektrinės 299 kW Kalniečių vandens siurblinėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal VŠĮ „Lietuvos energetikos agentūra“ kvietimą Nr. 03-005-J0001-J06 „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ numato įsigyti saulės elektrinę, kuri bus įrengta Kalniečių vandens siurblinėje (Muravos g. 5, Kaunas). Reikalinga atlikti visus būtinus projektavimo ir rangos darbus bei pateikti reikiamą įrangą, t. y. visus darbus (atlikti papildomų stogo ir laikančiųjų konstrukcijų apkrovų skaičiavimą), kurie būtini, kad saulės jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų pagal išduotas AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB „ESO“) technines prijungimo sąlygas (Priedėlis Nr. 1). Visa pagaminta energija bus naudojama gamybinės veiklos poreikiui tenkinti. Elektros energija turi būti apskaitoma skaitikliais su galimybe vykdyti dvipusę apskaitą, ir duomenų perdavimo funkcija į UAB „Kauno vandenys“ ir AB „ESO“ informacines sistemas.

Saulės elektrinė montuojama ant pastatų stogų naudojant aliuminio arba cinkuoto plieno montavimo konstrukcijas (neintervencinė, balastinė konstrukcija, esant būtinybei tvirtinantis prie kitų stogo įrenginių), nuolatinės srovės kabeliais sujungiama su trifaziais elektros keitikliais. Iš keitiklių kintamos srovės kabeliu jėgos spintoje su automatika (pvz., viršįtampių ribotuvais, saugikliais, jungikliais ir kita papildoma įranga, kuri bus parinkta rengiant techninį projektą) integruojamas į vidinį įstaigos elektros tinklą. Elektros gamyba ir vartojimas fiksuojami stebėsenos (monitoringo) sistemos pagalba. Saulės elektrinės keitiklių montavimo vietą derinti su užsakovu projekto metu.

  - Minimalus saulės elektrinės planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 295 MWh per pirmus ataskaitinius metus;

  - Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

    - Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius” prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus Nr. GAM25-07095 (Priedėlis Nr. 1). Tuo atveju, kai saulės elektrinės montavimo sistema balastinė (be intervencijos į stogą), kartu su projektu turi būti pateikti statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus atitinkantys balasto skaičiavimai;

    - Maksimalios stogo apkrovos ekspertizės atlikimu prieš rengiant techninį projektą;

    - Techninis darbo projektas prieš derinant su AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  turi būt suderinimas su UAB „Kauno vandenys, bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

    - Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais;

    - Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, užsakovas įregistruoja VTPSI (jei taikoma).

    - Saulės elektrinės pridavimu VERT;

  - Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

  - Sutartis pasibaigia ją visiškai įvykdžius pagal statybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  - Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

    - saulės elektrinės galia turi būti 299 (± 1 saulės modulis) kWp , saulės elektrinė turi būti suprojektuota ir įrengta ant vandens siurblinės, transformatorinės stogų ir ant vandens rezervuarų (Priedėlis Nr. 2),  pagaminta elektros energija tiekiama į vieną elektros įvadą, vandens siurblinės 0,4 kV skirstykloje, pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas technines sąlygas;

    - Suprojektuotą saulės elektrinę įrengti (sumontuoti) ant siurblinės, transformatorinės ir vandens rezervuarų stogų. Elektrinės fotomodulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio su anoduota danga arba analogiškos, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos (su sertifikatais). Saulės elektrinės įrengimo metu poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Ant siurblinės ir transformatorinės stogų dangų papildomai po modulių balastais turi būti prilydyta atitinkamo ploto bituminė danga. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamą medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. Jei saulės elektrinės įrengimo metu bus sugadinta stogo danga ar požeminės komunikacijos, turės būti atstatyta rangovo lėšomis.

    - Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta remiantis skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą, bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną (patikrinimui), kurioje būtų sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytais įrengimo adresais pagal galimybes įvertinant šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje). Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Modeliavimo programos formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje pateikta informacija.

    - Prieš pradedant bet kokius saulės elektrinės montavimo darbus, privaloma atlikti statinio stogo dangos ir laikančiųjų konstrukcijų vertinimą dėl papildomos apkrovos ant statinio stogo. Vertinimas privalo būti atliekamas atestuoto konstruktoriaus. Atestuotas konstruktorius privalo raštu patvirtinti iš anksto suderintą montavimo sistemos balasto ir/arba visos elektrinės svorio pasiskirstymo planą, kad statinio stogo laikančiosios konstrukcijos ir kitos apkrovos veikiamos stogo ir kitos statinio konstrukcijos gali būti saugiai apkrautos papildoma apkrova ir techninis sprendimas tenkina ES reglamento Nr. 305/2011 nustatytus statinių mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus.

    - Projektuojant ir montuojant fotovoltinius modulius, turi būti išvengta šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą, kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti.

    - Parenkami ir suderinami atskiri fotovoltinės elektrinės elementai. Užtikrinamas sudedamųjų darbų sklandus darbas, laikantis saugos darbe reikalavimų.

    - Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo. Pažeidus stogo dangą, rangovas savo lėšomis, turi atstatyti stogo dangą į prieš tai buvusį stovį.

    - Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

    - Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą.

    - Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

    - Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių). Keitiklių montavimo vieta derinama projektavimo metu, su užsakovu.

2.5.	Reikalavimai stebėsenos sistemai.

2.5.1.	 Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).

2.5.2.	 Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą (sroves ir įtampas, gaminamą elektros energiją ir kt.).

2.5.3.	 Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.

2.5.4.	 Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą ne mažiau kaip 10 metus nuo Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutarties su ESO pasirašymo dienos.

2.6.	Per ataskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos kiekį laikoma, kad įsipareigojimas nebuvo įvykdytas.

2.7.	Tiekėjo įsipareigojimas pirmaisiais metais pagaminti atitinkamą elektros energijos kiekį išmatuojamas matavimo prietaisais ir skaitikliais žemiau papunkčiuose nurodyta pirmumo teisės tvarka (I, tuomet II). Jei matavimo duomenų pirmumo teisę turinti įranga dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių tam tikrą laikotarpį nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio metu matavimo pirmumo teisę turinčios įrangos duomenys buvo prarasti arba netinkamai išmatuoti, pakeičiami kitos pirmumo teisę turinčios įrangos matavimų duomenimis. Jei visos įrangos grandinės matavimų duomenys buvo prarasti arba bet kurios šalies įrodyti kaip netinkami, laikoma, kad to laikotarpio energija nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

I pirmumo teisė: ESO žaliajai energijai apskaityti skirto( ų) skaitiklio(-ių) ataskaitinių metų duomenys nuo skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos. Duomenys tikrinami bent vieną kartą pasibaigus ataskaitinių metams po skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos.

II pirmumo teisė: kiti kontroliniai matavimo prietaisai, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s). Garantijos patikrinimui naudojami įrangos duomenys su mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu, jei liniją matavo daugiau nei 1 įrenginys.

  - Šios techninės specifikacijos skirtos aprašyti montuojamos įrangos minimalius kokybinius, medžiagiškumo bei technologinius reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, projektiniai sprendiniai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais projekto parengimui, remonto užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, projektavimo sąlygų, remontą leidžiančių dokumentų gavimas, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente (techninėje specifikacijoje), ar ne.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Saulės elektrinės modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Pagal tiekėjo parengtą projektą įrengti saulės elektrinę Kalniečių vandens siurblinėje Muravos g. 5 Kaunas, ant pastatų stogų (unikalus numeris 1997-4022-3029 ir 1997-4022-3034) ir ant kitų inžinierinių pastatų (vandens rezervuarų) (unikalus numeris 4400-5981-9008, 4400-5981-8987 ir 4400-5981-8998 ), atsižvelgiant į esamą stogų konstrukciją ir būklę. Saulės elektrinės modulių tvirtinimo konstrukcijose naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės elektrinių įrengimą reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio arba plieninė karšto cinkavimo, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos, prie stogo tvirtinamos balasto principu. Saulės elektrinės įrengimo metu, poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Ant vandens rezervuarų pakloti papildomą apsauginę dangą nuo žolės augimo ir šešėliavimo ant modulių, dangos tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 5 metai. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos konstrukcijos parinkimą bei tinkamą suprojektavimą esamam stogui ir jos įrengimą. Jei Saulės elektrinės įrengimo metu bus pažeistos požeminės komunikacijos ar sugadinta stogo danga, ją Rangovas turi atstatyti į prieš tai buvusią. |
| Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos elektros įrangos montavimas | Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, jėgos automato sumontavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimas į paskirstymo skydą, GAS skydo įrengimas įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo – derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas bei prijungimas AB „ESO“ sistemos. Montuojant kabelius bei kitą elektros įrangą, negali būti sugadinta pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių ir kiti projektiniai reikalavimai. Atstatytos pažeistos dangos, naudojant karštą asfaltą. |
| Fotovoltinių modulių montavimas, paleidimo – derinimo darbai | Projektuojant ir montuojant fotovoltinius modulius, turi būti vengiama šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą, kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti paleidimo – derinimo darbus, paleisti ir suderinti saulės fotovoltinę elektrinę. Suteikti pilną instruktažą Pirkėjo personalui dėl tolimesnio jos eksploatavimo. Pateikti įrengtos saulės elektrinės deklaraciją į AB „ESO“. Gauti iš AB „ESO“ patvirtinimą, kad saulės elektrinės deklaracija priimta. |
| Apmokymas | Rangovas turi pravesti ne trumpesnius nei 4 val. mokymus dėl elektrinės eksploatavimo. |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR MEDŽIAGOMS

| Eil. Nr. | Įrangos parametras | Reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| SAULĖS ELEKTRINĖ |  |  |
|  | Maksimalus svoris | Pagal atlikto stogo konstrukcijų apkrovų vertinimo metu, nustatytas leistinas apkrovas |
|  | Monitoringo sistema su duomenų perdavimu | Prisijungę vartotojai turi galėti stebėti saulės elektrinės darbą realiu laiku: - gaminamos el. energijos suminę galią jėgainės prijungimo prie vietinio tinklo taške bei generuojamą galią keitiklio lygmeniu, suminį pagamintos elektros energijos kiekį; - galimybę formuoti ataskaitas ir istoriją nuo SE veikimo pradžios; - monitoringo internetu sistema su serverio paslauga suteikiama neatlygintinai visam SE garantiniam laikotarpiui; |
|  | Elektros energijos skirstymas | Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti. Saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai. |
|  | Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga | Saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti kaip tai numato EĮĮT. Kiekvienas saulės elektrinės modulis turi būti sužemintas. Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių. |
|  | Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota, ne senesnė kaip 2025 metų gamybos. |
| FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
|  | Saulės elementų tipas | Dvipusiai (bifacial): Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai |
|  | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo |
|  | Nominali modulio galia | ≥ 500 W |
|  | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP67 |
|  | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -40o C iki +85oC |
|  | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa | ≥3000 |
|  | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa | ≥5400 |
|  | Produkto gamintojo garantija, metais | 10 metų |
|  | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos,% | ≥85% |
|  | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC % | ≥20 -Gamintojo specifikacija |
|  | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN61215:2017 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN61730:2017 (arba lygiaverčių) |
|  | CE atitikties deklaracija | Taip |
|  | Siūlomų modelių gamintojas turi būti įsidiegęs vadybos sistemą modulių gamybos srityje, kuri atitiktų šių standartų reikalavimus | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001(OHSAS 18001) (arba lygiaverčiai) |
|  | Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simuliatoriuje | Taip |
| KEITIKLIAI (INVERTERIAI) |  |  |
|  | Inverterio tipas | hibridinis |
|  | AC dalies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz; |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -25o C iki +60oC |
|  | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | 97,5 |
|  | Keitiklio apsaugos klasė | Ne mažiau IP65 |
|  | Gamintojo garantija | ≥ 7 metai |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC61727:2004 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC62116:2008 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC62109-1:2010 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC62109-2:2011 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN 61000 (arba lygiaverčių) |
|  | CE atitikties deklaracija | Taip |
|  | Fotovoltinių modulių ir inverterių galios santykis | ≤1,1 |
|  | (Siūlant inverterius be optimizatorių) Prie atskiro MPPT nuosekliai sujungtų fotovoltinių modulių grupių skaičius | ≤2 |
|  | (Siūlant inverterius su optimizatoriais) Prie vieno optimizatoriaus prijungtų fotovoltinių modulių skaičius | ≤2 |
|  | Technologija | Be transformatoriaus |
|  | Harmoninis iškraipymas, esant maksimaliai galiai (THD), % | ≤3 |
|  | DC atjungimas | Integruotas |
|  | Apsauga nuo viršįtampių AC ir DC, ne žemesnė | C klasės (Type 2) |
|  | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485 |
|  | Vartotojo sąsaja | Ekranas/USB arba LAN |
| MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS |  |  |
|  | Gamintojo garantija | ≥10 metų |
|  | CE atitikties deklaracija montavimo konstrukcijai | Taip |
|  | Medžiaga ir atsparumas | Aliuminio lydinys, nerūdijantis plienas, karštai cinkuotas plienas arba lygiaverčių savybių medžiagos |
|  | Montavimo konstrukcijos įrengimas (ant stogų) | Po montavimo konstrukcija turi būti patiesta speciali danga, apsauganti stogo dangą nuo konstrukcijos poveikio. Ant rezervuarų speciali danga ribojanti žolės augimą ir atspindinti šviesą. |
| APSKAITOS PRIETAISAI |  |  |
|  | ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas(-i) skaitiklis(-iai) | Privalomas |
|  | Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas | - Turi būti MID sertifikuotas arba turėti metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), - Turi turėti galimybę matuoti vartojamą ir gaminamą energiją; - Turi turėti galimybę ekrane atvaizduoti elektrinius parametrus – kWh, V, A, kW, kvar, kvarh, PF kiekvienai fazei atskirai ir bendrai visoms trims fazėms; - Turi turėti duomenų perdavimo protokolus - RS485, ModbusTPC/IP; |

- REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

  - Rangovas darbus priduoda UAB „Kauno vandenys“, pasirašydamas Saulės elektrinės įrangos ir darbų perdavimo–priėmimo aktą, taip pat pateikia:

    - įrangos eksploatavimo instrukciją, vartotojo instrukcijas lietuvių kalba;

    - sumontuotos įrangos dokumentaciją, įrengimų pasus;

    - gamintojo garantijos dokumentus;

    - 2 atspausdintus projektus ir 1 USB laikmenoje pateikti siurblinės projektą pdf. bei redaguojamu AutoCad dwg. Formatu;

    - rangovo deklaraciją;

    - VERT įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą – pažymą;

    - leidimą gaminti elektros energiją.

PRIEDĖLIAI:

1 priedėlis: Prijungimo sąlygos;

2 priedėlis: Sklypo planas.