TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „KN Energies“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

    - prekė - akumuliatorinė energijos kaupimo sistema;

    - darbai - kaupimo sistemos prijungimo, derinimo ir paleidimo darbai.

  - AEKS - akumuliatorinė energijos kaupimo sistema, įsigyjama šiuo pirkimu iš Tiekėjo.

  - Srautinis akumuliatorius - akumuliatorius, kuriame du skysti elektrolitai, atskirti membrana, teikia energiją per jonų mainus.

  - Akumuliatoriaus našumas - elektros energijos, iškrovos metu tiekiamos iš antrinio akumuliatoriaus į elektros energiją, tiekiamą į akumuliatorių ankstesnio įkrovimo metu, koeficientas.

  - Įkrovos būsena (toliau - ĮB) - tai yra likusios galios iki nominalios galios koeficientas bet kuriuo metu. Nominali galia yra gamintojo nurodyta maksimali akumuliatoriaus įkrova.

  - Reagavimo laikas - laikas iki tol, kol AEKS pradeda tiekti nominaliąją atiduodamąją galią po to, kai gaunamas valdymo signalas.

  - Pno – akumuliatoriaus įkrovimo galia.

  - Pnl – akumuliatoriaus iškrovimo galia.

  - Jei nenurodyta kitaip, įvairių terminų, susijusių su akumuliatorine energijos kaupimo sistema, sąvokos ir jų apibrėžimai yra pateikti IEC 60050-482 (Tarptautiniame elementų/ akumuliatorių elektrotechnikos žodyne).

  - FCR – (angl. Frequency Containment reserve) dažnio išlaikymo rezervai.

  - GUI – (angl. Graphical User Interface) grafinė vartotojo sąsaja.

  - SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition) – automatikos sistemos, apjungiančios duomenų surinkimo, atvaizdavimo bei valdymo procesus.

  - PSO – elektros perdavimo sistemos operatorius.

  - FRR – centralizuotai kontroliuojamas valdymas.

  - TSPĮ – telemetrinės sistemos perdavimo įranga.

  - DMZ – (angl. demilitarized zone) serveris, kompiuteris (arba keletą jų), įterptas tarp įmonės privataus (vidinio) tinklo ir viešojo (išorinio) tinklo, apsaugantis duomenis, esančius įmonės tarnybinėse stotyse nuo išorės vartotojų.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos ≥4 kW, ≥10 kWh įrengimas (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.1. ESAMA SITUACIJA

    - Europos Sąjunga bei Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos Vyriausybės sutarė dėl Politinio plano, kuriuo siekiama iki 2025 metų sujungti Baltijos šalių elektros tinklą su Žemyninės Europos tinklu. Tas sąlygos poreikį Lietuvai pačiai užsitikrinti FCR.

    - Užsakovas numato ≥4kW / ≥10 kWh galios akumuliatorinės energijos kaupimo  sistemos (Vanadium redox Flow)  pirkimą, kuri būtų naudojama vidaus energijos balansavime išnaudojant saulės elektrinės gamybą ir vietinį suvartojimą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Rangovas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Užsakovo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Užsakovo nurodytu adresu; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Rangovas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

- Rangovo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Teikėjas pagal Techninės specifikacijos reikalavimus turi pagaminti ir sukomplektuoti AEKS, kuri pagal savo funkcionalumą būtų pajėgi (ateityje) teikti perteklinės elektros iš kogeneracinės ir saulės elektrinės kaupimo, mFRR, aFRR, FCR, pagal poreikį valdyti aktyviąją ir reaktyviąją galią, bei tarnauti kaip rezervinis maitinimo šaltinis.

    - Rangovas Užsakovui privalės pristatyti, prijungti, suderinti ir paleisti AEKS (galutinis produktas) spintiniame išpildyme su visa jame įrengta įranga. AEKS turi  apimti (įskaitant, bet neapsiribojant):

      - Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančius akumuliatorius;

      - Akumuliatorinę energijos valdymo sistemą (AEVS), įskaitant keitiklį, galios valdymo sistemą (aktyvas ir reaktyvas);

      - Transformatoriaus paleidimą (jei reikia);

      - Stebėjimo ir kontrolės sistemą;

    - Kartu su AEKS turi būti sukomplektuotos visos papildomos prekės, tokios kaip (įskaitant, bet neapsiribojant) gaubtai, skirstymo dėžės, įžeminimo priemonės, naudojami prietaisai, elektros instaliacija, ir pan., reikalingos visiškam sistemos veikimo ir eksploatacijos funkcionalumui užtikrinti, kurie turi atitikti  Techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Pirkimo apimtis, kuri visiškai atitinka šias specifikacijų dalis, apima:

      - Visus AEKS sudarančius komponentus (dalis), AEKS planavimą ir projektavimą, visos įrangos / medžiagų ir įvairių prekių, reikalingų AEKS sukomplektuoti ir eksploatuoti gamybą, surinkimą į vieningą sistemą kaip visumą, transportavimą į Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytą vietą, iškrovimą, transportavimą, tvarkymą, sandėliavimą;

    - Visos kitos susijusios prekės ir/ar darbai, nenurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau reikalingi šio Pirkimo apimtyje numatytiems Rangovo įsipareigojimams įvykdyti visa apimtimi pagal Sutartį, kuriuos Rangovas turėtų atlikti/pateikti Užsakovui norint AEKS tinkamai, saugiai eksploatuoti be papildomų investicijų, turi būti įskaičiuoti į šio pasiūlymo kainą.

    - Išanalizavus šios specifikacijos funkcinių ir eksploatacinių savybių reikalavimus ir/ arba atlikus Prekės pristatymo vietos ir inžinerinės infrastruktūros apžiūras, Rangovas gali padaryti išvadą, jog yra reikalingos papildomos prekės, kurios nėra konkrečiai įvardintos šioje specifikacijoje. Rangovas turės pateikti informaciją ir pagrįsti, kad visos tokios papildomos prekės yra reikalingos visiškai funkcionalios AEKS, atitinkančios ar viršijančios nurodytą galią ir eksploatacinių savybių reikalavimus, įgyvendinimui. Tokios medžiagos turi būti laikomos patenkančiomis į sutarties apimtį. R, kiek įmanoma, turi įvardinti ir įtraukti visas tokias papildomas prekes į savo pasiūlymus.

    - Siūloma Prekė turi būti suprojektuota taip, kad būtų tinkama eksploatavimui, esant kintančioms Lietuvos klimatinėms oro sąlygoms. Būtina imtis tinkamų apsaugos priemonių, leidžiančių apsaugoti AEKS ir jos eksploatacinę aplinką nuo teršalų, teršimo židinių, vandens ir drėgmės, žaibo ir trumpojo jungimo, vibracijos ir elektromagnetinių trikdžių, korozijos ir pan.

    - Prekės turi atitikti Europos parlamento ir tarybos direktyvoms 2004/108/EC   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.390.01.0024.01.LIT ir 2006/95/EC https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32006L0095 reikalavimus ir sąlygas.

    - Bet kokie kiti pajungimui ir derinimui reikalingi darbai vykdomi pagal poreikį darbų vykdymo vietoje arba pagal Užsakovo vadovaujančių darbuotojų nurodymus. Be rašytinio Užsakovo įgalioto atstovo leidimo, Rangovas negali naudoti ir/ar demonstruoti darbų fotografijų ir nesinaudoti darbų viešinimu kitais tikslais nei dalyvavimas pirkime ar Sutarties vykdymas.

    - Prekė turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus įžeminimui:

      - Visos metalinės įrenginių dalys, nesančios pajungtos prie elektros tinklo, tačiau galinčios prisijungti atsiradus defektams, privalo būti įžemintos į bendrą AEKS spintos įžeminimo kontūrą.

      - Apsauginiai metaliniai kabelių vamzdžiai, metalinės konstrukcijos, prietaisų metaliniai korpusai, valdymo ir tarpinės spintos turi būti įžeminti.

      - Kabelių latakai turi būti įžeminti pagal gamintojo nurodytus reikalavimus.

      - Kiekvienas prietaisas ir spintos turi būti įžeminami prie įžeminimo kontūro atskiru įžeminimo variniu laidu (negalima jungti nuosekliai).

      - Automatikos spintos turi būti užmaitinamos trijų gyslų kabeliais – tai yra, atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE (posistemė TN-S pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles).

      - PE laidas jungiamas prie automatikos spintų įžeminimo gnybto, kuris pažymėtas įžeminimo ženklu.

      - Analoginių signalų kabelių ekranai (automatikos spintose), turi būti prijungiami pagal gamintojo nurodytus reikalavimus.

    - Techniniai reikalavimai AEKS ir jos sudedamosioms dalims pateikiami TS prieduose.

    - Rangovas privalo negadinti ar kitaip nekeisti suteiktų patogumų, patalpų ar prisijungimo vietų būklės bei ar kitaip nekeisti techninės būklės.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių ir darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumuliatorinė energijos kaupimo sistema ≥4 kW, ≥10 kWh Vanadium redox Flow | 1 | Kompl. |
| 2. | Kaupimo sistemos prijungimo, derinimo ir paleidimo darbai | 1 | Kompl. |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prijungimo į sistemą vadovas |  | Prieš įrengiant kaupiklį (ne vėliau kaip 7 k. d. iki gyvendinimo) |
|  | Valdymo ir priežiūros vadovas |  | Prieš įrengiant kaupiklį (ne vėliau kaip 7 k. d. iki gyvendinimo) |
|  | Įrangos duomenų lapai |  | Po kaupiklio įrengimo (ne vėliau kaip 7 k. d. po gyvendinimo) |
|  | Įrangos atitikimas Europoje taikomiems standartams. |  | Prieš įrengiant kaupiklį (ne vėliau kaip 7 k. d. iki gyvendinimo) |
|  | Dokumentacija, kurią reikės pateikti ESO |  | Po kaupiklio įrengimo (ne vėliau kaip 7 k. d. po gyvendinimo) |
|  | Priežasčių ir pasekmių aprašymas |  | Prieš įrengiant kaupiklį (ne vėliau kaip 7 k. d. iki gyvendinimo) |
|  | Priešgaisrinės saugos instrukcijos, reikalavimai ir kt. kas susiję su priešgaisrine sauga |  | Prieš įrengiant kaupiklį (ne vėliau kaip 7 k. d. iki gyvendinimo) |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Kunčių k., Subačiaus sen., LT-40400 Kupiškio r.

- PREKIŲ TIEKIMO IR DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių tiekimo ir darbų atlikimo terminai

Darbai (nurodyti TS 3.3 punkte, įskaitant ir informacijos pateikimą Elektros skirstymo operatoriui apie įrengtą kaupiklį, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1. Prekei taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2.  Darbams taikomas ne trumpesnis kaip CK nurodytas garantinis terminas.

8.3.  Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Prekes ir Darbus išsiuntimo el. paštu Rangovui momento.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Suteikti saugią, tvarkingą ir prižiūrėtą aplinką ir vietą įrangos montavimui;

  - Suteikti saugią, tvarkingą ir prižiūrėtą buitinę patalpą;

  - Suteikti vietą elektros prietaisų prisijungimui darbų atlikimui;

  - Suteikti priėjimą prie švaraus vandens (jei būtina);

  - Suteikti darbų atlikimui reikalingos leidimus.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Bendrieji reikalavimai akumuliatorinei energijos kaupimo sistemai.

Priedas Nr. 2. Techniniai reikalavimai valdymo signalams, matavimams ir signalizacijai.

Priedas Nr. 3. Techniniai reikalavimai spintai.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Bendrieji reikalavimai akumuliatorinei energijos kaupimo sistemai

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Rangovas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheminė sudėtis | Vandens ir vanadžio tirpalas/elektrolitas | (įrašyti siūlomą reikšmę) | (nurodo Rangovas) |
|  | Naudojama galia (AC pusėje) | ≥ 4 kW | (įrašyti siūlomą reikšmę) kW | (nurodo Rangovas) |
|  | Izoliuotasis veikimas | Turi būti užtikrintas sklandus automatinis perėjimas nuo eksploatavimo, prijungus prie energetinės sistemos ir eksploatavimo, atjungus nuo energetinės sistemos, ir atvirkščiai. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Automatinis sinchronizavimasis | Turi būti užtikrintas automatinis sinchronizavimas sugrįžus į eksploatavimo režimą, prijungus prie energetinės sistemos. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | DC srovės grandinės automatinis išjungiklis | Įrengti DC srovės automatinį išjungiklį ir apsaugas nuo perkrovos ir trumpo jungimo. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Kaupiklio talpa | ≥10 kWh | (įrašyti siūlomą reikšmę) kWh | (nurodo Rangovas) |
|  | Nominali galia, esant 30°C | ≥ 4 kW (ant keitiklio gnybtų, prieš transformatorių, jei toks naudojamas) | (įrašyti siūlomą reikšmę) kW, ant keitiklio gnybtų, prieš transformatorių, jei toks naudojamas | (nurodo Rangovas) |
|  | Akumuliatoriaus būsenos stebėjimas | Galios ribojimas, priklausomai nuo įkrovimo būsenos, koordinuotas veikimas pagal AEKS valdymo sistemą. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Inverterio naudingumo koeficientas | Pagal gamintoją | (įrašyti siūlomą reikšmę) | (nurodo Rangovas) |
|  | Bendras reagavimo laikas nuo užduoties gavimo | < 40 milisekundžių | (įrašyti siūlomą reikšmę) milisekundžių | (nurodo Rangovas) |
|  | Dinaminis aktyviosios galios valdymas (P) | Aktyvioji galia nurodoma pagal nustatytą tašką, siunčiamą per EMS sistemą. Perėjimo laikas tarp dviejų nustatytų taškų verčių turi būti trumpesnis nei 1 sekundė. | (įrašyti siūlomą reikšmę) | - |
|  | Dinaminis reaktyviosios galios valdymas (Q) | Reaktyviąją galią galima nurodyti pagal nustatytą tašką, siunčiamą per išorinį EMS. Perėjimo laikas tarp dviejų nustatytų taškų verčių turi būti trumpesnis nei 1 sekundė. | (įrašyti siūlomą reikšmę) | - |
|  | Eksploatavimo galimybės izoliuotojo tinklo rėžimu | Eksploatuojant izoliuoto tinklo režimu, turi būti sudaroma galimybė eksploatuoti, esant fiksuotam ar kintamam dažniui (dažnio kritimai f(P)). Dažnio ir įtampos vertę galima pakeisti per SCADA ar EMS | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Garantija įrangai | ≥5 metų garantija visai įrangai. Garantija turi apsaugoti įrangą nuo galimų defektų, susijusių su naudotomis medžiagomis, konstrukcija, išpildymu, esant normalioms eksploatavimo sąlygoms. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) Siūloma garantija (įrašyti siūlomą reikšmę) metų | - |
|  | Bendri reikalavimai mikroklimatui spintoje įvertinus eksploatuojamų įrenginių darbo sąlygas | Įvertinant aplinkos sąlygas mikroklimato kontrolė turi užtikrinti AEKS darbą prie minimalių ir maksimaliai galimų įjungimų/išjungimo ciklų ir prie išjungto AEKS. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Aušinimas | Pagal gamintoją | (įrašyti siūlomą reikšmę) | (nurodo Rangovas) |
|  | Skleidžiamo triukšmo lygis | Mažiau arba lygu 70 dB (vieno metros atstumu) | (įrašyti siūlomą reikšmę)dB | (nurodo Rangovas) |
|  | Ciklų skaičius | >20 000 | (įrašyti siūlomą reikšmę) | (nurodo Rangovas) |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Techniniai reikalavimai valdymo signalams, matavimams ir signalizacijai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Dydis, sąlyga, reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Valdymo signalai | - Eksploatavimo režimo pasirinkimas; - Nustatymo parametrų suvedimas (f, P, Q, cosφ, statizmas); - Akumuliatoriaus įjungimas/išjungimas; - Keitiklio įjungimas/išjungimas; - Atsijungimas nuo energetinės sistemos; - Sinchronozavimasis su energetine sistema. |
|  | Matavimai ir signalizacija | - Sunaudojama elektros energija (kWh); - Pateikiama elektros energija (kWh); - Ugrid – įtampa tinkle (V); - fgrid – dažnis tinkle (Hz); - Pconv – keitiklio aktyvioji galia (kW); - Qconv – keitiklio reaktyvioji galia (kVar); - Keitiklio būsena (įjungta/išjungta); - Akumuliatoriaus įtampa (V); - Akumuliatoriaus srovės stipris (A); - Ibatmax – maksimalus akumuliatoriaus srovės stipris (A); - Akumuliatoriaus būsena (angl. State of Charge); - Avariniai signalai; - Baterijos temperatūra; - AC matavimas visose fazėse po keitiklio; - Išnaudotų ciklų skaičius |

| Techninės specifikacijos priedas Nr. 3 Techniniai reikalavimai spintai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Rangovas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
|  | Tipas | Nauja ir nenaudota, transportuojama metalinė spinta. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Išmatavimai | Gamintojo nuožiūra (nurodyti) | (įrašyti siūlomą reikšmę) | (nurodo Rangovas) |
|  | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP 55 | IP (įrašyti siūlomą reikšmę) | (nurodo Rangovas) |
|  | Klimatinės sąlygos | Spinta turi būti pritaikyta eksploatuoti Lietuvos klimatinėse sąlygose: - temperatūros rėžimas ne siauresnėse ribose nei nuo -30º C iki +45º C; | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) - (įrašyti siūlomą reikšmę) º C + (įrašyti siūlomą reikšmę) º C | (nurodo Rangovas) |
|  | Spintos pastatymas | Spinta turi būti pritaikyta pastatyti lygioje, tačiau neturinčioje kieto pagrindo vietoje, arba numatyti pamatą | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Spintos kėlimas | Prikrauta spinta turi būti pritaikyta pakėlimui už viršutinių kampų stropais vertikaliai kranais, su kabliais, grandinėmis arba pasukamais prietaisais, už apatinių kampų stropais, šakiniu keltuvu naudojant šakinius (tunelinius) griovelius. | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | - |
|  | Dažymas | Padengta antikorozine danga | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | (nurodo Rangovas) |
|  | Priešgaisrinė sauga | - Gaisrinės saugos reikalavimai elektros instaliacijai turi būti įrengta taip, kad: - Nesukeltų gaisro; - Aktyviai neskatintų gaisro; - Ribotų gaisro plitimą. - Kabeliai ir vamzdynai, kertantys statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį turi būti užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. - Sienomis, konstrukcijomis klojami instaliaciniai kanalai-cinkuoto plieno arba sunkiai degančios plastmasės. - Turi būti dūmų detektorius - Turi būti karščio detektorius - Garso sirena | Taip/Ne (išbraukti nereikalingą) | (nurodo Rangovas) |

Užsakovas planuoja pasirašyti pirkimo sutartį su laimėtoju tik tuomet, kai bus užtikrinama ES paramos dotacija. Negavus ES paramos dotacijos, Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti šio pirkimo objekto įsigijimo ir užbaigti pirkimo procedūras dėl pasikeitusio Užsakovo poreikio.