Rinkos konsultacijos kvietimo 2 priedas

ŠILUMOS IR PAPILDYMO SKAITIKLIŲ KEITIMO PASLAUGŲ

PRELIMINARI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos ir papildymo skaitiklių (toliau – Skaitikliai) keitimo paslaugos (toliau – Paslaugos) – tai įvadinių šilumos ir termofikacinio vandens papildymo skaitiklių keitimas po metrologinės patikros ar gedimo atveju.

  - Vidutiniškai per 1 mėnesį reikia pakeisti apie 350 vnt. šilumos ir 260 vnt. papildymo skaitiklius.

  - Šilumos skaitiklių diametras nuo DN15 iki DN150. Papildymo skaitiklių diametras nuo DN15 iki DN32.

  - Mėnesinius Skaitiklių keitimo grafikus su visa reikiama informacija (informacija apie objektus, Skaitiklius, kontaktai dėl patekimo į šilumos punktą ir kita) parengia ir pateikia Užsakovas Paslaugos teikėjui.

  - Skaitiklius po metrologinės patikros (jeigu Paslaugos teikėjas neturi galimybės savo jėgomis organizuoti metrologinės patikros), aktus, plombas ir užsakymus pateikia Užsakovas.

  - Visas skaitiklių keitimui ar remontui reikalingas medžiagas (baterijos, tarpinės, dirželiai, laidų jungtys  ir kita) tiekia Paslaugos teikėjas.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos paslaugų atlikimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos (esant galimybei ir Skaitiklių metrologinė patikra).

  - Paslaugos teikėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos – tai su bepasibaigiančios metrologinės patikros terminu ar gedimo atveju įvadinių atsiskaitomųjų šilumos skaitiklių ir termofikacinio vandens papildymo skaitiklių įrengtų šilumos punktuose pakeitimas po metrologinės patikros Skaitikliais atliekant Skaitiklių demontavimą, sumontavimą, aktų surašymą ir plombavimą.

  - Esant techniniai galimybei gedimas gali būti šalinamas Skaitiklių eksploatacijos vietoje paliekant esamą skaitiklį jeigu dar galioja metrologinės patikros terminas.

  - Skaitikliai bus keičiami Vilniaus miesto, Grigiškių, Trakų Vokės, Salininkų šilumos punktuose.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Bendri reikalavimai:

    - Paslauga turi būti suteikiama laikantis Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 (aktualios redakcijos) ir Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (aktualios redakcijos) reikalavimų.

    - Paslaugos teikėjo darbuotojai Paslaugų teikimo metu privalo turėti darbuotojų pažymėjimus ir kitus reikiamus dokumentus (leidimus, nurodymus), reikalingus saugiam Paslaugos suteikimui.

    - Teikiant Paslaugas šilumos punkte, už darbų saugą atsako Paslaugos teikėjas.

    - Paslaugos teikėjo naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi būti tvarkingos.

    - Paslaugos teikėjas su šilumos punkto savininko ar prižiūrėtojo atstovu turi suderinti šilumos punkto laikiną atjungimą, leidimus Paslaugų suteikimui.

    - Paslaugos teikėjas privalo turėti visus įrankius ir įrangą reikalingą Paslaugos suteikimui.

    - Užsakovas Paslaugų teikimo metu gali tikrinti medžiagų ir Skaitiklių montavimo kokybę, darbų saugos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

    - Paslaugos teikėjas privalo vykdyti pagrįstus reikalavimus ir pašalinti pažeidimus, kuriuos Užsakovas nustatė atlikdamas 3.1.7 punkte nurodytų reikalavimų patikrinimą.

    - Paslaugos teikėjas, suteikęs visas Skaitiklių montavimo paslaugas, privalo sutvarkyti Paslaugų teikimo vietą ir nepalikti jokių atliekų, kurios susidarė Paslaugos teikimo metu. Atliekos turi būti  surūšiuotos ir panaudotos antriniam panaudojimui arba utilizuotos laikantis teisės aktų reikalavimų.

    - Įvykus avarijai ar kitam nenumatytam įvykiui Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų zonoje dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas visiškai materialiai atsako už Užsakovo arba trečiųjų asmenų turto sugadinimą.

    - Skaitiklių įrengimo Paslaugos teikiamos tik esant ne aukštesnei nei 80°C laipsnių paduodamo termofikato temperatūrai.

  - Skaitiklių keitimas po metrologinės patikros ar gedimo atveju turi būti atliekamas tokia tvarka:

    - paslaugos teikėjo darbuotojas su šilumos punkto savininku ar prižiūrėtojo atstovu turi iš anksto suderinti patekimą į šilumos punktą, Skaitiklių keitimo datą ir laiką bei laikiną termofikacinio vandens atjungimą;

    - dalyvaujant šilumos punkto savininko ar prižiūrėtojo atstovui nuplombuojami Skaitikliai su bepasibaigiančios metrologinės patikros terminu surašant ir pasirašant aktą „Šilumos ir papildymo skaitiklių nuėmimo patikrai aktas“ (Techninės specifikacijos 3 priedas). Gedimo atveju surašomas ir pasirašomas „Šilumos ir papildymo skaitiklių patikrinimo aktas“ (Techninės specifikacijos 2 priedas);

    - atjungiami ir demontuojami Skaitikliai;

    - laikantis Skaitiklių gamintojų reikalavimų sumontuojami ir pajungiami Skaitikliai po metrologinės patikros;

    - Skaitikliai turi būti sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas patogus tolimesnis aptarnavimas ir rodmenų nurašymas;

    - dalyvaujant šilumos punkto savininko ar prižiūrėtojo atstovui patikrinamas Skaitiklio veikimas (patikrinamas sandarumas ar nėra pratekėjimo visose montavimo vietose, ar skaičiuojama suvartota šilumos energija) ir nesant trūkumų ar pastebėtų defektų surašomas „Šilumos ir papildymo skaitiklių perdavimo-priėmimo į eksploatacija ir saugojimui aktas“ (Techninės specifikacijos 4 priedas) bei užplombuojami Skaitikliai pagal Užsakovo pateiktas plombavimo schemas;

    - gedimo atveju ir esant techniniai galimybei, gedimas (baterijos pakeitimas, klaidos kodo pašalinimas, pažeistų laidų sutvarkymas, kontakto nebuvimo pašalinimas ar kitas smulkus gedimas) gali būti šalinamas Skaitiklių eksploatacijos vietoje paliekant esamą skaitiklį jeigu dar galioja metrologinės patikros terminas. Tada surašomas ir pasirašomas „Šilumos ir papildymo skaitiklių patikrinimo aktas“ (Techninės specifikacijos 5 priedas);

    - šilumos punkto savininkui ar prižiūrėtojo atstovui pastebėjus Skaitiklio montavimo trūkumus ar defektus, Paslaugų teikėjas  turi nedelsiant arba ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, juos ištaisyti.

  - Skaitiklio sumontavimas laikomas baigtu ir priimtu, kai Užsakovo, Paslaugos teikėjo ir šilumos punkto savininko ar prižiūrėtojo atstovai pasirašo aktą „Šilumos ir papildymo skaitiklių perdavimo-priėmimo į eksploataciją ir saugojimui aktas“ (Techninės specifikacijos 4 priedas).

  - Paslaugos teikėjas turi teisę nuplombuoti ir plombuoti tik jo demontuotus/sumontuotus Skaitiklius, pagal Užsakovo pateiktą grafiką/užsakymą. Paslaugos teikėjas neturi teisės plombuoti / perplombuoti / nuplombuoti Skaitiklių, kurių jis nepakeitė, kurie nebuvo nurodyti Užsakovo garfike/užsakyme.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Einamojo mėnesio gale pasirašomas  suteiktų paslaugų  perdavimo – priėmimo aktas. Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodyti visų objektų adresai, kuriuose einamąjį mėnesį buvo suteiktos skaitiklių keitimo/remonto paslaugos.

- Įsipareigojimų vykdymo tvarka, TERMINAI IR GARANTIJOS

  - Paslaugos teikėjas turi paskirti savo darbuotoją/atstovą, atsakingą už tinkamą Paslaugų teikimą ir tiesioginį bendravimą su Užsakovo paskirtais darbuotojais.

  - Paslaugos teikėjas Skaitiklių keitimo Paslaugas vykdo tik gavęs iš Užsakovo mėnesinį grafiką/užsakymą su objektais, kuriuose reikės keisti Skaitiklius.

  - Užsakovas mėnesinius grafikus/užsakymus pateikia el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Paslaugų teikimo pradžios.

  - Apie gedimus Užsakovas paslaugos teikėjui praneša el. paštu arba telefonu.

  - Skaitiklių gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nesant techniniai galimybei gedimą pašalinti per 3 (tris) darbo dienas, šalinimo terminą Paslaugos teikėjas turi suderinti su Užsakovo atstovu.

  - Visi Skaitikliai turi būti pakeisti dar nepasibaigus metrologinės patikros terminui. Dėl techninių ar dėl kitų nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančių priežasčių yra negalimas Skaitiklių pakeitimas, Paslaugos teikėjas el. paštu informuoja Užsakovo atstovą.

  - Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienos nuo Skaitiklių pakeitimo visus supildytus aktus turi perduoti Užsakovo atstovui.

  - Paslaugų teikėjas Skaitiklių keitimą turi organizuoti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

  - Visoms Skaitiklio įrengimo Paslaugoms turi būti suteikta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojant nuo „Suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto“ pasirašymo datos.

  - Paslaugos teikėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

  - Jeigu Paslaugos teikėjas nepašalina Užsakovo nurodytų defektų per suderintą terminą, kuris negali būti mažesnis kaip 1 darbo dienos ir ilgesnis kaip 3 darbo dienos, arba atsisako defektus šalinti, Užsakovas gali pats pašalinti defektus arba pasamdyti trečiuosius asmenis defektams pašalinti. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas privalės atlyginti Užsakovui visas jo patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su defektų pašalinimu bei dėl defektų nepašalinimo atsiradusią žalą / nuostolius. Už Užsakovo pasitelkto trečiojo asmens atliktų defektų pašalinimo darbų kokybę atsako šiuos defektų pašalinimo darbus atlikęs trečiasis asmuo.

- PRIEDAI

  - 1 priedas „Paslaugų apimtys“ 1 lapas.

  - 2 priedas „Šilumos ir papildymo skaitiklių patikrinimo aktas“, 1 lapas.

  - 3 priedas „Šilumos ir papildymo skaitiklių nuėmimo patikrai aktas“, 1 lapas.

  - 4 priedas „Šilumos ir papildymo skaitiklių priėmimo–perdavimo į eksploataciją ir saugojimui aktas“, 1 lapas.