Pirkimo sąlygų priedas Nr. 5

Techninė specifikacija

Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. V.Kudirkos g.33 (dalis Užmiesčio g., Gergždelių g.) apšvietimo tinklų rekonstrukcijos projektas ir statybos rangos darbų  techninė užduotis

1. OBJEKTO PAVADINIMAS. Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. V.Kudirkos g.33 (dalis Užmiesčio g., Gergždelių g.) apšvietimo tinklų įrengimo projektas ir statybos rangos darbai.

2.UŽSAKOVAS. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis.

3. OBJEKTO PASKIRTIS. Inžineriniai tinklai - gatvių apšvietimas.

4. STATYBOS RŪŠIS. Gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija.

5. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. Projektavimo techninė užduotis.

6. PAGRINDINIAI OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI OBJEKTO PROJEKTUI.

6.1. Bendras apšvietimo tinklų ilgis ~270 m, vaizdo kameros tinklų ilgis ~200 m  (Priedas Nr.1).

6.2. Užmiesčio g. apšvietimo linijos prijungimas galimas iš esamos metalinės atramos iš Kš-1312 AVS. Gergždelių g. apšvietimo linijos prijungimas galimas iš esamos metalinės atramos iš TR-38 AVS. Vaizdo kameros KL prijungimas galimas iš  TR-38 AVS.

6.3. Užmiesčio g. projektuojamą apšvietimo liniją užvesti į TR-38 AVS.

6.4. TR-38 AVS skydą suprojektuoti su pamatu prijungiant papildomas apšvietimo ir vaizdo kameros KL. AVS (Apšvietimo Valdymo Skydas) min matmenys A-1000mm, P-500mm, G-350mm su pamatu. AVS suprojektuoti šalia AB ESO TR-38 esamo AVS. AVS skyde šviestuvų valdymui numatyti telemetrinį valdymą ASTgsm su galios analizatoriumi. Tiekėjas turi įsivertinti visas išlaidas valdiklio sumontavimui ir paleidimui. AVS schemą derinti projektavimo metu.

6.5. Šalia kelių žiedinės sankryžos suprojektuoti PS su pamatu: projektuojamos apšvietimo KL sužiedinimui su KL iš TR-8 ir esamos vaizdo kameros pajungimui. Esamą apšvietimo gelžbetoninę atramą demontuoti, nes šalia stovi metalinė apšvietimo atrama.

6.6. AVS išeinančius kabelis į apšvietimo linijas sužymėti pagal gatvių pavadinimus.

6.7. Apšvietimo atramas projektuoti analogiškas esamoms.

6.8. Demontuotą esamą AVS, šviestuvus ir oro liniją su metalo konstrukcijomis grąžinti užsakovui. Demontuotus OL izoliatorius, gelžbetonines atramas utilizuoti pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus.

6.9. Apšvietimo atramose kabelių pajungimui numatyti min. 5 grupių jungtis. Atramose sužymėti  kabelius, nurodant maitinimo kabelį (pvz.:400V iš atr.).

6.10. Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas projektavimą pagal Užsakovo užsakymą, apsilankė projektuojamojo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendimus, visas galimas projekto įgyvendinimo rizikas bei aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu.

6.11. Projektavimo ir montavimo paslaugų teikėjas parengia ir suderina Objekto geodezinę topografinę nuotrauką.

6.12. Gatvės apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“.

6.13. Suprojektuoti gatvės apšvietimą su LED šviestuvais. Minimali šviestuvų techninė specifikacija pridedama prie projektavimo techninės užduoties.

6.14. LED šviestuvų galingumas turi būti analogiškas esamiems LED.

6.15. Apšvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standartą LST EN 40-5, turi būti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinės kūginės, padengtos karšto cinkavimo būdu cinko sluoksniu ir komplekte su monolitiniais gelžbetonio pamatais, atramų aukštį ir gembės ilgį parenkant apšviestumo projektavimo metu.

6.16. Atlikti statybos kainos skaičiavimus.

6.17. Paruošti konkursinę rangos darbų ir medžiagų specifikaciją.

6.18. Paruošti techninio projekto du popierinius egzempliorius ir skaitmeninę versiją.

6.19. Projektą derinti su UAB Kuršėnų komunalinis ūkis atstovu.

LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Šviestuvo parametras | Būtinas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Maitinimo įtampa | 230±10% VAC |
|  | Komplektacija | Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis |
|  | Maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |
|  | Galingumas | Analogiškas esamiems LED 56W. BGP391 LED100-1P/740 DM11P DDF2 D18 48/6, Philips |
|  | Galios faktorius (neprigesinus) | Ne mažesnis nei 0,90 |
|  | Elektrosaugos klasė | II pagal EN 60598 |
|  | Diodų šviesos srauto efektyvumas | Ne mažiau 140 lm/W |
|  | Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui | 4000K |
|  | Šviestuvo korpusas | Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas aliuminis, polikarbonatas atsparus UV spinduliams, plienas su polimeriniu padengimu. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035. Reguliavimas -20°+20°, žingsnis 5°, tinka 48-60 mm atramai ar gembei. |
|  | Apsauga nuo aplinkos poveikio | ne blogiau IP66 |
|  | Apsauga nuo smūgių | ne blogiau IK09 |
|  | Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas | ne mažiau 100.000 valandų |
|  | Šviestuvų sertifikatai | CE, IEC 60598, ROHS, ENEC, ENEC+ |
|  | Šviestuvo darbinė temperatūra | ≤-30° iki ≥+50°C |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 5 metai |
|  | Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. Turi būti įdiegta „aplenkimo technologija“- kiekvienam serijos šviesos diodui yra numatyta apėjimo grandinė, kad LED gedimo atveju būtų galima toliau veikti su sumažintu apšvietimu. |
|  | Šviestuvo valdymas | Šviestuvai su autonominiu pritemdymo grafiku (Nr.2.Šviestuvų pridedamo grafikas). |

Priedai:

Nr.1 Situacijos planas.

Nr.2 Šviestuvų pritemdymo grafikas.