Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

Prekės aprašymas pateiktas priede(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Pirkimo objektas - daugiasūkė pavara nuotekų sklendei – 3 vnt.:

    - Nuotekų sklendei D800 – 1 vnt.;

    - Nuotekų sklendei D1400 – 2 vnt.

  - Techniniai reikalavimai pateikiami priedėlyje Nr. 1.

  - Numatomi darbai pirkimo objektui:

    - Nuotekų  sklendžių elektrinių pavarų (3vnt.) ir pavarų valdymo blokų (3 vnt.) įrengimas.

    - Įrengti naują jėgos skydelį, kuriame sumontuoti automatinius jungiklius naujai įrengtoms sklendžių pavaroms. Kiekvienai pavarai turi būti sumontuota po automatinį jungiklį. Jėgos skydelis užmaitinamas iš esamo paskirstymo skydo. Naujai sumontuotas skydelis turi būti plastikinis, ne mažesnės kaip IP65 apsaugos klasės.

    - Sklendžių pavaras turi būti galima valdyti iš dviejų vietų. Vietinis, pačioje sklendėje esančiais mygtukais bei įrengti nuotolinio valdymo skydą, kuris būtų sumontuotas šalia esamo paskirstymo skydo.

    - Sklendžių pavarų valdymo skydą įrengti ant sienos, šalia esamo paskirstymo skydo, valdymo skydas turi būti ne mažesnės kaip IP65 apsaugos klasės. Skyde turi būti šviesinę indikaciją, kiekvienai pavarai atskirai: raudona – uždaryta, žalia - atidaryta. Taip pat kiekvienai pavarai turi būti trys valdymo mygtukai: atidaryti, uždaryti ir Stop. Visos šviesinės indikacijos bei valdymo mygtukai turi būti ne mažesnės nei IP65 apsaugos klasės.

    - Nutiesti sklendžių pavarų jėgos bei valdymo kabelius nuo naujai sumontuoto jėgos skydelio ir valdymo skydo iki naujai įrengtų sklendžių pavarų.

    - Sklendžių pavarų jėgos kabelių gyslų stori parinkti pagal pavaros galią, bet nemažiau kaip 1,5mm2

    - Kabelių atvedimui sumontuoti kabelines trasas. Kabelinės trasos turį būti pagamintos iš nerūdijančio plieno.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Netaikoma

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

  - Prekė turi atitikti CE ženklą (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtintą prekių gamintojo išduotą dokumentą atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą (kopiją))

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Prekės supakuotos gamintojo pakuotėje, transportuojamos uždaroje transporto priemonėje.

  - Pristatoma per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Pristatoma Eksploatacijos skyriui Chemijos g. 21, Kaunas.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Pakuotės nepažeistos, prekė nenaudota, pilnos komplektacijos.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Teikiant pasiūlymą, pateikti dokumentus įrodančius siūlomų prekių atitiktį techniniams reikalavimas.

  - Pristatant prekes pateikiama montavimo ir techninės apžiūros instrukcija lietuvių kalba.

  - Teikiant pasiūlymą pateikti tikslų sklendės pavaros ir valdymo bloko pavadinimą.

  - Teikiant pasiūlymą pateikti sklendės pavaros techninių parametrų lapą, jų vidaus elektrinę jungimo schemą.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Netaikoma

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Garantiniai laikotarpis ≥ 2 metai.

  - Nustačius gaminio broką, susidarę tiesioginiai nuostoliai ir papildomos išlaidos turės būti dengiamos tiekėjo lėšomis.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - Prekė turi atitikti CE ženklą (pateikti patvirtintą prekių gamintojo išduotą dokumentą atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą (kopiją).

- Žalieji reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

13.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Techninę specifikaciją papildantys priedai, pateikiami atskiruose failuose:

Priedėlis Nr. 1 – Buitinių nuotekų sklendžių pavarų įrengimo techniniai reikalavimai, 4 lapai.