NUOTEKŲ SKLENDŽIŲ ELEKTROS PAVARŲ KEITIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Elektrinė pavara ir reduktorius sklendei D800

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Elementas | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Bendrieji parametrai | - Elektros pavara ir reduktorius turi būti sukomplektuota su reikalingais adaptuojančiais elementais reikalingais sumontuoti pavarą ant sklendės D800: - Diskretiniai įėjimai (DI) į valdiklį (24VDC, jungiami per tarpines reles; - Pavaros gedimas; - Sklendė atidaryta; - Sklendė uždaryta; - Įtampa valdymo grandinėje yra; 1.6. Automatinis valdymas įjungtas. - Analoginis įėjimas (AI) į valdiklį: - (4-20) mA sklendės padėties signalas; - Sklendės pavaros 24VDC grandinėje numatyti saugiklį; - Reikalavimai elektrinei pavarai ir pavaros valdymo blokui nurodyti žemiau. |  |  |
|  | Reikalavimai pavarai | - Pavaros ir reduktoriai turi būti nauji, nenaudoti; - 24V šildytuvas; - Sklendės pavaros išėjimo perėjimą suderinti su sklendės ar reduktoriaus įėjimu; - Pavarų išėjimo sukimosi dažnį parinkti pagal sklendę ir reduktorių taip, kad sklendės atsidarymo/ užsidarymo laikas būtų nuo 5 minučių iki 15 minučių. - Pavarų sukimo jėgos momentas 2000 Nm (suderinti su reduktoriumi); - elektrinis prijungimas STECKER PLUG - trifazis 400V 50Hz variklis (Type of current D/3phAC) su termoapsauga (termojungiklis); - variklio apvijų izoliacijos klasė F; - IP Apsaugos klasė IP68; - Pavaros darbo aplinkos temperatūra (-25 +70)ºC - Rankinio pavaros sukimo galimybė (pavarai dirbant elektriniu režimu, rankinio valdymo šturvalas neturi suktis) ; - Galimybė pereiti į avarinio rankinio valdymo režimą (šturvalu) veikiant elektros varikliui. |  |  |
|  | Valdymo parametrai | - Dvigubi galinių padėčių išjungikliai (sukimo išjungimui ir galinių padėčių perdavimui); - Sukimo momento išjungikliai; - mechaninis pavaros padėties indikatorius; - „Vietinis – išjungta – nuotolinis“ valdymo perjungiklis; - Vietinio valdymo mygtukai „Atidaryti“, „Stop“, „Uždaryti“; - „Uždaryta“, „Atidaryta“, „Gedimas“ šviesinė indikacija; - „Nuotolinis valdymas“ perjungiklio padėties išėjimo relinis signalas; - Pavaros „Gedimas“ relinis išėjimo signalas; |  |  |
|  | Valdymo signalai į sklendės pavarą | - atidaryti“ 24VDC; - „uždaryti“ 24VDC; - „stop“ 24VDC; |  |  |
|  | Dokumentai | Kartu su pasiūlymu pateikti tikslų sklendės pavaros ir valdymo bloko pavadinimą, pateikti sklendės pavaros techninių parametrų lapą. |  |  |

- Elektrinė pavara ir reduktorius sklendei D1400

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Elementas | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Bendrieji parametrai | - Elektros pavara turi būti sukomplektuota su reikalingais adaptuojančiais elementais reikalingais sumontuoti pavarą ant sklendės D1400: - Diskretiniai įėjimai (DI) į valdiklį (24VDC, jungiami per tarpines reles; - Pavaros gedimas; - Sklendė atidaryta; 1.4. Sklendė uždaryta; - Įtampa valdymo grandinėje yra; 1.6. Automatinis valdymas įjungtas. - Analoginis įėjimas (AI) į valdiklį: - (4-20) mA sklendės padėties signalas; - Sklendės pavaros 24VDC grandinėje numatyti saugiklį; - Reikalavimai elektrinei pavarai ir pavaros valdymo blokui nurodyti žemiau. |  |  |
|  | Reikalavimai pavarai | - Pavaros ir reduktoriai turi būti nauji, nenaudoti; - 24V šildytuvas; - Sklendės pavaros išėjimo perėjimą suderinti su sklendės ar reduktoriaus įėjimu; - Pavarų išėjimo sukimosi dažnį parinkti pagal sklendę ir reduktorių taip, kad sklendės atsidarymo/ užsidarymo laikas būtų nuo 5 minučių iki 15 minučių. - Pavarų sukimo jėgos momentas 2850 Nm (suderinti su reduktoriumi); - elektrinis prijungimas STECKER PLUG - trifazis 400V 50Hz variklis (Type of current D/3phAC) su termoapsauga (termojungiklis); - variklio apvijų izoliacijos klasė F; - IP Apsaugos klasė IP68; - Pavaros darbo aplinkos temperatūra (-25 +70)ºC - Rankinio pavaros sukimo galimybė (pavarai dirbant elektriniu režimu, rankinio valdymo šturvalas neturi suktis); - Galimybė pereiti į avarinio rankinio valdymo režimą (šturvalu) veikiant elektros varikliui. |  |  |
|  | Valdymo parametrai | - Dvigubi galinių padėčių išjungikliai (sukimo išjungimui ir galinių padėčių perdavimui); - Sukimo momento išjungikliai; - mechaninis pavaros padėties indikatorius; - „Vietinis – išjungta – nuotolinis“ valdymo perjungiklis; - Vietinio valdymo mygtukai „Atidaryti“, „Stop“, „Uždaryti“; - „Uždaryta“, „Atidaryta“, „Gedimas“ šviesinė indikacija; - „Nuotolinis valdymas“ perjungiklio padėties išėjimo relinis signalas; - Pavaros „Gedimas“ relinis išėjimo signalas; |  |  |
|  | Valdymo signalai į sklendės pavarą | - atidaryti“ 24VDC; - „uždaryti“ 24VDC; - „stop“ 24VDC; |  |  |
|  | Dokumentai | Kartu su pasiūlymu pateikti tikslų sklendės pavaros ir valdymo bloko pavadinimą, pateikti sklendės pavaros techninių parametrų lapą. |  |  |

______________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.