Apklausos sąlygų 2 priedas

ŠILUMOS SIURBLIO ĮRENGIMO PAVENČIŲ KATILINĖJE, VENTOS G. 75D, KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ R. SAV.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AB „Šiaulių energija“ (toliau – perkantysis subjektas) numato įsirengti šilumos siurblį (toliau – ŠS) „oras - vanduo“, 120 kW arba iki 10 % didesnės galios.

  - Pagrindinė perkančiojo subjekto veikla Pavenčių katilinėje yra centralizuotas šilumos tiekimas patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui įstaigoms bei gyvenamiesiems pastatams prijungtiems prie šilumos perdavimo tinklo.

1.3. Pavenčių katilinė yra vienintelis šilumos gamybos šaltinis Ventos g., Stoties g. CŠT sistemoje. Šioje katilinėje naudojamos tik gamtinės dujos.

  - Šilumos siurblio įrenginio projektavimo, montavimo, paleidimo – derinimo ir pridavimo darbų atlikimo terminai skirstomi:

    - Projektavimo darbai (techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su perkančiuoju subjektu)– nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.

    - Montavimo darbai – ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų nuo parengto ir suderinto projekto perdavimo Perkančiajam subjektui.

    - Paleidimo – derinimo darbų pradžia - ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo montavimo darbų pabaigos ir  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) bei Perkančiojo subjekto tarpusavio susitarimo pagrindu atliekamų elektros įvado galios didinimo darbų pabaigos. Jei elektros įvado galios didinimo darbai  nebaigti, sutartis stabdoma iki jų atlikimo datos.

    - Galutinis darbų atlikimo terminas  -  (projektavimo, montavimo, paleidimo – derinimo darbai, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas, triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai, personalo apmokymas, dokumentacijos parengimas, galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas ir įforminimas) ne vėliau kaip per  150 kalendorinių dienų, nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Vykdomas pirkimas yra pilnai sukomplektuoto ŠS statyba, o pasirašoma sutartis bus sudaryta su Tiekėju  sutarties „iki rakto“ pagrindu ir apims:

    - Techninio darbo projekto parengimą;

    - Įrangos, įrenginių ir mechanizmų tiekimą ir jų įrengimo darbus;

    - Darbų užbaigimo dokumentų parengimą;

    - Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymos teikimą;

    - Perkančiojo subjekto personalo apmokymą eksploatuoti ŠS;

    - ŠS eksloatavimo, nuotolinio valdymo, sudedamųjų sistemos elementų instrukcijų ir schemų,  pateikimą (Lietuvių k.);

1.5.7.  ŠS aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, aptarnavimų grafiko teikimą.

  - Tiekėjui suteikiama galimybė susipažinti su visa perkančiojo subjekto turima informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjo pasiūlymui parengti, taip pat apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad tiekėjas galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais.

  - Darbų atlikimo vieta: AB „Šiaulių energija“ Pavenčių katilinė, Ventos g. 75D, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

- TECHNINIAI PARAMETRAI

2.1. Pagrindiniai šilumos siurblio „oras-vanduo“ parametrai:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Elektros tinklo parametrai | 400V, 50Hz, 3F |
| 2.1.2 | Šilumos siurblys kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo). Šilumos siurblio galia, nurodyta įrenginio techninėje dokumentacijoje prie 0°C lauko oro temperatūros. | 120 kW arba iki 10 % didesnės galios, be elektrinių tenų. |
| 2.1.3 | Šilumos siurblio naudingumo koeficientas COP, kai šildymo sistemai ruošiama temperatūra ≥ 75 °C, grįžtama temperatūra ≥ 43 °C - atitinkamai prie -7° C ir +7° C lauko oro temperatūros. | ≥ 1,5 (-7° C); ≥ 2,2 (+7° C) |
| 2.1.4 | Šilumos siurblio sistemos siurblių skaičius | ≤ 4 vnt. |
| 2.1.5 | Šildymo sistemai ruošiama temperatūra | ≥ 75°C |
| 2.1.6 | Lauko darbinė temperatūra | Nuo -25° C , iki +40° C |
| 2.1.7 | Šilumos siurblio šaltnešis | R-290, CO2 arba jiems lygiavertis, neturintis žalingo poveikio aplinkai. |
| 2.1.8 | Garantijos šilumos siurblio įrangai | Šilumos siurblio įrangai - ne mažiau nei 3 (trys) metai, kitai įrangai – ne mažiau 2 (du) metai |
| 2.1.9 | Šilumos siurblio jėgos grandinių paleidimo įranga | dažnio keitikliai |
| 2.1.10 | Akumuliacinė talpa | Talpos tūris nustatomas projektavimo metu. Kiekis 1 vnt. |
| 2.1.11 | Šilumos siurblio skleidžiamas garsas dB (A) | ≤ 86 |
| 2.1.12 | Šilumos siurblio skleidžiamas garsas 10 m atstumu dB (A) | ≤ 55 |
| 2.1.13 | Šilumos siurblio valdikliai turi palaikyti Modbus protokolus | TCP/IP arba RTU |
| 2.1.14 | Techniniai kokybės reikalavimai | Įranga nauja, neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patikrinti ir patvirtinti trečiųjų nepriklausomų šalių vadovaujantis 2013m. rugpjūčio 2d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai. Tinka ŠS Eurovent sertifikatas arba lygiavertis. |

2.2. Pagrindiniai reikalavimai šilumos siurblio „oras-vanduo“ rangos darbams

| Eil. Nr. | Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Šilumos siurblio „oras-vanduo“ montavimas | 2.2.1.1.Tiekėjas turi įvertinti visus reikiamus įrengimus ir darbus šilumos siurblio sistemos prijungimui prie esamos šildymo sistemos. 2.2.1.2.Sistemai gali būti įrengti ≤ 4 (keturi) šilumos siurbliai, tarpusavyje jungiami naudojant kaskadinę, sistemos valdymo automatiką pagal EN14511 bei sumontuotas nuotolinis laidinis valdiklis patalpoje. 2.2.1.3. Šilumos siurblys į šildymo sistemą jungiamas per akumuliacinę talpą ir tarpinį surenkamą šilumokaitį. Šilumokaičio plokštelės pagamintos iš ne žemesnio kaip AISI316 markės nerūdijančio plieno. Terpė tarp siurblio ir šilumokaičio- etilenglikolio tirpalas, neužšąlantis iki -30°C. Turi būti užtikrintas minimalus atstumas pajungimui nuo šilumos siurblio iki akumuliacinės talpos ir prisijungimo vietų į šildymo kontūrą. 2.2.1.4.Tiekėjas turi numatyti reikalingų elektros įrenginių įrengimo darbus susijusius vidinio elektros tinklo galios didinimu katilinėje, dėl šilumos siurblio įrengimo, t. y. nuo ĮEAS skydo įrengti naują 0,4kV įvadinę elektros tiekimo liniją, įvadinį katilinės paskirstymo skydą su reikalingais komutavimo ir apsaugos jungikliais, kabelius, kabelines konstrukcijas ir kitus būtinus elementus šilumos siurblio prijungimui prie elektros tinklo. |
| 2.2.2. | Šilumos siurblio „oras-vanduo“ valdymo sistema | Šilumos siurblio „oras-vanduo“ valdymo sistema turi būti įrengiama su atskiru, šilumos siurblio gamintojo tiekiamu gamykliniu valdikliu. Šilumos siurbliui įrengiami jėgos paleidimo įrenginiai (dažinio keitikliai). Montuojamas šilumos siurblys privalo turėti, galimybę būti valdomas nuotoliniu būdu pagal šilumos energijos poreikį arba šilumos siurblio naudingumo koeficientą, elektros biržos kainą. |
| 2.2.3. | Naudojama įranga | 2.2.3.1. Visa įranga turi būti nauja, neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. 2.2.3.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti šilumos siurblio montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo techninius aprašymus anglų arba lietuvių kalba. 2.2.3.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti pagrindinių gaminių (šilumos siurblio, akumuliacinės talpos) CE deklaracijų pavydžius. Pristačius pagrindinius gaminius Perkančiajam subjektui, Tiekėjas pateikia šių gaminių CE deklaracijas. |
| 2.2.4. | Kiti reikalavimai | 2.2.4.1. Sistema turi būti suprojektuota ir įrengta laikantis gamintojo instrukcijų ir rekomendacijų, bei suderinta su perkančiuoju subjektu. 2.2.4.2. Kondensatas turi būti nuvestas į vidaus arba lauko nuotekų tinklus. 2.2.4.3. Tiekėjas turės pateikti ESO rangovo deklaraciją – techninės būklės patikrinimo aktą, kad Užsakovo elektros tinklas įrengtas tinkamai. |

- REIKALAVIMAI TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI

3.1. Techninio darbo projekte turi būti:

3.1.1. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma   reikalingi duomenys, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai ir pan.

3.1.2. Bendra informacija apie šilumos siurblio sistemą ir šildymo sistemą, elektrotechnikos dalies sprendinių aprašymas.

3.1.3. Šilumos siurblio „oras-vanduo“ charakteristikos ir pagalbinių įrenginių techninis aprašymas.

3.1.4. Medžiagų, darbų techninė specifikacija.

3.1.5. Montavimo, bandymo, paleidimo darbų aprašymas (pasiruošimas montavimui, montavimas ir pan.).

3.1.6. Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis.

3.1.7. Šilumos siurblio pastatymo schema.

3.1.8. Šilumos siurblio aprišimo ir elektros, automatikos principinės schemos su žymėjimais;

3.1.9. Triukšmo aplinkos vertinimas.

3.1.10. Sistemos parametrų atvaizdavimas ir valdymas ant ŠS valdymo skydo, proceso duomenų integravimas ir valdymas perkančiojo subjekto SCADA sistemoje.

3.1.11. Reikalinga elektrotechninės dalies infrastruktūra ŠS prijungimui prie didinamos galios elektros įvado.

3.1.12. Reikalingi vamzdynai ir uždaromoji armatūra, numatytas įrengtos armatūros rankinis valdymas bei valdymas nuotoliniu būdu SCADA pagalba, kad būtų galima užtikrinti visus ŠS darbo režimus (pagal šilumos poreikio svyravimus), leidžiančius lanksčiai ir efektyviai eksploatuoti ŠS.

3.1.13. ŠS valdymas  pilnai automatiniam darbui, jo įrenginiai turi turėti loginį tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą valdymo sistemą. Įrenginiai suprojektuoti su visa reikalinga kontrolės, matavimo ir automatikos įranga. Technologinių procesų valdymo sistemą turi sudaryti programuojamas loginis valdiklis, grafiniai lietimui jautrūs operatoriaus pulteliai automatikos valdymo spintose bei visi komponentai reikalingi šioms sudedamosioms dalims apjungti. Esamos perkančiojo subjekto centrinės vieningos nutolusių katilinių SCADA sistemos išplėtimas, į kurią bus įtraukti naujai įrengiamo ŠS įrenginiai, užtikrinant saugų ir patikimą duomenų gavimą, valdymą ir eksploatavimą. Bendrai SCADA turi  efektyviai valdyti visus svarbius ŠS darbo parametrus, jo veikimą. Esamų šilumos įrenginių darbo parametrų reguliavimą - reguliuojama įrenginių šiluminė galia pagal šilumos poreikius.

3.1.14. Komercinės apskaitos reikalavimus tenkinantys matavimo prietaisai, fiksuojantys momentinius (min., val., paros, mėn., metų)  ir  suminius (min., val., paros, mėn., metų) elektros ir šilumos parodymus, per ataskaitinį laikotarpį.

3.1.15. ŠS dirbs lygiagrečiai su esamais šilumos gamybos įrenginiais. Nauji įrenginiai turi netrukdyti esantiems įrenginiams dirbti projektiniais parametrais.

3.1.16. Papildomų privažiavimo, priėjimo kelių ir aikštelių, kurie bus reikalingi ŠS eksploatavimui, montavimui, įrengimų pristatymui, saugojimui ar kitiems darbams ir tikslams, įrengimas.

3.1.17. SCADA sistemos pagrindiniame lange (languose) numatyta būsenos eilutė informuojanti apie valdymo sistemos esamą būseną.

3.1.18. Avarinio išjungimo veiksmas, turi būti indikuojamas ir aliarmo signalas turi skirtis nuo kitų įspėjamųjų aliarmo signalų, kurie galėjo būti sukelti nuo darbinių parametrų nukrypimų ar kitų priežasčių.

3.1.19. Kiekvienas aliarmo signalas turi būti priskirtas tik vienai priežasčiai, vienam įvykiui. Neturi vienas aliarmo signalas apimti kelias to paties įrenginio apsaugas, t. y. suveikus avarinei signalizacijai turi būti aiški ir tiksli įvykio priežastis. Atitinkamai ir pranešimai turi būti konkretūs. Pranešimas turi informuoti ne apie bendrą įrenginio gedimą ar paveikusią apsaugą, o apie įrenginio konkrečios dalies gedimą ar konkretaus parametro avarinį lygį.

3.1.20. Valdymo sistemos SCADA programoje ir OP parametrų pateikimo ir atvaizdavimo forma, metodai, kiekiai, avarinių ir perspėjamųjų pranešimų spalvos sąrašuose, technologinių parametrų ir įrenginių būsenų bei padėčių indikacija turi būti suderinta su perkančiuoju subjektu;

3.1.21. Skyduose turi būti bent po vieną rezervinę vietą automatiniams jungikliams ir papildomai įrangai, automatiniai jungikliai su apsaugomis ar jungtuvai su mikroprocesorinių relinių apsaugų komplektais.  Jėgos įtaisų dalis turi būti atskirta metaline pertvara nuo relinių apsaugų, automatikų ir signalizacijos įtaisų (grandinių) dalies. Visi elementai parenkami pagal maksimalią trumpo jungimo srovę, jėgos grandinėms turi būti atlikti dinaminio ir mechaninio atsparumo skaičiavimai (tikrinimas).

3.1.22. Kiekvienas apsaugų suveikimas turi būti signalizuojamas ir fiksuojamas atskirai. Negalima ant vieno signalo sujungti kelių to pat ar atskirų prijungimų signalų.

3.1.23. 0,4 kV skirstomieji skydai gali būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponentų sekcijoje ji turi būti vieninga ir instaliacijos principais palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją.

3.1.24. Spintos ir skydai elektros ir technologinių valdymo įrenginiams metalinės su rakinamomis durimis. Nedideli (moduliniai) skirstomieji skydai modulinių aparatų montažui turi būti iš atsparaus, nepalaikančio degimo, plastiko arba karštai cinkuoto metalo. Minimalus spintų apsaugos laipsnis IP54 technologinėse patalpose. Esant reikalui (priklausomai nuo spintose ir skyduose montuojamos įrangos eksploatacijos sąlygų) turi būti numatytas automatinis el. šildymas ir priverstinė arba natūrali ventiliacija. Pastatomose valdymo spintose turi būti įrengtas vidinis apšvietimas ir ~230V kištukinis lizdas testavimo prietaisų maitinimui.  Saugos kirtikliai, avarinio atjungimo mygtukai, signalinės lemputės, pagrindiniai valdymo mygtukai, jungikliai bei valdymo režimų perjungikliai turi būti sumontuoti spintos duryse išlaikant numatytą spintos IP. Kabelių įvadai turi būti apsaugoti tarpinėmis atitinkančiomis spintos IP lygį. Turi būti N ir PE prijungimo šynos arba gnybtai. Spintose ir skyduose turi būti ne mažiau kaip 20 % rezervinės vietos analogiškų komutacinių aparatų montažui.

3.1.25. Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys dažnio keitikliai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

3.1.26. Dažnio keitikliai turi turėti aukštesniųjų harmonikų filtrus, skirtus sumažinti skleidžiamus trikdžius į maitinimo tinklą, pagal galiojančius Europos standartus, EMC (elektromagnetinio suderinamumo) taisyklių reikalavimus ir kitus galiojančius Lietuvos Respublikoje norminius dokumentus. Parenkant valdymo sistemos komponentus, pirmenybė turi būti teikiama analogiškai įrangai, kuri eksploatuojama AB „Šiaulių energija“.

3.1.27. Minimalus dažnio keitiklių apsaugos laipsnis: montuojamiems prie pagrindinių siurblio ir ventiliatorių – IP65, montuojamiems patalpoje – IP54.

3.1.28. Nuo dažnio keitiklio iki elektros variklio turi būti naudojamas tik ekranuotas, atitinkantis elektromagnetinį suderinamumą EMC, galios kabelis.

3.1.29. Dažnio keitikliai turi būti su rankinio valdymo pultu su LCD ekranu, vietiniam valdymui.  Keitiklių valdymas turi būti realizuojamas „Profinet” arba analogišku protokolu.

3.1.30. Elektros jungtys, komponentai ir laidai bei kabeliai turi atitikti tarptautinių standartų ir galiojančių nacionalinių normatyvų ir taisyklių reikalavimus. Visi kabelių įvedimai į skydus tik iš apačios. Turi būti pateikti ir prijungti visi kabeliai nuo sumontuotų įrenginių iki vietinio valdymo spintų, ir nuo valdymo spintų iki centralizuotos valdymo sistemos. Visi kabeliai nuo sumontuotų matavimo prietaisų, daviklių iki vietinio valdymo spintų turi būti ekranuoti.

3.1.31. Kabelinės kopėčios ir loviai turi būti ne mažesnės nei C4 aplinkos atsparumo korozijai kategorijos.

3.1.32. Įrenginių įžeminimui turi būti įrengtas vidinis įžeminimo kontūras patalpų viduje. Įžeminimo įrenginių pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 Ω. Vidinis įžeminimo kontūras turi būti iš plieno juostos.

3.2. Kiti reikalavimai:

3.2.1. Šilumos siurblio oras - vanduo šiluminė galia – 120 kW arba iki 10 % didesnės galios.

3.2.2. Numatoma (pasirašyta prijungimo sutartis su ESO) pastato elektros įvado galia – 95 kW.

3.2.3.  Techninį darbo projektą pateikti popierine versija – 2 vnt. egz. ir 1 vnt. elektronine versija – USB laikmenoje.

3.2.4. Projektuojama sistema turi būti integruota ir pritaikyta prie esančios katilinės technologinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus.

3.2.5. Įrenginiai ir statiniai projektuojami katilinės teritorijoje.

3.2.6. Projektiniai sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje techninėje specifikacijoje, turi būti pristatyti perkančiajam subjektui, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus.

3.2.7. Sistema, įrenginiai, kurie statomi lauke, turi būti apsaugoti nuo užšalimo esant iki – 30 °C lauko oro temperatūrai.

3.2.8. Tiekėjas negali projektuoti techninės ir programinės įrangos, kuri keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.

3.2.9. Šilumos perdavimo tinklų didžiausia leidžiama temperatūra - 120 °C, slėgis – 1,6 MPa

- REIKALAVIMAI ŠILUMOS SIURBLIO ĮRENGIMUI IR EKSPLOATAVIMUI

4.1. Įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei Europos Sąjungos direktyvų normas ir standartus, ISO, EN, TRD standartų (ar lygiaverčių) reikalavimus.

4.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus patiekta ir perduota ŠS veikimui ir valdymui reikalinga licencijuojama programinė įranga, kuri bus savalaikiai ir tinkamai atnaujinama siekiant saugaus naudojimo ir perkantysis subjektas nepatirs jokių papildomų kaštų susijusių su licencijų galiojimo pratęsimu, atnaujinimu ir pan., mažiausiai garantiniu laikotarpiu.

4.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrenginių techniniai rodikliai atitiks nurodytus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje galiojančiose taisyklėse, teisės aktuose, normatyvuose.

4.4. Tiekėjas iki darbų pabaigos turi pateikti įrenginių pasus, visą techninę dokumentacij,ą susijusią su įrenginio montavimu, paleidimu, derinimu ir eksploatacija, pagrindinių sudedamųjų dalių dokumentaciją. Nurodyti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

4.5. Garantinis terminas (skaičiuojant nuo Objekto galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos) darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo abiejų šalių galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.6. ŠS eksploatavimo metu, nustačius, kad įrenginio deklaruojami techniniai parametrai neatitinka realių parametrų, tiekėjas savo lėšomis pašalina trūkumus per Šalių suderintą terminą, tačiau ne ilgesnį nei 1 (vienas) mėnuo.

4.7. Tiekėjui pristačius techninių sąlygų bei pasiūlymo neatitinkančius įrenginius, perkantysis subjektas darbų nepriima ir tiekėjas įrenginius pakeičia savo lėšomis.

4.8. Tiekėjas atsakingas už darbų vietos išvalymą nuo esančių nereikalingų konstrukcijų, būtinų papildomų konstrukcijų, platformų, aptarnavimo aikštelių, užlipimų, apsauginių atitvarų įrengimą, už inžinerinių tinklų ir kitų įrenginių, kurie trukdo ŠŠ įrengimo montavimo darbams, perkėlimą ir statybinių atliekų utilizavimą.

4.9. Tiekėjas turi užtikrinti nevaržomą patekimą prie siūlomo ŠS ir papildomų įrenginių, vožtuvų, manometrų, proceso prietaisų, apžūros taškų ir kitais eksploatavimo tikslais, įrengiant būtinus laiptus, aikšteles, praėjimus, apsaugant juos turėklais ir borteliais. Aptarnavimo aikštelių paklotai ir laiptų pakopos iš galvanizuoto metalo, metalinės konstrukcijos ir juodo metalo, kurios gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais, rūgštims, šarmams ir atmosferos poveikiui atspariais dažais.

4.10. Tiekėjas privalės įrengti laikiną apsauginį atitvarą nuo dulkių, atsakys už naudojamų patalpų, įrangos bei statybos aikštelės teritorijoje esančių įrenginių, medžiagų ir kt. gaminių apsaugą.

4.11.  Tiekėjas garantinio aptarnavimo metu atsakingas už visas išlaidas, susijusias su  įrangos  (įskaitant besidėvinčias dalis, keičiamas dalis, įrangą, priemones ar kt.) ir įrenginių aptarnavimu.

4.12. Garantinio laikotarpio metu, tiekėjas įsipareigoja ištaisyti susidariusius defektus  per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo raštiško pranešimo gavimo. Esant poreikiui, už sąnaudas, susijusias su gamintojo atstovų dalyvavimu remonte ar aptarnavime, atsakingas tiekėjas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad aptarnavimą garantinio laikotarpio metu atliks tik tinkamą kvalifikaciją, leidimus (ar atestatus) turintys ir gamintojo keliamus reikalavimus atlikti aptarnavimą atitinkantis personalas. Keičiamos dalys (ar įranga), elementai ar medžiagos turės būti pakeistos originaliomis, gamintojo reikalavimus atitinkančiomis dalimis (ar įranga), elementais ar medžiagomis.

4.13. Triukšmo lygis nepaisant tai, kas nurodyta šiame dokumente, negalės viršyti Lietuvoje galiojančiuose standartuose ir higienos normose nustatytų reikalavimų. Viduje esančiose darbo zonose nurodytas triukšmo lygis bus matuojamas 1 metro atstumu nuo atitinkamo įrenginio apie 1,5 m aukštyje nuo grindų ar aptarnavimo aikštelių, platformų, perdangų. Atlikdamas būtinus garso slėgio lygio matavimus ir duomenis fiksuodamas dokumentuose, tiekėjas turės patikrinti ar išlaikyti nurodyti reikalavimai bei šiuos rezultatus turės pateikti perkančiajam subjektui.

4.14. Reikalavimai nuotekoms, išleidžiamoms į komunalines nuotekų tvarkymo sistemas, yra apibrėžti Lietuvoje galiojančiuose norminiuose dokumentuose. Paviršinėms nuotekoms, išleidžiamoms į aplinką ir į nuotekų sistemą tvarkyti, yra apibrėžti Lietuvoje galiojančiuose norminiuose dokumentuose. Teritorijoje susidarančios nuotekos (jei tokių bus įrengiant ŠS) turės atitikti Lietuvoje galiojančiuose norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4.15. Prieš bandymus tiekėjas turės paruošti bandymo programas ir raštu suderinti su perkančiuoju subjektu bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas). Programose detaliai turės būti aprašyta, kaip turi būti atlikti, koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai.

4.16. Tiekėjas turi užtikrinti perkančiojo subjekto eksploatavimo ir techninės priežiūros personalo mokymus, kurie būtini, siekiant garantuoti sumontuotų įrenginių saugų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą. Mokymo programos (-ų) turinys turi tenkinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Visa mokymų programa (medžiaga ir mokymai) turi būti lietuvių kalba. Mokymai turi būti vykdomi perkančiojo subjekto buveinėje. Mokymo medžiaga turi būti pagrįsta technologinių įrenginių gamintojų patvirtintomis eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijomis. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba (jeigu gamintojo instrukcijos yra ne lietuvių kalba)  ir perkančiajam subjektui pateiktos 1 (vieną) mėnesį prieš mokymus. Dokumentacijos vertimo į lietuvių kalbą kokybė turi būti suderinta su perkančiuoju subjektu iki mokymų pradžios datos. Išverstą medžiagą privalo priimti perkantysis subjektas, o tiekėjas per 5 kalendorines dienas savo lėšomis ištaisyti mokymų medžiagą, atsižvelgdamas į gautas perkančiojo subjekto pastabas. Visos instrukcijos turi būti parengtos pagal vienodą formą (šabloną), suderintą su perkančiuoju subjektu. Mokymai turi suteikti tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių.

4.17. Prieš vykdant mokymus turi būti parengtos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos, pateiktos sistemų struktūros, jų aprašai, užduotys ir preliminarios sąlygos, nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai. Technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmai, taip pat skirtingų sistemų sąveika įprasto ir avarinio  eksploatavimo atvejais.

4.18. Ant spintų, skydų durų turi būti  spintos, skydo įrenginių prijungimo schema. Turi būti reikiami užrašai lietuvių kalba ant spintos, skydo durų ir prie spintoje sumontuotų įrenginių. Vidiniai laidai turi būti pažymėti patikimais ženklais (elektrinių grandinių markiruotė), kurie atitinka valdomų mechanizmų principinių valdymo schemų elektrinių grandinių markiruotes ir pateikia tą pačią informaciją, kaip ir valdymo spinta, prie kurios jie jungiami. Visa įranga turi būti aiškiai pažymėta. Terminalų blokai, naudojami skirtingai įtampai, turi būti aiškiai ir patikimai atskirti.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Pavenčių katilinės sklypo planas.

Priedas Nr. 2 – Pavenčių katilinės patalpų planas.

Priedas Nr. 3 – Pavenčių katilinės technologinė vamzdynų schema.

Priedas Nr. 4 - Pavenčių katilinės elektros energijos tiekimo schema.

Priedas Nr. 5 – ESO prijungimo sąlygos.