Pirkimo sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

# BENDROSIOS SĄLYGOS

- Valstybės sienos ženklas (toliau - VSŽ) – tai ženklas, kuriuo žymima valstybės siena sausumoje ir pasienio vidaus vandenyse.

- Pasienio juosta – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo žemės ar vidaus vandenų dalis, skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, signalizacijos sistemoms (kompleksams), kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

- Sienos stebėjimo sistema (toliau – sistema) – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT arba Pirkėjas) Pagėgių pasienio rinktinės Kazimiero Skučo pasienio užkardos (toliau – užkarda) kompleksinė inžinerinės, detekcinės ir optoelektroninės įrangos sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis, nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės ir vandens paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą, esantį Kazimiero Skučo pasienio užkardoje.

- Sistemos objektai – asmenys, transporto priemonės, gyvūnai bei kiti objektai, kertantys valstybės sieną ar priartėjantys prie jos.

- Techninės specifikacijos objektas – nustatyti reikalavimus esamos sistemos modernizavimui (projektavimui ir atnaujinimui) prie išorės Europos Sąjungos (toliau – ES) sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi Kazimiero Skučo pasienio užkardos veikimo teritorijoje, techninio projekto bei išpildomosios ir kitos dokumentacijos parengimui.

- Kazimiero Skučo pasienio užkardos (toliau – užkarda) dislokacijos vieta – Viešvilės sen., Ridelkalnio k., Riedkalnio g. 18.

Valstybės sienos ilgis apie 31 km. Visas ruožas eina pasienio vandenimis (Nemuno upe).

- Pagrindinės darbuotojų grupės, kurios bus sistemos vartotojai:

  - užkardos patalpose esančiame stacionariame valdymo centre tiesiogiai su sistema dirbantys operatoriai. Operatoriai iš savo darbo vietos įgyvendina nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas;

  - nuotoliniu būdu prisijungę vartotojai. Per žinybinį tinklą prie sistemos prisijungę vartotojai realiu laiku gaunantys informaciją iš sistemos (sistemos valdymas pagal suteiktas administravimo teises);

  - sistemos administratoriai turintys galimybę įvesti naujus vartotojus, panaikinti esamus vartotojus, pakeisti vartotojų slaptažodžius ir jiems suteiktas teises bei vykdyti kitas administravimo funkcijas.

PIRKIMO OBJEKTAS

- Užkardos sienos stebėjimo sistemos (nuo VSŽ Nr. 373 iki VSŽ Nr. 414) su reikalingais įrenginiais (statiniais) modernizavimas prie valstybės sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Kazimiero Skučo pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Jurbarko raj. ir Šakių raj. savivaldybių ribose.

# II SKYRIUS

# KAZIMIERO SKUČO PASIENIO UŽKARDOS SISTEMOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS

- Turi būti modernizuota sienos stebėjimo sistema, kurią turi sudaryti:

  - optoelektroninė įranga:

    - stacionarios skaitmeninės vaizdo stebėjimo kameros su vaizdo turinio analize (toliau – stacionarios kameros);

    - kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros;

    - stacionarių šiluminių vaizdo stebėjimo kamerų su vaizdo turinio analize (toliau - termovizoriai), sumontuotų su vaizdo stebėjimo kameromis, komplektai (toliau – stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai);

    - termovizorių, sumontuotų su vaizdo stebėjimo kameromis ant pozicionavimo mechanizmų, komplektai (toliau – valdomi optoelektroninės įrangos komplektai).

  - detekcinė įranga:

    - sensorinis detekcinis (optinis) kabelis;

    - magnetinio lauko pokyčio daviklių sistema;

    - IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai (toliau – kombinuoti davikliai);

    - mobilios vaizdo fiksavimo kameros (MMS);

  - stacionarus valdymo centras Kazimiero Skučo pasienio užkardos patalpose (toliau – valdymo centras);

  - programinė ir aparatinė įranga:

    - įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga;

    - geografinė informacinė sistema (toliau – GIS);

    - vaizdo įrašymo įranga;

    - vaizdo valdymo sistema;

  - duomenų perdavimo elementai (komunikacijos);

  - saugasienės (angl. Firewall);

  - elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga;

  - stiebai, ažūrinės konstrukcijos stiebai, bokštai ir kiti inžineriniai įrenginiai reikalingi sistemos funkcionavimui.

- Sistema turi būti modernizuota (suprojektuota ir atnaujinta) užkardos veikimo teritorijoje pasienio juostai skirtuose žemės plotuose, suderinus su VSAT. Jungiamieji kabeliai klojami ir sistemos elementai montuojami pasienio juostoje. Sistemos elementai, suderinus su VSAT gali būti diegiami ne pasienio juostoje, taip pat kai tai numatyta techninėse specifikacijose ar jų diegimas pasienio juostoje negalimas.

- Sistema turi pagerinti VSAT pareigūnų informuotumą apie padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei padidinti jų reagavimo gebėjimus (sumažinant laiką ir pasirenkant priemones, reikalingas reaguoti į mėginimą atlikti nelegalius veiksmus ar kitas neįprastas aplinkybes prie valstybės sienos) kovojant su neteisėtu valstybės sienos perėjimu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei imantis priemonių prieš asmenis ir transporto priemones, neteisėtai kertančius ir kirtusius valstybės sieną.

- Sistema savo veikimo ribose, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas, detekcinės ir optoelektroninės įrangos pagalba turi fiksuoti objektus, kertančius valstybės sieną, ir objektų priartėjimą prie jos, signalizuoti vaizdo ir garso pavojaus signalais (aliarmais), sutartiniais ženklais ir nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) automatiškai perduoti vietovės vaizdinę ir grafinę informaciją į valdymo centrą, atvaizduojant informaciją monitoriuose. Operatorius privalo turėti galimybę perjungti pasirinktą optoelektroninę įrangą rankiniam valdymui nuo automatinio atsisukimo į suveikusią detekcinę įrangą, taip pat rankiniu būdu aktyvuoti pasirinktas stacionarias kameras (šis veiksmas privalo būti automatiškai fiksuojamas įvykio įraše, sudarytame iš tekstinės ir grafinės informacijos ir fiksuojamas reliacinėje duomenų bazėje). Operatoriaus vaizdo valdymo perjungimas į rankinį rėžimą turi turėti prioritetą prieš sistemos automatinį rėžimą. Sistema turi grįžti į automatinį rėžimą, jei tam tikrą laiką (10 – 90 s, sistemoje turi būti numatyta galimybė nustatyti) operatorius neatlieka su kompiuteriu jokių veiksmų.

- Turi būti įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis pasirinktinai priskirti tam tikras kamerų grupes ir įvykius (kamerų, sensorinio optinio detekcinio kabelio ir kt. aliarmus) konkrečiai operatoriaus darbo vietai (paskirstyti tarp operatorių darbo vietų).

- Sistema turi būti valdoma iš valdymo centro pagal suteikiamas administravimo teises. Sistemos administravimui, įvykių peržiūrai ir stebėjimui turi būti užtikrintas prisijungimas per žinybinį tinklą prie sistemos, kuri turi užtikrinti ne mažiau kaip 20 vartotojų prisijungimą vienu metu.

- Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, valdymo ar perkonfigūravimo. Visi sienos stebėjimo sistemos įrenginiai, prie kurių galima prisijungti per vidinį kompiuterinį tinklą arba tiesiogiai turi būti apsaugoti slaptažodžiais. Visi standartiniai, iš anksto nustatyti vartotojų vardai (angl. default user name) bei slaptažodžiai (angl. default password) turi būti pakeisti ir sistemos pridavimo metu perduoti VSAT. Rekomendacijos dėl slaptažodžių sudarymo pateiktos Nacionalinio kibernetinio saugumo centro svetainėje https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/NKSC_Slaptazodziu_saugumo_biuletenis.pdf. Visa siūloma įranga turi turėti galimybę pakeisti standartinius, iš anksto nustatytus vartotojo vardus bei slaptažodžius. Visi prisijungimai prie sistemos elementų (GIS, komutatoriai, kameros ir t.t.) turi turėti saugius nuotolinius valdymo būdus: HTTPS (SSL/TLS), SSH. Visi kiti būdai (kaip pvz. HTTP, Telnet, FTP) turi būti išjungti.

- Sistemos elementai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Visos duomenų perdavimo ir telemetrijos linijos privalo turėti apsaugas nuo viršįtampių.

- Sistema turi užtikrinti visos realiu laiku perduotos informacijos įrašymą ir susiejimą su laiko žymėmis, kad būtų galima visapusiškai atkurti situaciją.

- Sistemos vartotojai turi turėti galimybę peržiūrėti tekstinius, grafinius bei vaizdinius duomenis įvykio įraše bei daryti jų kopijas pagal administratoriaus suteiktas teises. Prisijungus prie sistemos VSAT centrinėje įstaigoje ir/ar rinktinėje peržiūrėti duomenų bazėje sukauptus pranešimus apie įvykius bei su jais susietus vaizdo įrašus. Taip pat išsaugotus vaizdo įrašus išrinkti peržiūrai ir peržiūrėti pagal vaizdo šaltinį ir/ar laiką.

- Sistema turi veikti nepertraukiamai 24/7 režime bet kokiomis oro sąlygomis Lietuvoje. Nutrūkus elektros maitinimui sistema turi veikti nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) ir elektros generatorių pagalba.

- Visi sistemoje atliekami veiksmai turi būti automatiškai fiksuojami ir išsaugomi įvykių žurnale.

- Informacija apie sistemos užfiksuotą objektą, operatoriaus atliktus veiksmus su sistema ir sistemos konfigūravimą turi būti saugoma 90 parų valdymo centre ir lygiagrečiai perduodama į reliacinę duomenų bazę. Po 90 dienų saugomi duomenys turi būti automatiškai ištrinami.

- Sistema turi fiksuoti ir informuoti kai yra sabotuojama (pvz., optoelektroninė, detekcinė, rezervinio maitinimo įranga) ar yra fiksuojamas kitas nesankcionuotas bandymas paveikti sistemos ar jos elementų veiklą.

- Siekiant įgyvendinti EUROSUR (European Border Surveillance System) reglamentą integruojant modernizuotą sistemą ateityje į vieną valdymo centrą su vieninga programine įranga sistema privalo turėti pilną programinį ir aparatinį suderinamumą su jau esamomis Bardinų ir Rociškių pasienio užkardų sienos stebėjimo sistemomis.

- Tiekėjas gali siūlyti tik pagamintą ir jau esančią prekyboje, CE ženklinimą ir reikiamą funkcionalumą turinčią įrangą. CE ženklinimas privalomas tik toms gaminių kategorijoms, kurioms taikomos tokio ženklinimo reikalaujančios Europos Sąjungos direktyvos.

- Tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

# III SKYRIUS

# KAZIMIERO SKUČO PASIENIO UŽKARDOS SISTEMOS PAGRINDINIAI MODERNIZAVIMO DARBAI

- Atnaujindamas sistemą rangovas turės atlikti šiuos darbus:

  - pakeisti/įrengti optoelektroninę įrangą ant esamų bokštų/ažūrinės konstrukcijos stiebų pagal pateiktus techninius reikalavimus, 170 punkto Lentelė Nr. 1, Priedas Nr.1;

  - įrengti naujus ažūrinės konstrukcijos stiebus ant pylimų (19 vnt.) pagal pateiktus techninius reikalavimus, Lentelė Nr1. Projektuojant bei įrengiant vadovautis 27 punkto nuostatomis;

  - pakeisti/ įrengti komutacines spintas su visa jose esančia/ numatyta įranga pagal pateiktus techninius reikalavimus. Komutacinių spintų vietos bei kiekis projektuojamas naujai ir neprivalo atitikti esamų vietų bei kiekio. Projektuojant bei įrengiant vadovautis 27 punkto nuostatomis;

  - pakeisti visus esamus valdymo centro komutatorius;

  - komutacines spintas apsaugoti nuo gyvūnų (graužikų) patekimo į vidų (technologinių angų fizinė apsauga). Įvykus kabelių/ įrangos pažeidimui dėl minėtų faktorių garantijos galiojimo metu tiekėjas savo lėšomis privalės atlikti atstatymo/remonto darbus;

  - pakeisti užkardos serverinėje esantį nepertraukiamo maitinimo šaltinį;

  - pakeisti valdymo centro (operatorių kompiuterinės darbo vietos, užkardos serverinėje esanti įranga) kompiuterinę įrangą pagal pateiktus techninius reikalavimus;

  - tarnybinėse stotyse bei operatorių kompiuterinėse darbo vietose atnaujinti/ įdiegti Bosch programinės įrangos paskutinę versiją bei pateikti papildomai vieną Bosch enterprise licenciją „License Enterprise subsystem expansion“;

  - atnaujinti/ įdiegti GIS programinės įrangos paskutinę versiją;

  - atlikti įžeminimo kontūrų, įžeminimo kontaktų, kabelių izoliacijos ir kitų varžų matavimus bei užtikrinti įžeminimo atitikimą LST EN ISO 50310 arba lygiaverčiam reikalavimui;

  - operatorių patalpoje įrengti/pakeisti tris vaizdo stebėjimo kameras pagal pateiktus techninius reikalavimus;

  - visi sistemoje esantys, pakeisti ar naujai įdiegti elementai turi būti tarpusavyje suderinami (atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus) ir integruoti į vieną sistemą. Su esamos sistemos bei jos elementų funkcionalumu ir technine dokumentacija konkurse dalyvaujantys rangovai gali susipažinti atvykę į VSAT nurodytą vietą;

  - bokštuose/ ažūrinėse konstrukcijose ir jų bei elektros generatorių apsaugos perimetre pakeisti/ įrengti silpnųjų srovių ir elektros maitinimo kabelius bei atnaujinti/ įrengti perimetro apsaugos įrangą (kontroleriai, PIR davikliai, šviesiniai-garsiniai signalizatoriai). Projektuojant bei įrengiant bokštus/ ažūrines konstrukcijas vadovautis 27 punkto nuostatomis);

  - visiems papildomame pakete esamiems ar planuojamiems bokštams/ažūrinėms konstrukcijoms/stiebams su valdoma optoelektronine ar kita įranga (Lentelė Nr. 1, papildomas paketas) numatyti bei įrengti reikiamą elektros galią. Projektuojant ir įrengiant duomenų perdavimo ir elektros komunikacijas vadovautis 27 punkto nuostatomis;

  - įrengti/pakeisti elektros ir duomenų perdavimo kabelius visame ruože. Atnaujinimo metu galima naudotis esamais kabeliais (detekcijos, elektros ir duomenų perdavimo), tačiau, jeigu pagal jų techninius duomenis jie netinkami/ nepakankami, kad užtikrinti atnaujinamos sistemos funkcionalumą, arba yra neapsaugoti nuo graužikų turi būti pakeisti naujais, kurie tinkami sistemos atnaujinimui ir bus apsaugoti nuo graužikų galimo poveikio;

  - pakeisti visus esamus elektros generatorius naujais dyzeliniais elektros generatoriais (esamus elektros generatorius demontuoti ir pristatyti į Kazimiero Skučo pasienio užkardą). Įvertinti pasikeitusią galią dėl papildomos įrangos instaliavimo ir papildomai įrengti naujus ir/ arba keisti esamus naujais didesnės galios dyzeliniais elektros generatoriais;

  - pakeisti esamą detekcijos įrangą (magnetinio lauko pokyčio daviklių sistemą) nauja pagal pateiktus techninius reikalavimus;

  - modernizuojant sistemą tiekėjas privalės papildomai apsaugoti naujai tiesiamas kabelines linijas nuo galimo aplinkos ar gyvūnų (graužikų, įskaitant bebrus) pažeidimo visoje užkardos veikimo teritorijoje. Įvykus kabelio pažeidimui dėl minėtų faktorių garantijos galiojimo metu tiekėjas savo lėšomis privalės atlikti kabelinių linijų atstatymo/remonto darbus (ši nuostata galioja ir esamiems elektros ir duomenų perdavimo kabeliams, jei bus pasinaudota esama infrastruktūra);

  - modernizuojant sistemą tiekėjas privalės pašalinti visą augaliją (medžius, krūmus, žolę ir kt. augalus), trukdančią sistemos įdiegimui, valstybės sienos stebėjimui, objektų fiksavimui ir aprašytam funkcionalumui. Žolę, krūmus bei šakas galima susmulkinti ir palikti vietoje, jei tai netrukdo sistemų funkcionalumui ir atliekama teisės aktų nustatytu būdu ir tvarka. Augalijos šalinimo darbai turi būti suderinti su kompetentingomis institucijomis ir VSAT;

  - sistemos atnaujinimo/ modernizavimo metu demontuotą esamą įrangą rangovas turės pristatyti į Kazimiero Skučo pasienio užkardą;

  - jei vykdant sistemos įrengimo darbus tuo pačiu metu bus vykdomi patrulio tako įrengimo/ atnaujinimo darbai, tiekėjas turės derinti darbus su patrulio taką įrengiančiomis įmonėmis;

  - tiekėjas, atnaujinęs sistemą pasienio juostoje, privalės atstatyti pasienio juostos ir joje esančių elementų (patrulio taką, kontrolinę pėdsakų juostą, melioracijos įrenginius, tvoros ir kt.) būklę, įskaitant privažiavimo kelius iki pasienio juostos. Jeigu diegimo metu esamiems elementams galios suteikta garantija, tiekėjas privalės atstatymo darbus priduoti garantijos teikėjui arba suteikti garantiją likusiam garantijos laikui. Prieš pradedant darbus turi būti fiksuojama esama patrulio tako ir kt. objektų būklė;

  - tiekėjas į techninį projektą turi įkelti esamas kabelines linijas, jei bus pasinaudota esama infrastruktūra, bei kitą esamą įrangą/ konstrukcijas, kurios bus naudojamos/ paliktos sistemos modernizavimo metu;

- Darbai ir įranga, kurie numatyti papildomame pakete, turės būti vykdomi/atlikti tik gavus VSAT patvirtinimą/užsakymą, kuriame bus nurodytos planuojamų atlikti darbų apimtys ir įrangos kiekiai.

IV SKYRIUS

# SISTEMOS ELEMENTŲ FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

## Optoelektroninė įranga

- Sistemą sudaro optoelektroninė įranga, išdėstyta užkardos veikimo teritorijoje (Priedas Nr. 1), montuojama ant stiebų ir bokštų, kuri turi užtikrinti viso saugomo ruožo stebėjimą dienos ir nakties metu, objektų priartėjimą prie valstybės sienos ir jos kirtimą bei objektų atskyrimą pagal rūšinius požymius (asmuo arba gyvūnas, transporto priemonė ir neatpažintas objektas, kai fiksuojamas nepaminėtas objektas).

- Suveikus detekcinei įrangai ir/ar vaizdo turinio analizei, optoelektroninė įranga turi realiu laiku automatiškai pateikti įvykio vietos vaizdo duomenis (apie objektą nuo kurio suveikė detekcinė įranga) į valdymo centrą, atvaizduoti operatorių darbo vietų monitoriuose ir įrašyti visą su įvykiu susijusią informaciją.

- Optoelektroninės įrangos valdymas turi būti vykdomas iš valdymo centro arba nuotoliniu būdu pagal suteiktas administravimo teises.

- Optoelektroninė įranga turi užtikrinti, kad objektai būtų stebimi ir identifikuojami 24/7 rėžimu.

- Optoelektroninės įrangos vaizdo signalai perduodami per optinį duomenų perdavimo kabelį į valdymo centrą. Suveikus detekcinei įrangai ir/ar vaizdo turinio analizei generuojamas vaizdo ir garso pavojaus signalas (aliarmas), kurio vaizdą įrašymo įrenginys (iš optoelektroninės įrangos, esančios arčiausiai aliarmo zonos) privalo įrašinėti realiu laiku (ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę) aliarmo veikimo metu.

## Stacionarios kameros

- Stacionarios kameros turi būti su vaizdo turinio analize ir su atskirai montuojamais infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimo prožektoriais.

- Stacionarių kamerų stebėjimo laukas apšviečiamas infraraudonųjų spindulių (IR) prožektoriais.

- Bendras pasiūlytų stacionarių kamerų kiekis turi būti ne mažiau 118 vnt., (iš jų 2 vnt. bus naudojamos kaip papildomos kameros). Optoelektroniniuose komplektuose naudojamos stacionarios kameros nepatenka į bendrą pasiūlytų stacionarių kamerų kiekį, jos turi būti siūlomos kartu su optoelektroniniu komplektu ir įtrauktos į optoelektroninio komplekto kainą. Valdymo centre numatyta įrengti 3 vnt. patalpose įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų. Pasienio užkardos perimetro/ vidaus patalpų apsaugos optoelektroninė įranga (178 punktas) nepatenka į bendrą pasiūlytų stacionarių kamerų kiekį.

- Techniniai reikalavimai stacionarioms (bullet) tipo kameroms, jos turi turėti:

  - Onvif standartą (Profile S) arba lygiavertį;

  - vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę;

  - matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine;

  - matricą ne blogesnę kaip 2 MP;

  - skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1920×1080;

  - dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 120 dB;

  - santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB;

  - jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0015 lx juodai baltam vaizdui;

  - automatinį baltos spalvos balansą;

  - elektroninį vaizdo stabilizavimą;

  - automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s;

  - rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

  - integruotą varifokalinį motorizuotą objektyvą su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 10 mm ir nuo 11 iki 45 mm pasirinktinai;

  - įrašymą į vidinę atminties kortelę;

  - komplektuojamos su industrinės klasės vidine atminties kortele (Industrial MicroSD) ne mažiau kaip 128 GB talpos;

  - vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių;

  - į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis;

  - funkcionalumą šifruoti vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - pilną suderinamumą su valdymo centro vaizdo valdymo programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją;

  - apsaugą nuo viršįtampių;

  - atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį.

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus.

IR apšvietimo prožektoriai

- Techniniai reikalavimai apšvietimo prožektoriams:

  - turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą;

  - IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu);

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - apšvietimo prožektoriai negali būti integruoti su vaizdo kamera, turi būti montuojami ne mažiau 30 cm atstumu nuo vaizdo kameros ir suderintame su VSAT aukštyje;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC.

Patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros

- Patalpose įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų kiekis - 8 vnt (įskaitant vidaus patalpų apsaugą pagal techninių specifikacijų 178 punktą).

- Minimalūs techniniai reikalavimai, jos turi turėti:

  - Onvif standartą arba lygiavertį;

  - vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę;

  - matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine;

  - matricą ne blogesnę kaip 8 MP;

  - skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 3840×2160;

  - dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 85 dB;

  - jautrumą ne blogiau kaip 0,2 lx spalvotam vaizdui ir 0,035 lx juodai baltam;

  - automatinį baltos spalvos balansą;

  - automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

  - turi turėti integruotą infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimą;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus;

  - objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje suderinus su VSAT atstovais.

Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai

- Stacionarų optoelektroninės įrangos komplektą sudaro:

  - stacionari vaizdo stebėjimo kamera. Jos techniniai parametrai nurodyti techninių specifikacijų 37 punkte;

  - stacionarus termovizorius.

- Stacionarūs termovizoriai montuojami kartu su stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis.

- Stacionarių termovizorių ir vaizdo stebėjimo kamerų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami taip, kad jų stebėjimo laukai persidengtų ir užtikrintų objektų stebėjimą visame numatytame ruože (Priedas Nr. 1) bei atitiktų visus sistemos funkcinius reikalavimus.

- Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai montuojami ant ažūrinės/ metalinės konstrukcijos stiebų. Jų kiekis ir įrengimo vietos nurodytos Lentelėje Nr.1 bei Priede Nr.1.

- Bendras pasiūlytų stacionarių optoelektroninės įrangos komplektų (stacionari vaizdo stebėjimo kamera ir stacionarus termovizorius) kiekis turi būti 116 vnt.

- Techniniai reikalavimai stacionariems termovizoriams:

  - turi turėti vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių;

  - turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje;

  - turi turėti nešaldomą matricą ne mažesnę kaip 640x480 pikselių;

  - turi perduoti vaizdą ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę dažniu;

  - turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 30 mK kai F1.0 prie +25 C temperatūros;

  - turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį;

  - objektyvą su židinio nuotoliu 35 - 45 mm (plataus kampo) ir 60 - 70 mm (siauro kampo) ribose pasirinktinai;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) >50000 val.

Valdomi optoelektroninės įrangos komplektai

- Valdomą optoelektroninės įrangos komplektą sudaro:

  - vaizdo stebėjimo kamera.

  - termovizorius;

  - pozicionavimo mechanizmas. Pozicionavimo mechanizmas turi užtikrinti optoelektroninės įrangos komplektų pasisukimą į pažeidimo vietą pagal signalą, gautą iš sensorinio optinio detekcinio kabelio. Suveikus detekciniam kabeliui, optoelektroninės įrangos komplektas turi automatiškai pasisukti į suveikimo vietą.

- Termovizoriai montuojami kartu su vaizdo stebėjimo kameromis ant pozicionavimo mechanizmo.

- Valdomi optoelektroninės įrangos komplektai montuojami ant bokštų. Jų įrengimo vietos nurodytos Lentelėje Nr.1 bei Priede Nr.1.

- Valdomų optoelektroninės įrangos komplektų (vaizdo stebėjimo kamera, termovizorius ir pozicionavimo mechanizmas) kiekis - 29 vnt.

- Termovizoriai turi būti  komplektuojami kartu su įmontuoto jutiklio (be papildomos elektronikos, tik pačio mikrobolometrinio jutiklio) gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pateikta išmatuoto NETD charakteristikos ataskaita bei įmontuoto objektyvinio lęšio gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pateikta išmatuota MTF charakteristikos ataskaita.

- Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms, jos turi turėti:

  - Onvif standartą arba lygiavertį;

  - vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;

  - matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine;

  - matricą ne blogesnę kaip 2 MP;

  - skiriamąjį gebą ne mažesnę kaip 1920x1080;

  - CS sriegio tipą objektyvo tvirtinimui arba lygiavertį;

  - dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB;

  - santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB;

  - jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0008 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.2, 30IRE;

  - Auto Iris DC arba lygiavertį išėjimą;

  - automatinį baltos spalvos balansą;

  - priešpriešinės šviesos kompensaciją;

  - automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s.;

  - rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

  - stacionarios kameros parametrų nustatymą ir reguliavimą per RS485 arba lygiavertę sąsają;

  - įrašymą į vidinę atminties kortelę;

  - komplektuojamos su industrinės klasės vidine atminties kortele (Industrial MicroSD) ne mažiau kaip 128 GB talpos;

  - vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių;

  - į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis;

  - funkcionalumą šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - pilną suderinamumą su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją;

  - apsaugą su žaibo iškrovikliais;

  - atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį.

- Techniniai reikalavimai termovizoriams:

  - turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje;

  - perduoti vaizdą ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę dažniu;

  - turi turėti nešaldomą matricą, ne mažesnę kaip 640x480 pikselių;

  - turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 35 mK, kai F1.0 prie +25 C temperatūros, turi būti pateikta jutiklio (be papildomos elektronikos, tik pačio mikrobolometrinio jutiklio) gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pavyzdinė išmatuoto NETD (NETD, angl. - Noise Equivalent Temperature Difference) charakteristikos ataskaita. Ant pateiktos ataskaitos turi aiškiai matytis jutiklio gamintojo rekvizitai;

  - žmogaus taikinio(1,8x0,6m) aptikimas ne mažiau 2500 m;

  - žmogaus taikinio(1,8x0,6m) atpažinimas ne mažiau 900 m;

  - objektyvo židinio nuotolis ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki 100 mm;

  - santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,4;

  - turi būti pateikta objektyvinio lęšio gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pavyzdinė išmatuoto MTF (MTF, angl. – Modulation Transfer Function) charakteristikos ataskaita. Ant pateiktos ataskaitos turi aiškiai matytis objektyvinio lęšio gamintojo rekvizitai;

  - turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) ≥50000 val.

- Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerų objektyvui:

  - turi turėti Auto Iris arba lygiavertę funkciją;

  - turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį;

  - turi turėti židinio nuotolį ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 240 mm;

  - turi būti pilnai suderinamas su siūlomomis vaizdo kameromis ir atitikti siūlomos kameros matricos dydį;

  - santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,8.

- Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerų apsauginiam gaubtui:

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti antikorozinę dangą bei vidinės erdvės termostabilizaciją (šildymo elementas);

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - maitinimas turi būti 12 V  10  nuolatinės srovės (DC) arba 24 V 10 kintamosios srovės (AC).

  - gaubtai privalo turėti valytuvus.

- Techniniai reikalavimai pozicionavimo mechanizmui:

  - turi turėti ištisinį horizontalų posūkį n  360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.1° iki 50° per sekundę);

  - turi turėti vertikalų posūkį ne blogiau +5° iki -65° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip 0.1° iki 20° per sekundę);

  - pozicionavimo tikslumas ne blogiau kaip ±1,6 mrad.;

  - turi būti suderinami su montuojamais optoelektroninės įrangos komplektais, valdymo įranga bei pritaikyti montuojamos įrangos svoriui;

  - turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus.

Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros

- Kupolinių valdomų vaizdo stebėjimo kamerų kiekis - 1 vnt (Priedas Nr.1, Lentelė Nr.1). Jų tikslios įrengimo ir montavimo vietos suderinamos su VSAT.

- Minimalūs techniniai reikalavimai:

  - turi turėti vaizdo matricą ne mažesnę kaip 1/2“;

  - turi turėti vaizdo matricą jautrią IR spinduliams;

  - turi turėti vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių;

  - intelektuali vaizdo analitika turi veikti judant kamerai (skenuojant) tarp iš anksto nustatytų padėčių ir/arba esant stacionariam vaizdui (pagal pasirinktą rėžimą);

  - turi turėti jautrumą ne blogiau 0.005 lx spalvotam vaizdui ir 0,002 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.6, 30IRE;

  - turi turėti automatinį stiprinimo reguliavimą (AGC);

  - turi turėti dinaminį diapazoną ne mažiau 120 dB;

  - turi turėti automatinę elektroninę užsklandą ne blogiau kaip iki 1/10000 s;

  - turi turėti optinį priartinimą ne mažiau kaip 30 kartų;

  - turi turėti nuotolinį parametrų valdymą;

  - turi turėti santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau 55 dB;

  - turi turėti skiriamąją gebą ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;

  - turi turėti elektroninį vaizdo stabilizavimą;

  - turi turėti pasukimo kampą pagal horizontalę 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 100° per sekundę);

  - turi turėti pasisukimo kampą pagal vertikalę nuo 0° iki -80° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 80° per sekundę);

  - turi turėti galimybę nustatyti ne mažiau 64 išankstinio nustatymo padėčių;

  - turi turėti įrašymą į vidinę atminties kortelę;

  - turi turėti į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - turi šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - turi turėti montuojamus ant kameros LED prožektorius:

    - turi turėti IR spindulių (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu) ir dienos šviesos (5500 – 6500 K) LED technologijos prožektorius;

    - elektros maitinimas turi būti paduotas iš kameros (be papildomo išorinio maitinimo šaltinio);

    - turi turėti galimybę prožektorių apšvietimo intensyvumą ir kampą valdyti automatiniu režimu iš vaizdo stebėjimo kameros;

    - objekto aptikimas naudojant IR spindulių prožektorių – ne mažiau 400 m;

    - dienos šviesos prožektoriaus šviesos stiprumas – ne mažiau 850 lx (3m).

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti integruotą stiklo valytuvą;

  - turi turėti stiklo šildymo funkciją;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo -35 iki +45 °C;

  - turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;

  - turi būti pilnai suderinamos su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją.

Vaizdo įrašymo įranga

- Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai:

  - vaizdo įrašymo įrangos talpa turi būti ne mažesnė kaip 864 TB prieš RAID;

  - turi užtikrinti šifruoto duomenų srauto iš stacionarių ir kupolinių valdomų vaizdo stebėjimo kamerų įrašymą;

  - turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai (vieno disko talpa ne didesnė kaip 18 TB);

  - turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają;

  - turi turėti vidinį arba išorinį CD/DVD įrašymo įrenginį ir ne mažiau kaip 2xUSB 3.0 arba lygiaverčius prievadus;

  - turi užtikrinti ne mažiau kaip 256 kamerų vaizdo srautų įrašymą vienu metu;

  - turi turėti minimalų bendrą vieno įrenginio pralaidumą per tinklo sąsajas– ne mažiau kaip 512 Mbit/s;

  - turi užtikrinti stebėseną SNMP, nuotolinio darbalaukio ir HTTP arba lygiaverčiu protokolu;

  - operacinė sistema turi būti įdiegta į keičiamus, du vienas kitą dubliuojančius SSD tipo diskus;

  - turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) tipo maitinimo šaltinius;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C;

  - konstrukcija turi būti ne didesnio nei 3U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;

  - turi gebėti įrašyti vaizdą tiesiogiai (be tarpinių pagalbinių kodavimo įrenginių ar serverių) iš siūlomos optoelektroninės įrangos;

  - turi būti suderinama su siūloma vaizdo valdymo programine įranga;

  - vaizdo įrašymo sistemoje turi būti ne mažiau 3 vienetų vaizdo įrašymo įrenginių, sukonfigūruotų taip, kad sugedus bet kuriam įrašymo įrenginiui, automatiškai kiti likę įrenginiai perimtų sugedusio įrenginio funkcijas išlaikant tą pačią vaizdo įrašo archyvo trukmę. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 rezerviniai diskai kiekvienam vaizdo įrašymo įrenginiui.

Vaizdo valdymo sistema

- Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo sistemai:

  - turi užtikrinti optoelektroninės įrangos vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastovių, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu;

  - turi užtikrinti priėjimo prie vaizdo serverio apribojimą, priklausomai nuo vartotojui suteiktų teisių (ne mažiau 3 vartotojų lygių, apsaugotu slaptažodžiais);

  - turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

  - turi atvaizduoti iš siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo turinio analizę;

  - turi turėti galimybę nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai;

  - turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją;

  - turi turėti galimybę valdyti sistemoje naudojamus optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginius;

  - turi turėti galimybę kiekvienam sistemoje naudojamam optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginiui įrašyti ne mažiau kaip 64 išankstinio nustatymo padėtis bei įjungti automatinę apžvalgos funkciją (AUTOPAN);

  - turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei optoelektroninės įrangos elemento (kameros) numerį;

  - turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes;

  - turi turėti galimybę optoelektroninės įrangos vaizdo įrašo laiko juostoje aliarminiu režimu įrašytą vaizdo informaciją rodyti kita spalva;

  - turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

  - turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojui suteiktų teisių keitimas);

  - turi užtikrinti iš siūlomos optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu);

  - turi įrašyti vaizdo informaciją iš visų optoelektroninės įrangos elementų, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s, aliarminiu režimu 25 k/s, įrašymo kokybė ne blogesnė nei 1080p HD arba lygiavertė (termovizorių įrašymo kokybė ne blogesnė kaip 480p SD);

  - turi būti numatyta galimybė nustatyti įrašo saugojimo laiką (ne mažiau kaip iki 90 parų);

  - turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą;

  - turi būti skirta dirbti su ONVIF arba lygiavertį standartą atitinkančiais įrenginiais;

  - turi būti decentralizuotos architektūros;

  - turi veikti su vaizdo turinio analizės įranga;

  - turi būti suderinama su vaizdo įrašymo įranga ir leisti atlikti jos parametrų konfigūravimą, diskų formatavimą bei pridėti ar pašalinti diskus;

  - turi būti galimybė atlikti pasirinktų vaizdo kamerų šifruotų srautų įrašymą į siūlomus įrašymo įrenginius ir vėlesnį dešifravimą operatoriaus darbo vietoje;

  - sistemos konfigūravimo nustatymai turi būti apsaugoti nuo jų pakeitimų informuojant operatorių atskiru pavojaus pranešimu esant neautorizuotai intervencijai į konfigūracijos nustatymus;

  - programinės įrangos licencijų palaikymo paslauga (atnaujinimas iki paskutinės versijos, vaizdo stebėjimo kamerų programinės įrangos (firmware) atnaujinimas) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį. Sistemos pridavimo metu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad gamintojo palaikymas yra įsigytas 3 metams.

## Vaizdo turinio analizė

- Techniniai reikalavimai valdomų kupolinių ir stacionarių kamerų vaizdo turinio analizei:

  - kiekviena valdoma kupolinė ir stacionari kamera turi turėti savo vaizdo analizės taisyklių rinkinį. Operatorius turi turėti galimybę konfigūruoti, įkelti ir atsiųsti kamerų vaizdo analizės taisyklių rinkinį centralizuotai iš stebėjimo darbo vietų;

  - kiekvienos vaizdo turinio analizės išeities duomenys, metaduomenų forma, turi būti pastoviai perduodami ir saugomi kartu su vaizdo informacija;

  - sistemos architektūra turi leisti centralizuotai atnaujinti vaizdo turinio analizės programinę įrangą;

  - turi prisitaikyti prie kintančių apšvietimo ir aplinkos sąlygų (pavyzdžiui: lietaus, sniego, vėjo nešamų lapų ir pan.);

  - sistema privalo leisti vizualiai įsitikinti, atskirti ir išfiltruoti aplinkos poveikio sukeltų netikrų pavojaus signalų suveikimus (pavyzdžiui: žolės ar medžio šakų judėjimas, gyvūnai);

  - turi turėti algoritmą ir pranešimų sistemą, leidžiančią informuoti apie stacionarios kameros uždengimą, išsifokusavimą, akinimą, nusukimą nuo užduotos pozicijos;

  - turi leisti konfigūruoti tokius parametrus, kaip stebėjimo – aptikimo zonos ir objektai, stebimo objekto sekimas, aliarmų ir įspėjimų valdymas;

  - kalibravimui turi būti naudojamas grafinis elementų atvaizdavimas ant esamos kameros vaizdo;

  - atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru.

Kombinuoti davikliai

- Techniniai reikalavimai kombinuotiems davikliams:

  - turi veikti pasyvių infraraudonųjų spindulių (PIR) ir mikrobangų (MW) principu;

  - privalo fiksuoti, į daviklių veikimo lauką patenkančius, žemės paviršiumi judančius objektus;

  - turi nereaguoti į gyvūnus iki 15 kg;

  - turi turėti komutuojamą kontaktą;

  - turi turėti temperatūrinę kompensaciją;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi būti maitinami nuo elektros maitinimo tinklo 12 V (nuolatinės srovės).

Detekcinė įranga

- Detekcinė įranga sugeneruotą pavojaus signalą (aliarmą) privalo nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) perduoti į valdymo centrą. Gauta informacija sistemoje privalo būti įrašinėjama realiu laiku.

- Sistema turi būti suprojektuota ir įrengta su visais informacijos perdavimo iš detekcinės įrangos į valdymo centrą elementais.

- Esant poreikiui informacijos perdavimo elementai (imtuvai, siųstuvai ir pan.) gali būti montuojami ant esamų valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių (bokštų, užkardų pastatų ir pan.) arba ant specialiai tam tiekėjo suprojektuotų ir pastatytų inžinerinių statinių. Montavimo vietos, sąlygos ir būdai turi būti suderinti su užsakovu bei kitais ūkio subjektais, jei tokie reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Magnetinio lauko pokyčio daviklių sistemą turi sudaryti 60 (šešiasdešimt) vienetų magnetinio lauko pokyčio daviklių, 3 (trys) nešiojami imtuvai ir 10 (dešimt) retransliatorių. Davikliai turi būti aprūpinti maitinimo elementais visam garantinio laikotarpio terminui.

- Detekcinė įranga turi veikti dažnių diapazone, skirtame sienos apsaugai. Tiekėjas turi gauti visus reikiamus, sistemos veikimui, leidimus dažniams naudoti. Projektavimo etapo metu tiekėjas privalo suderinti su užsakovu tikslų planuojamą naudoti dažnį.

- Detekcinė įranga turi patikimai veikti visame užkardos ruože.

- Detekcinė įranga sugeneruotą pavojaus signalą (aliarmą) privalo nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) perduoti į valdymo centrą. Gauta informacija sistemoje privalo būti įrašinėjama realiu laiku.

- Sensorinis optinis detekcinis kabelis įrengiamas visame pasienio užkardos ruože. Garantijos galiojimo metu tiekėjas privalės atlikti sensorinio optinio detekcinio kabelio kalibravimą ne mažiau kaip du kartus per metus.

- Pasienio užkardos veikimo teritorijoje judėjimui kontroliuoti tiekėjas turi pateikti 10 vnt. mobilių vaizdo fiksavimo kamerų (MMS), kurios į sistemą neturi būti integruotos.

Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio minimalūs reikalavimai:

- Privalo fiksuoti visus žemės paviršiumi judančius objektus (valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius) patenkančius į sistemos veikimo ribas, išskiriant objektus pagal rūšinius požymius, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas ir apie tai signalizuoti.

- Turi būti instaliuojamas pasienio juostoje su VSAT atstovais suderintose vietose taip, kad užtikrintų objektų, priartėjančių ir kertančių valstybės sieną detektavimą.

- Privalo būti užkastas (papildomai apsaugant nuo galimo aplinkos ar gyvūnų (graužikų, įskaitant bebrus) pažeidimo) pagal gamintojo reikalavimus, bet ne mažesniame kaip 50 cm gylyje, kad išoriškai nebūtų matoma, kur yra sumontuota.

- Privalo fiksuoti objektus pagal jų rūšinius požymius (asmuo, gyvūnas arba transporto priemonė) ne mažiau kaip 10 metrų plotyje per visą sensorinio detekcinio kabelio, kuris naudojamas detekcijai, ilgį.

- Privalo fiksuoti objektus, judančius bet kuriuo kampu detekcinio kabelio atžvilgiu.

- Privalo fiksuoti objektus ne blogesniu kaip ±5 metrų tikslumu per visą ruožo ilgį.

- Turi leisti išjungti tam tikrus sistemos detekcijos ruožus arba keisti jų jautrumą po keliais, transporto terminalais, arba šalia jų ir upių, priklausomai nuo vietovės grunto savybių arba keičiantis šioms savybėms priklausomai nuo metų laiko ir meteorologinių sąlygų. Turi būti galimybė derinti jautrumą priklausomai nuo klojimo gylio ir paviršiaus reljefo, keičiantis triukšmo šaltinio trukmei ir vietai, eliminuojant fiksuojamus objektus, kurie nesusiję su neteisėtu sienos kirtimu. Turi užtikrinti derinimo tikslumą ne blogesnį kaip +-5 m.

- Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga turi turėti MTBF ne mažesnį kaip 50000 valandų.

Magnetinio lauko pokyčio daviklių sistema:

- Magnetinio lauko pokyčio davikliai turi:

- turėti veikimo skersmenį ginkluotam žmogui ne mažiau kaip 1 - 3 m;

- turėti veikimo skersmenį ratinėms transporto priemonėms ne mažiau kaip 10 - 30 m;

- Lietuvos klimatinėmis sąlygomis maitinimo elementai be pakeitimo turi užtikrinti veikimą ne mažiau kaip 6 mėnesius;

- perduoti informaciją į valdymo centrą ir nešiojamus imtuvus;

- būti komplektuojami su išoriniu siųstuvu arba turėti integruotą siųstuvą;

- perduoti pranešimus apie daviklio baterijos išsikrovimo lygį (%) ir sabotažą;

- atitikti IP 68 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

- būti sunkiai aptinkami (be specialios įrangos, t.y. sistemoje naudojamo imtuvo, GPS imtuvo);

- turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –20ºC iki +45ºC.

- Nešiojami imtuvai:

- skirti naudoti patruliuojant lauko sąlygomis ir turėti ne blogesnę kaip IP 65 arba lygiavertę apsaugos klasę;

- turi būti suderinami su magnetinio lauko pokyčio daviklių siųstuvu;

- skirti priimti ir atvaizduoti iš daviklių gaunamą informaciją : siųstuvo numerį, būseną, aliarmo signalą;

- turi turėti galimybę išsaugoti paskutinius pranešimus atmintyje;

- turi turėti garso lygių reguliavimą;

- turi turėti ekrano pašvietimo lygių reguliavimą;

- turi turėti veikimo laikotarpį nuo vidinių elementų ne mažiau kaip 24 val;

- darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC.

- Mobilių vaizdo fiksavimo kamerų (MMS) minimalūs techniniai reikalavimai, jos turi turėti:

  - foto, video ir audio informacijos įrašymo galimybę;

  - įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę;

  - įrašyti nuotraukas ne mažesne kaip 24 MPx rezoliucija;

  - galimybę pilnai valdyti išmaniuoju mobiliuoju telefonu;

  - infraraudonųjų spindulių daviklio (PIR) detekcijos atstumą ne mažiau 20 m;

  - galimybę nustatyti PIR jautrumą;

  - galimybę SMS pagalba einamu metu padaryti ir iš karto išsiųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą;

  - galimybę SMS pagalba keisti judesio detekcijos jautrumą, ištrinti atminties kortelę, gauti duomenis apie kamerą (GSM lauko stiprumas, atminties kortelės būsena, GPS koordinatės);

  - informacijos perdavimą į elektroninį paštą;

  - MMS žinučių siuntimo galimybę;

  - nuotraukose turi būti atvaizduojama (arba per metaduomenis): GPS koordinatės, data ir laikas;

  - integruotą nematomą žmogaus akiai IR spindulių prožektorių;

  - infraraudonųjų spindulių apšvietimo atstumą ne mažiau 16 m;

  - apžvalgos kampą ne mažiau kaip 100°;

  - GPS imtuvą;

  - turi palaikyti GSM 2G, 3G, 4G standartus;

  - reakcijos laiką ne daugiau kaip 0.4 sekundės;

  - srovės suvartojimą budėjimo režime ne daugiau kaip 3 mA;

  - jungtis: USB ir išoriniam maitinimo šaltiniui;

  - darbinį santykinį oro drėgnumą ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 90%;

  - darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo -20 iki +45 °C;

  - komplektuojama su vidine 32 GB atminties kortele;

  - komplektuojama su išoriniu 12 V akumuliatoriumi ne mažiau kaip 7 Ah (kartu su pajungimo laidu);

  - komplektuojama su išorine antena.

## Valdymo centras

- Valdymo centras įrengiamas/ atnaujinamas užkardos patalpose.

- Valdymo centras skirtas sistemos valdymui ir administravimui, informacijos (apie aptiktus objektus ar jų priartėjimą prie valstybės sienos) iš optoelektroninės ir detekcinės įrangos gavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui ant skaitmeninio žemėlapio realiu laiku.

- Valdymo centre turi būti įrengtos 3 vaizdo stebėjimo kameros, skirtos patalpų stebėjimui. Kamerų objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT taip, kad užtikrintų operatorių darbo vietų bei jų monitoriuose atvaizduojamos informacijos stebėjimą. Operatorių darbo vietų monitoriuose atvaizduojamos informacijos ir stebėjimo patalpos vaizdo kamerų vaizdo įrašas turi būti daromas didele raiška (4K UHD, skiriamoji geba 3840×2160) ne mažiau kaip 12,5 kadrų per sekundę dažniu į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį. Objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje.

- Valdymo centre turi būti įrengtos 3 operatorių kompiuterinės darbo vietos su baldais ir biuro kėdėmis (2 spintos: IxPxA (0,47x0,64x2,5m; 1,3x0,5x2,5m), 3 stalai su stalčių bloku: IxPxA (1,2x0,6x0,74m), 3 biuro kėdės), užtikrinančios pilnaverčio darbo galimybę operatoriams vienu metu. Reikalavimai biuro kėdėms:

  - biuro kėdė turi būti su sinchroniniu mechanizmu ir fiksuojama supimosi funkcija bei integruota galvos atrama;

  - skirta pamaininiam darbui 24 valandas per parą;

  - projektinis laikomas svoris – ne mažiau 150 kg;

  - gobeleno atsparumas dilimui (trinčiai) pagal Martindale skalę – ne mažiau 200000 Md;

  - sėdynės plotis – ne mažiau 50 cm;

  - sėdynės gylis – ne mažiau 50 cm;

  - reguliuojama atlošo svyravimo jėga;

  - atlošo fiksavimas pasirinktoje padėtyje – ne mažiau 3 padėtys;

  - metaliniai porankiai su paminkštinimu;

  - suteikiama garantija – ne mažiau 36 mėn.

- Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteriu su dviem ne mažesniais kaip 27 colio didelės raiškos (ne mažiau kaip 2560x1440 taškų) LCD vaizdo monitoriais bei klaviatūromis kamerų valdymui. Klaviatūros turi būti su valdymo ratuku bei USB tipo jungtimi. Monitoriai turi rodyti pasirinktas operatoriaus kameras vienu metu realiu laiku, t.y. ne mažiau kaip 25 k/s kiekvienai kamerai. Operatoriai turi laisvai pasirinkti kokią informaciją ant kurio monitoriaus atvaizduoti. Operatoriai privalo turėti iš savo darbo vietų pilną visos sistemos valdymą. Jei įdiegiamas sensorinis optinis detekcinis kabelis, viename iš monitorių turi būti galimybė atvaizduoti optinio detekcinio kabelio valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (waterfall) langą ir turėti galimybę keisti programinės įrangos nustatymus.

- Stebėjimui turi būti pateikti 6 ne mažesni kaip 49 colių didelės raiškos (ne mažiau kaip 3840x2160 taškų) LCD ar lygiavertės technologijos monitoriai. Monitoriai turi rodyti pasirinktas operatoriaus kameras vienu metu realiu laiku (ne mažiau kaip 25k/s), laisvai pasirenkant rodyti vaizdus šiais režimais: 2x2, 3x3 ar 4x4 kiekviename monitoriuje atskirai. Privalo būti galimybė operatoriams laisvai pasirinkti kokią informaciją atvaizduoti šiuose monitoriuose t. y. video informaciją, detekcinės įrangos informaciją, žemėlapius. Informacinio (detekcinės įrangos ar optoelektroninės įrangos informacijos, ar žemėlapių) lango perkėlimas iš vieno monitoriaus į kitą turi būti įgyvendintas Drag-and-drop (t. y. nutempimo) principu.

- Monitoriai privalo būti pritaikyti nuolatiniam darbui 24/7 režime. Darbo vietų kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, galima pakeisti kietąjį diską, CD/DVD įrašymo įrenginį.

- Kompiuteriuose turi būti nemažesnis kaip 4 TB SATA III kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, nemažesnis kaip 1 TB SATA III arba M.2 PCIE kietasis diskas (SSD) operacinei sistemai ir programinei įrangai, CD/DVD įrašymo įrenginys, ne mažiau kaip 64 GB DDR4 arba DDR5 tipo operatyvinės atminties (RAM). Operatyvinės atminties (RAM) plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt.

- Procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark>=40000 (ne mažiau 8 fizinių branduolių x86 architektūros (P-cores)), siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. www.cpubenchmark.netVaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB darbinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo).

- Serverinėje bei valdymo centro patalpose turi būti suprojektuotos ir įrengtos oro kondicionavimo sistemos, užtikrinančios reikiamos temperatūros (18–22 °C) palaikymą ištisus metus. Sistemos garantijos galiojimo laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita turės atlikti kondicionierių profilaktiką bei remontą.

Nuotolinė darbo vieta

- Turi būti pateiktos dvi nuotolinės darbo vietos.

- Nuotolinė darbo vieta skirta sistemos administratoriui nuotoliniam mobiliam prisijungimui prie sistemos.

- Nuotolinė darbo vieta privalo būti aprūpinta nešiojamu kompiuteriu su priedais.

- Techniniai reikalavimai nešiojamam kompiuteriui:

- turi turėti ne mažesnį nei 15,6 colio matinį (Anti-Glare) liečiamą (touch) ekraną (ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškų);

- turi turėti ne mažesnį nei 1000 GB talpos NVMe M.2 SSD diską;

- komplektuojamas ne blogesne nei Windows 10/11 PRO (arba analogiška) 64-bit operacine sistema ir ne blogesniu kaip Microsoft Office „Office Home & Business 2024“ paketu arba lygiaverčiu (su neriboto laiko licencija);

- komplektuojamas ne mažesne kaip 32 GB operatyvine atmintimi (dual channel);

- turi turėti šias jungtis:

- ne mažiau nei 2 vnt. Thunderbolt-4 ir/arba USB4 (arba lygiavertės technologijos) USB-C;

- 2 vnt. USB type-A, 1 vnt. HDMI, 1 vnt. RJ45 (galima siūlyti su to pačio gamintojo perėjimu USB-RJ45);

- turi palaikyti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GSM 4G LTE (arba naujesnius standartus);

- turi turėti ne mažesnę nei 51 Wh integruotos baterijos talpą;

- turi turėti ne didesnį nei 2 kg svorį;

- procesoriaus parametrai turi būti ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark (Laptop & Portable CPU Performance) >=22000, siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

- turi būti komplektuojamas su Thunderbolt-4 ir/arba USB4 USB-C originalia to pačio gamintojo išplėtimo stotele (docking station), bevielėmis pele ir ausinėmis (ausinės su aktyvia triukšmo slopinimo funkcija ir mikrofonu) bei krepšiu.

Duomenų perdavimo elementai (komunikacijos)

- Sistema turi būti suprojektuota ir įrengta su visais informacijos perdavimo iš detekcinės ir optoelektroninės įrangos į valdymo centrą elementais.

- Duomenų perdavimo elementai turi sudaryti tokią struktūrą, kad, vienam elementui sugedus, informacijos perdavimas nenutrūktų. Centriniai (stuburiniai) tinklo komutatoriai privalo būti dubliuoti/rezervuoti. Jei naudojami OSI 3 lygio komutatoriai (maršrutizatoriai), jie turi palaikyti ir L3 lygio dubliavimą.

- Tinklo žiedinė arba dvigubo žiedo topologija turi būti parinkta taip, kad komutatoriaus gedimas neįtakotų daugiau kaip 3 stiebų arba vieno bokšto/ ažūrinės konstrukcijos vaizdo kamerų įrenginių veikimo (netaikoma pasienio užkardos patalpose ir pasienio užkardos perimetro apsaugai montuojamoms kameroms).

- Duomenų perdavimas į valdymo centrą iš diegiamos sistemos turi būti vykdomas optiniu kabeliu. Turi būti paliktos/ papildomai nutiestos 8 (aštuonios) optinės skaidulos nuo Rociškių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos artimiausios komutacinės spintos į Kazimiero Skučo pasienio užkardos serverinę, skaidulos sukomutuojamos ODF panelėse bei 8 (aštuonios) optinės skaidulos nuo Bardinų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos artimiausios komutacinės spintos į Kazimiero Skučo pasienio užkardos serverinę ir sukomutuojamos ODF panelėse.

- „Ethernet“ CAT5, CAT6 tinklo kabelio ilgis tarp įrangos komponentų (komutatoriai, vaizdo kameros) negali viršyti 100 m, tarpiniai stiprintuvai atstumo padidinimui negali būti naudojami.

- Naudojant PoE “Power over ethernet“ technologiją turi būti apsaugotos nuo viršįtampių visos „Ethernet“ tinklo kabelio poros, maksimali iškrovos srovė impulsui – ne mažiau 2 kA.

- Bendrieji reikalavimai komutatoriams:

  - komutatorių priežiūrai valdymo centre turi būti įdiegta to pačio gamintojo arba lygiavertė tinklo valdymo ir stebėjimo programinė įranga;

  - tinklo įrangos (komutatorių) gamintojas turi turėti kibernetinio standarto IEC 62443 ar/ir ISO/IEC 27001 atitikties sertifikatą;

  - turi būti valdomi, ne mažiau nei OSI 2 lygio;

  - turi palaikyti vieną iš industrinio standarto IEC62439 (arba lygiaverčio) žiedinę rezervavimo topologiją, kuri užtikrina tinklo atsistatymo laiką ne daugiau kaip per 50 ms;

  - turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą;

  - turi palaikyti šiuos protokolus: VLAN, QoS, SNMP v3, Syslog, IGMP;

  - turi turėti vietinį valdymą per USB konsolę (CLI) arba turi būti pateiktas adapteris, kuris užtikrins kompiuterio prijungimą vietiniam valdymui per USB sąsają;

  - komutatoriai ir naudojami SFP (optikos keitikliai) turi turėti būsenos parametrų stebėjimo funkciją DDM (Digital Diagnostics Monitoring) arba DOM (Digital Optical Monitoring) arba lygiavertę;

  - jei tinklo įranga tiekia maitinimą kitai įrangai (PoE), maitinimą tiekianti tinklo įranga turi būti valdoma (managed). Turi būti galimybė stebėti maitinamo įrenginio parametrus – srovę ir/arba galią. Turi būti galimybė nuotolinių būdu įjungti ir išjungti maitinimą įrenginiams;

  - turi palaikyti automatinį išsiregistravimą iš konfigūravimo aplinkos po nustatyto laiko;

  - turi turėti galimybę nustatyti minimalų naudojamų slaptažodžių sudėtingumą (reikalavimas gali būti užtikrinamas ir naudojant centralizuotą vartotojų autorizavimą) ir apsaugą nuo jų spėjimo (prisijungimo užblokavimas, suvedus kelis neteisingus slaptažodžius);

  - turi turėti galimybę nustatyti IP adresų, galinčių prie jo jungtis ir keisti komutatoriaus konfigūraciją, sąrašą;

  - turi būti galimybė šifruoti slaptažodžius, saugomus komutatoriaus konfigūracijos rinkmenoje;

  - turi būti apsauga nuo paketų antplūdžio (Broadcast storm);

  - turi būti prievadų apsauga pagal MAC adresą;

  - turi turėti nuotolines IP/MAC konfliktų, maitinimo gedimo, „link“ statuso ir tinklo žiedo kontrolės priemones;

  - programinės įrangos palaikymas (programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki paskutinės versijos, saugumo atnaujinimai) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį;

  - turi turėti vidutinį laiką iki gedimo (MTBF) ne mažiau 230000 valandų;

- Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems lauko skyduose:

  - turi būti industrinio tipo, montuojami ant DIN bėgelio, pritaikyti dirbti lauko sąlygomis;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - turi turėti du nepriklausomus (rezervuotus) elektros maitinimo įėjimus;

  - turi būti pasyvus aušinimas;

  - turi turėti atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį;

  - turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo minimalius IEC61000-6-2 standarto reikalavimus industrinėms aplinkoms pagal dalis IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6 arba lygiaverčio.

- Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems serverinėje:

  - turi būti pritaikyti montuoti į 19 colių komutacinę spintą;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10ºC iki +35ºC;

  - turi turėti du nepriklausomus maitinimo šaltinius.

## Programinė ir aparatinė įranga

- Programinės įrangos pagrindą turi sudaryti vienas standartinis integruotas programinės įrangos paketas, kuris pagal savo pagrindinę paskirtį gali tvarkyti tekstinius ir vaizdo duomenis šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamam sistemos funkcionalumui.

- Vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba. Programinės įrangos funkcionalumas privalo būti derinamas su VSAT projektavimo ir diegimo metu.

- Programinė ir aparatinė įranga turi monitoriuje atvaizduoti ir informuoti garsiniu signalu, apdoroti ir išsaugoti archyve iš optoelektroninės įrangos ir detekcinės įrangos priimtus aliarminius signalus apie aptiktus objektus, jų aptikimo vietą ir laiką. Atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru.

- Informacija apie aptiktą objektą ar jo priartėjimą prie valstybės sienos taip pat apie atskirus optoelektroninės ar detekcinės įrangos suveikimus turi būti atvaizduota skaitmeniniame žemėlapyje kaip „Vietos situacinis paveikslas“ t. y. visa informacija apdorota, surinkta ir pateikta tokiu formatu, kuris leistų sistemos operatoriams bei sprendimus priimantiems pareigūnams nuolatos ir greitai suprasti padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei operatyviai pasinaudoti šia informacija imantis atitinkamų operatyvių veiksmų.

- Programine ir aparatine įranga turi leisti atlikti pilną sistemos administravimą ir monitoringą.

- Operatorius užkardoje turi turėti galimybę valdyti bet kurį valdomą optoelektroninės įrangos elementą užkardos kontroliuojamame ruože realiu laiku.

- Operatorius turi turėti galimybę pratęsti įvykio vaizdo įrašymo trukmę rankiniu būdu iki sistemos konfigūracijoje nurodyto maksimalaus laiko.

- Operatorius turi turėti galimybę peržiūrėti ir papildyti tekstinius bei vaizdo duomenis įvykio įraše.

- Operatorius turi turėti galimybę inicijuoti sistemos aliarminį įvykį ar įvykio vaizdo įrašą rankiniu būdu. Inicijavus sistemos aliarminį įvykį, artimiausia pažymėtam taikiniui stacionari kamera turi automatiškai perduoti vaizdo duomenis operatoriui valdymo centre. Inicijuotas aliarminis įvykis sistemoje fiksuojamas taip pat kaip detekcinės įrangos suveikimas.

- Operatorius turi turėti galimybę įtraukti nealiarminius įvykius (t. y., įvykius, į kuriuos automatiškai nesureagavo sistema, įvykius į kuriuos reagavo tik optoelektroninės ar detekcinės įrangos elementai) į įvykio įrašų archyvą.

- Vartotojas turi turėti galimybę peržiūrėti ir užpildyti jam skirtus duomenų laukus sistemos įvykio įraše valdymo centre.

- Operatorių darbo vietų kompiuteriai bei tarnybinės stotys turi būti įtrauktos į VSAT „Active directory“ domeną. Konfigūravimo darbai turi būti derinami su VSAT. Operatoriaus darbo vietoje įdiegta programinė įranga turi veikti naudojant standartinę vartotojo paskyrą (angl. Standard user).

- Tarnybinėje stotyje, kurią pateiks Tiekėjas, naudojant virtualizacijos technologiją turi būti įdiegta RODC (Read Only Domain Controller) paslauga ir pateiktos visos reikalingos licencijos.

Įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga

- Nutolusių vartotojų prisijungimas prie duomenų bazės privalo būti per žinybinį tinklą.

- Nutolę vartotojai turi matyti visus užfiksuotus įvykius duomenų bazėje pagal jiems administratoriaus suteiktas teises.

- Tiekėjas turi pateikti/ pakeisti ne mažiau kaip dvi tarnybines stotis, komutatorius bei kitą būtiną techninę įrangą.

- Tiekėjas turi pateikti techninį sprendimą, leidžiantį atlikti vienos tarnybinės stoties atsarginių kopijų (tarnybinės stoties operacinės sistemos, virtualiosios mašinos) išsaugojimą kitoje tarnybinėje stotyje, kad būtų galimybė atkurti visus duomenis ir funkcionalumą, kurie buvo tarnybinėje stotyje prieš gedimą. Įdiegus sistemą ir atlikus sistemos sukonfigūravimą, prieš priduodant sistemą, turi būti išsaugotos tarnybinių stočių atsarginės kopijos. Garantiniu laikotarpiu atlikus esminius pakeitimus turi būti sukurtos naujos tarnybinių stočių atsarginės kopijos.

- Techniniai reikalavimai tarnybinėms stotims:

  - du procesoriai X86 architektūros (ne mažiau 16 fizinių branduolių kiekvienas), kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas;

  - procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 30000 pagal Passmark CPU Mark. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

  - operatyvinė atmintis ne mažiau 128 GB ir ne prastesnė kaip DDR-5 4400MHz  RDIMM arba lygiavertė. Operatyvinės atminties (RAM) plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 4 vnt.;

  - diskiniai kaupikliai vidiniai arba pateikiami su išorine diskų talpykla. Ne mažiau 3.6 TB karšto keitimo 10K 12G SAS HDD arba karšto keitimo SSD diskai naudojant RAID 10. Turi būti pateikti ne mažiau nei 2 rezerviniai diskai kiekvienai tarnybinei stočiai;

  - tinklo adapteris integruotas ne mažiau kaip 2 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu;

  - turi turėti prievadus: VGA arba DisplayPort, 2xRJ45, 2xUSB, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybines stoties valdymui;

  - konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;

  - aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo;

  - maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), ne mažiau 2 vnt., užtikrinantys visų instaliuotų komponentų galios poreikius;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C;

  - visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.

Saugasienė

- Duomenų srautas iš valdymo centro nuo žinybinio tinklo atskiriamas per saugasienę (angl. Firewall), kuri turi užtikrinti kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę.

- Reikalavimai saugasienei:

  - turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą;

  - turi palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius IPSec kriptavimo algoritmus;

  - turi palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius IPSec autentifikavimo algoritmus;

  - turi turėti aukšto patikimumo funkciją (High Availability) ir palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“);

  - turi palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus;

  - maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis);

  - monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP v2c ir v3 protokolo palaikymas;

  - SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu turi būti ne mažiau 180;

  - turi užtikrinti Ipsec VPN pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 6 Gbps;

  - turi užtikrinti įrenginio pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 9 Gbps;

  - apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas turi būti ne mažiau 1,2Gbps;

  - turi turėti srauto ribojimo pagal taisykles, IP adresus, aplikacijas galimybę;

  - turi būti galimybė uždrausti/ blokuoti tam tikrus servisus ir aplikacijas (anglų k. - Application Control);

  - turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory;

  - privalo būti galimybė padalinti/sukonfigūruoti į ne mažiau kaip 5 virtualius įrenginius;

  - tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port, 1 x 10/100/1000 DMZ port, ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C;

  - programinės įrangos palaikymas (programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki paskutinės versijos, saugumo atnaujinimai) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį. Sistemos pridavimo metu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad gamintojo palaikymas yra įsigytas 3 metams.

GIS reikalavimai

- Bazinio žemėlapio duomenys (pateikiami VSAT): GRPK, GDR10LT, GDB50LT, GDB250LT.

- Bazinio žemėlapio duomenų naudojami sluoksniai, sutartiniai ženklai, atributika su galimybė juos redaguoti, bei papildyti esamos GIS programinės įrangos įrankiais (parinkti VSAT):

  - valstybės sienos ženklai, valstybės sienos linija;

  - valstybės sienos apsaugos zonos 3-ojo pavyzdžio draudžiamųjų ženklų, kitų stacionarių sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietos;

  - pasienio ruožo, pasienio juostos, valstybės sienos apsaugos zonos ribos;

  - lapų išdėstymas (kvadratų tinklelis) 11 km (LKS-94 koordinačių sistema);

- Bazinio žemėlapio sluoksniai su galimybe juos redaguoti bei papildyti sistemos GIS žemėlapio aplikacijos aplinkoje.

- Turi būti įdiegta funkcija dirbti su erdviniais duomenimis ir duomenų bazėje išsaugoti įvykių koordinates LKS-94 ir WGS84 koordinačių sistemose.

- Pagrindinės GIS sistemos funkcijos:

  - duomenų peržiūra ir žemėlapio navigacijos įrankiai (bazinio žemėlapio duomenys, teminiai duomenys);

  - duomenų paieška: įvykių, vietovardžių, ženklų (įrenginių), kt.;

  - duomenų identifikavimas: įvykių, ženklų, įrenginių, kt.;

  - pasirinkto taško koordinačių transformavimas iš/į LKS-94 į/iš WGS-84;

  - žemėlapio spausdinimas pagal pasirinktą mastelį, nurodant spausdinimo maketo tipą (horizontalus/vertikalus), reikiamų duomenų reikiamus sluoksnius su atributika;

  - galimybė įvesti/redaguoti brėžinius. Įrankiai leidžia įvesti tašką, liniją, poligoną arba tekstą naršyklėje jų nesaugant duomenų bazėje;

  - galimybė matuoti atstumą (atkarpa / kelias) arba įvesto poligono plotą;

  - programinės įrangos vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba.

- Sistemoje turi būti galimybė skaitmeniniame žemėlapyje, pateiktame VSAT, sutartiniais vaizdo ženklais ir garso signalais (suderintais su VSAT) atvaizduoti:

  - valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, išskiriant juos pagal rūšinius požymius;

  - pažeidimo vietą ir laiką;

  - detekcinės įrangos suveikimą (dubliuojamas garso signalu);

  - vaizdo turinio analizės suveikimą (dubliuojamas garso signalu);

  - detekcinės įrangos būseną;

  - grafiškai optoelektroninės įrangos komplekto/ valdomos kameros veikimo lauką (stebėjimo vektorių);

  - kvadratų tinklelį;

  - valstybės sienos linijos padėtį, valstybės sienos ženklų ir kitų stacionarių valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietas;

  - pasienio ruožo, valstybės sienos apsaugos zonos, valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ribas;

  - statistinę informaciją apie sistemos elementų veikimą (pvz., detekcinės įrangos ir/ar vaizdo turinio analizės suveikimo dažnumas ir pan.) pagal pasirinktas ruožo atkarpas;

  - informaciją apie sistemos elementų gedimus, telemetrinius duomenis (generatorių veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena).

- Sistema turi turėti funkciją, leidžiančią įvesti skaitmeniniame žemėlapyje vaizduojamus objektus bei juos redaguoti ir tvarkyti. Turi turėti galimybę įkelti iš kitų organizacijų gautus erdvinius arba topografinius duomenis.

- Sistema turi saugoti duomenis, atvaizduojamus skaitmeniniame žemėlapyje, nurodytus techninių specifikacijų 155.1 – 155.6 ir 155.11 papunkčiuose. 155.6 papunktyje nurodyti duomenys turi būti išsaugomi optoelektroninės įrangos stebėjimo vektorių kitimo intervalu. Turi būti galimybė peržiūrėti įrašytus duomenis skaitmeniniame žemėlapyje pagal datą ir laiką, atvaizduojant juos taip pat, kaip ir sistema juos atvaizdavo realiu laiku (kaip vaizdo įrašą).

- Sistemos valdymo programinė įranga turėtų būti sukurta taip, kad esant poreikiui (kultivuojama kontrolinė pėdsakų juosta ar kiti pašaliniai triukšmo šaltiniai kažkurioje detekcinio kabelio atkarpoje) užkardos atsakingas pareigūnas (pagal suteiktas administravimo teises) turėtų galimybę laikinai atjungti atskirą detekcinio kabelio atkarpą. Atjungiant detekcinio kabelio atkarpą, sistemos valdymo monitoriuje turėtų atsidaryti specialus langas, kuriame prašoma užkardos atsakingo pareigūno (pagal suteiktas administravimo teises), norinčio laikinai atjungti atkarpą, prisijungimo prie sistemos vardo ir slaptažodžio. Prisijungus turi atsidaryti langas, kuriame nurodoma, kuri detekcinio kabelio atkarpa bus atjungta (pagal valstybės sieną žyminčius ženklus, esant poreikiui ir smulkiau), pasirinktos detekcinio kabelio atkarpos atjungimo priežastis (komentaro lange), pasirenkamas atjungimo laikotarpis (nuo 1 minutės iki 14 val. laikotarpiui). Praėjus nustatytam atjungimo laikotarpiui, sistema turi automatiškai įjungti atjungtą detekcinio kabelio atkarpą. Atjungimo data, laikas, pasirinktos detekcinio kabelio atkarpos bei sistemą atjungusio pareigūno informacija turi būti saugoma duomenų bazėje su galimybe atsakingam pareigūnui peržiūrėti šiuos įrašus ir atsispausdinti. Taip pat turi būti galimybė konfigūruoti ataskaitas pagal datą, laiką, valstybės sienos ženklų atkarpas (esant poreikiui ir smulkiau). Visa informacija apie atjungimą turi būti apsaugota nuo jos ištrynimo.

## Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga.

- Visa sistemos įranga privalo būti prijungta prie maitinimo tinklo su rezerviniais maitinimo šaltiniais (dyzeliniais elektros generatoriais) bei nepertraukiamo maitinimo įranga (toliau – UPS), užtikrinančia visos įrangos veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui:

  - generatorių telemetriniai duomenys (veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena) turi būti perduodami į valdymo centrą ir atvaizduojami grafiškai;

  - nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklų, sistemoje suprojektuoti generatoriai turi būti automatiškai paleidžiami ir nuolat 24/7 rėžimu tiekti pakankamą elektros energijos kiekį stabiliam sistemos darbui;

  - turi būti numatyta galimybė paleisti generatorius iš valdymo centro operatoriaus darbo vietos rankiniu rėžimu;

  - generatoriaus kuro talpa privalo užtikrinti generatorių darbą ne mažiau kaip 24 val. be kuro papildymo;

  - generatorių vedinimo ir kitos technologinės angos turi būti apsaugotos nuo graužikų, įrengiant nerūdijančio plieno tinklo (akutės dydis ne daugiau nei 6 mm x 6 mm) apsaugą;

  - UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo palaikymą sistemoje iki generatorių paleidimo, bet ne mažiau kaip 1 valandą. Užtikrinti darbo vietų patalpos ventiliavimo, oro kondicionavimo bei apšvietimo komponentų nepertraukiamą veikimą ne mažiau kaip 1 val. nereikalaujama;

  - generatorių montavimo vietos, apsaugos priemonės bei jų techninės specifikacijos, užtikrinančios patikimą generatoriaus bei jos elementų kontrolę, projektavimo metu privalo būti suderintos su VSAT;

  - garantijos galiojimo metu tiekėjas savo sąskaita turi vykdyti generatorių techninę priežiūrą (tepalų, filtrų keitimas ir pan.). Techninė priežiūra atliekama pagal gamintojo nurodytą reglamentą.

- Elektros maitinimo įvadų apsaugos įrangos techniniai reikalavimai:

  - turi būti numatyta viršįtampių apsauga C+D arba B+C+D, kai to reikalauja standartas pagal atstumą nuo paskirstymo taško (LST – EN 62305-4);

  - maksimali iškrovos srovė 10/350 impulsui ne mažiau 10kA.

- Sistemos tiekėjas privalo:

  - bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei derinant žemės kasimo ar kitus darbus;

  - įvertinti savo konkurso pasiūlyme visų inžinerinių tinklų prijungimo išlaidas, suprojektuoti reikalingus inžinerinius tinklus ir atlikti jų statybos montavimo darbus;

  - esant poreikiui padidinti galią ar pasijungti į elektros skirstomuosius tinklus, gauti elektros prisijungimo technines sąlygas ir prisiimti šių sąlygų įvykdymo išlaidas bei mokesčius;

  - elektros įrenginių įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis;

  - numatyti inžinerinių tinklų apsaugą nuo vandalinių pažeidimų;

  - įrengti reikalingus įžeminimo kontūrus, esant reikalui įrengti energijos apskaitos prietaisus ir priduoti elektros energijos tiekėjui;

  - ištaisyti visus aplinkos arba statinių pažeidimus ar sugadinimus darbų vykdymo metu;

  - baigus montavimo darbus, atlikti įžeminimo kontūrų, įžeminimo kontaktų, kabelių izoliacijos ir kitų varžų matavimus;

  - pateikti papildomai 50 vnt. žaibo iškroviklių. Žaibo iškrovikliai turi būti siūlomi tokio pat tipo, kokie bus tiekėjo pasiūlyme numatyti naudoti komutacinėse spintose, kurios bus montuojamos ant metalinių stiebų, žemos įtampos grandinių apsaugai. Numatant naudoti kelių tipų iškroviklius turi būti pasiūlyti analogiški iškrovikliai, pateikiant kiekius, proporcingus montuojamų iškroviklių skaičiui;

  - įrengti prie įrengimų visus reikalingus ženklinimus, užrašus, apsaugas, ribotuvus ir įspėjamąsias lenteles apie teritorijos stebėjimą vaizdo kameromis su VSAT suderintose vietose;

  - parengti požeminių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas, pateikti ir suderinti su savivaldybės geodezininkais bei pateikti pirkėjui.

- Jei įrengiamas naujas elektros įvadas tiekėjas šiame sistemos ruože savo lėšomis elektros energija apsirūpina pats iki galutinio įsipareigojimų įvykdymo ir negali atjungti nuo elektros tiekimo jau suderintų sistemos ruožų. Siekiant sutrumpinti veikiančios sistemos atskirų ruožų / bokštų / kamerų atjungimo nuo elektros tiekimo laiką, atjungimo laikotarpiai turi būti suderinti su VSAT.

- Už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir  Subrangovų nenumatyta kitaip.

Inžinerinių įrenginių įrengimo reikalavimai

- Bendrieji reikalavimai statybos darbams:

  - gauti projektavimui ir statybai reikalingus dokumentus, įskaitant savivaldybės specialiuosius architektūros reikalavimus ir juos įvykdyti;

  - atlikti stebėjimo sistemos poveikio vertinimą jautriai gamtiniu požiūriu aplinkai ir įvykdyti specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus;

  - prireikus gauti leidimus inžinerinių tinklų įrengimui iš atitinkamų ruožų žemės savininkų ar valdytojų;

  - atlikti reikalingus parinktų žemės sklypų inžinerinius tyrinėjimus (geodeziją, geologiją, maksimalius vandens lygių skaičiavimus), detaliųjų planų parengimą, derinimą ir tvirtinimą (jeigu privaloma);

  - suprojektuoti bokštų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų pamatus, bokštų ir stiebų konstrukcijas ir inžinerinius tinklus, užtikrinant sistemos funkcionalumą ir saugią aptarnavimo galimybę;

  - parengtą Techninį projektą, suderinus su Pirkėju pateikti įvertinimui ekspertizės įmonei, operatyviai jį pataisyti pagal ekspertų pastabas;

  - gauti statybos leidimą arba raštišką pritarimą projektui (jeigu privaloma);

  - vykdyti statinio projekto autorinę priežiūrą (jeigu privaloma);

  - bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei derinant žemės kasinėjimo darbus;

  - paruošti pildymui ir pildyti statybos žurnalą bei užtikrinti, kad žurnalą pildytų subrangovai;

  - parengti inžinerinių tinklų ir bokšto pamatų išpildomąsias nuotraukas ir kitą dokumentaciją reikalingą statybos užbaigimui ir pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai statybos užbaigimo aktas nebūtinas);

  - pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija) medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus;

  - pateikti vieną egzempliorių Techninio projekto statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija);

  - parengti ir pateikti Pirkėjui žemės sklypų kadastrines ir bokštų su aptvėrimais bei ažūrinės konstrukcijos stiebų inventorizacijos bylas;

  - organizuoti statybos užbaigimo įforminimą aktu (jeigu privaloma) arba kitomis Statybos techninio reglamento numatytomis priemonėmis;

- Tiekėjas energijos ištekliais (elektros energija, vanduo ir kt.) apsirūpina pats;

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių;

- Už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir  Subrangovų nenumatyta kitaip;

- Statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

- Reikalavimai ažūrinės konstrukcijos stiebų, generatorių ir apsauginės tvoros statybos darbams:

  - aplink naujai statomus elektros generatorius ir ažūrinės/ metalinės konsolines konstrukcijos stiebus įrengiamos ne mažiau 3 m pločio ir reikiamo ilgio aikštelės. Ilgis derinamas su VSAT įvertinant montuojamai įrangai ir jos priežiūrai bei apsaugai reikalingą teritorijos plotą;

  - aikštelių paviršius padengiamas skalda atliekant šiuos darbus:

    - nuimamas augalinis sluoksnis (jei yra);

    - užpilama karjeriniu žvyru ne mažiau 15cm;

    - perimetru įrengiami plastikiniai bortai (perimetras turi būti 20-30 cm didesnis už tvoros perimetrą);

    - uždengiama geotekstile (ne mažiau 68 g/m2);

    - užpilamas viršutinis sluoksnis (skalda, arba sijoti akmenukai, arba trupintas žvirgždas, frakcija 16-32).

  - ažūrinės konstrukcijos stiebuose ir bokštuose elektros ir telekomunikacijų komutacinį skydą tvirtinti prie stiebo konstrukcijos. Ažūrinės konstrukcijos stiebų ir generatorių teritorijos ir perimetro apsaugai montuojami ne mažiau 2 vnt. kombinuotų daviklių, kurie turi užtikrinti detektavimą visos aptvertos teritorijos. Taip pat turi būti įrengtas šviesinis-garsinis signalizatorius ir teritorijos apšvietimas, kurie gali būti valdomi rankiniu būdu vietoje arba iš valdymo centro, taip pat automatiškai kilus aliarmui. Visos komutacinės spintos, konteineriai, paskirstymo skydai, paskirstymo dėžutės ir pan. turi būti apsaugotos antisabotažiniais kontaktais, informacija apie jų atidarymą turi patekti į valdymo centrą kaip aliarminis signalas su konkretaus detektoriaus išskyrimu;

  - teritorijos ir perimetro stebėjimui turi būti naudojamos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros, užtikrinančios visos aptvertos teritorijos ir perimetro stebėjimą. Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros turi būti komplektuojamos su IR apšvietimo prožektoriais bei IR spindulių ir mikrobangų kombinuotais davikliais. Vaizdas iš šių kamerų privalo būti perduodamas operatoriui automatiškai, suveikus teritorijos apsaugos sistemai, vaizdas perduodamas 25 kadrai per sekundę ir daromas vaizdo įrašas. Operatoriai rankiniu būdu privalo turėti galimybę laisvai pasirinkti apsauginių vaizdo kamerų perduodamus vaizdus laisvai pasirinktame monitoriuje;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebai turi atitikti STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų gamybos (metalinių konstrukcijų suvirinimo ir antikorozinio padengimo) darbai turi atitikti šiuos reikalavimus: EN 729-2; EN 719; LST EN ISO 1461; LST EN ISO 12944; LST EN ISO 2808 arba lygiaverčius;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų ir bokštų metalinių konstrukcijų elementai karštai cinkuojami. Cinkavimo danga turi atitikti LST EN ISO 1461 arba lygiaverčius reikalavimus;

  - patekimas į ažūrinės konstrukcijos stiebus rakinamas tik apačioje (patekimas į ažūrinės konstrukcijos stiebus turi būti apribotas techninėmis priemonėmis suderintomis su VSAT);

  - įžeminimo sistema turi būti įrengiama pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“ ir „Pastatų ir statinių žaibosaugos“ reikalavimus;

  - sumontuotos elektroninės įrangos (konteineriuose, ant apsauginės tvoros) įžeminimas turi atitikti LST EN ISO 50310 arba lygiaverčius reikalavimus;

  - ažūrinės konstrukcijos stiebų viršaus didžiausias horizontalus bendras svyravimas negali viršyti 0,1% nuo konstrukcijos aukščio;

  - naujai įrengiamų ažūrinės/ metalinės konsolinės konstrukcijos stiebų ir elektros generatorių teritorijos perimetro apsaugai skirta tvora ir varteliai turi būti pagaminta iš suvirinto strypinio plieninio tinklo, kurio viršuje pritvirtinta susukta plokštumoje pjaunanti viela „dagilis“. Pjaunanti viela „dagilis“ montuojama ant segmentinės tvoros viršūnės (Y formos) ant kurios, pagal gamintojų rekomendacijas, įrengiama spiralinė pjaunanti viela (juosta), kurią prilaiko cinkuotos įtempimo vielos (3 vnt.). Y formos viršūnė turi būti pritaikyta pagal spiralinę pjaunančią spygliuotą vielą (juostą), kurios spiralės/cilindro skersmuo yra ne mažiau, kaip 700 mm, o ištemptos – spiralės/cilindro skersmuo yra ne mažiau, kaip 600 mm. Apkabų/sąvaržų skaičius 1 metre – pagal gamintojo reikalavimus;

  - bendras aptvėrimo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m;

  - suvirinto vielinio tinklo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m;

  - tinklo dalies akies išmatavimai ne daugiau 50200 mm;

  - aptvėrimo vertikalių ir horizontalių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm;

  - viršutinės pjaunančios vielos „dagilis“ aukštis ne mažesnis kaip 0,5 m;

  - visos metalinės aptvėrimo ir vartų detalės (aptvėrimo stulpai, išramstymo detalės, vartų konstrukciniai elementai) turi būti padengti antikorozine danga, strypai padengti cinko danga ne plonesne kaip 80 µm, šaltu cinkavimu;

  - aptvėrimo stulpų diametras turi būti ne mažiau 60 mm (arba 6040x3 mm, jeigu naudojama stačiakampės formos konstrukcija);

  - aptvėrimo stulpų žingsnis turi būti ne daugiau 3 m;

  - aptvėrimo stulpai įbetonuojami į žemę žemiau grunto įšalo zonos, bet ne mažiau 0,6 m gylio, ties vartais stulpai betonuojami žemiau grunto įšalo zonos, bet ne mažiau nei 0,9 m gylio;

  - specialios išramstymo detalės negali būti montuojamos išorinėje aptvėrimo pusėje;

  - po visais pamatais įrengiamas 200 mm storio sutankinto žvyro pagrindas.

- Lentelė Nr.1. Numatomas inžinerinių konstrukcijų su optoelektroninės įrangos komplektais išdėstymas Kazimiero Skučo pasienio užkardos ruože.

| Eil. Nr. |  | Inžinerinė konstrukcija | Inžinerinės konstrukcijos įrengimo vieta užkardos veikimo teritorijoje | Montuojama optoelektroninė įranga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Esamas Smalininkų bokštas, 25 m. | 55.0716947, 22.5785479 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 2. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 375 ant pylimo, 16 m | 55.068046, 22.556921 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 3. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 377-378 ant pylimo, 16 m | 55.06370817346892, 22.53557575242781 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 4. |  | Esamas Vidkiemio bokštas, 35 m. | 55.0638889, 22.5350000 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 5. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 379 ant pylimo, 16 m | 55.058520, 22.519763 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 6. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 381 ant pylimo, 16 m | 55.053788, 22.505496 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 7. |  | Esamas Kazikėnų bokštas, 35 m. | 55.0489003, 22.4889228 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 8. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 383-384 ant pylimo, 16 m | 55.046258, 22.476111 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 9. |  | Esamas Kalvelių bokštas, 25 m. | 55.0459539, 22.4620712 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 10. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 383-384 ant pylimo, 16 m | 55.046258, 22.476111 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 11. |  | Esamas Kasiko bokštas, 30 m. | 55.0547151, 22.4285764 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 12. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 389-390 ant pylimo, 16 m | 55.054889, 22.411280 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 13. |  | Esamas Viešvilės bokštas, 25 m. | 55.0545936, 22.3954880 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 14. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 393 ant pylimo, 16 m | 55.056966, 22.378969 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 15. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 394 ant pylimo, 16 m | 55.060041, 22.362846 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 16. |  | Esamas Ridelkalnio bokštas, 25 m. | 55.0629183, 22.3483395 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 17. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 397-398 ant pylimo, 16 m | 55.062801, 22.331400 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 18. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 399 ant pylimo, 16 m | 55.063628, 22.311355 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 19. |  | Esamas Baltupėnų bokštas, 25 m. | 55.0664572, 22.2936870 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 20. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 401-402 ant pylimo, 16 m | 55.065141, 22.277166 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 21. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 403 ant pylimo, 16 m | 55.063521, 22.261258 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 22. |  | Esamas Sokaičiai II bokštas, 25 m. | 55.0623536, 22.2456415 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 23. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 405 ant pylimo, 16 m | 55.062073, 22.231806 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 24. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 406-407 ant pylimo, 16 m | 55.061068, 22.217255 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 25. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 408 ant pylimo, 16 m | 55.057696, 22.200938 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 26. |  | Esamas Sokaičiai I bokštas, 18 m. | 55.055926, 22.187151 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 27. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 411 ant pylimo, 16 m | 55.056080, 22.169200 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 28. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 412-413 ant pylimo, 16 m | 55.054690, 22.151691 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |
| 29. |  | Naujas ažūrinės konstrukcijos stiebas prie VSZ 414 ant pylimo, 16 m | 55.048761, 22.135032 | valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (siauro kampo), du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (plataus kampo), keturios stacionarios kameros. |

- Naujai statomi ažūrinės / metalinės konsolinės konstrukcijos stiebai ir generatoriai turi būti aptverti ir įrengtos apsaugos priemonės, kaip nurodyta techninių specifikacijų 169 punkte.

- Visuose esamuose ir naujai statomuose bokštuose, ažūrinėse konstrukcijose ir elektros generatoriuose turi būti įrengtos/ pakeistos lauko sąlygoms pritaikytos spynos, naudojant vieno rakto sistemą bei turi būti pateikta 10 vnt. raktų.

- Ažūrinės konstrukcijos stiebai (kaip nurodyta Lentelėje Nr.1) montuojami ant sutankinto grunto pylimų, kurių:

  - šlaitai turi būti sutvirtinti gelžbetoninėmis šlaitų tvirtinimo plokštėmis;

  - plokštės turi būti guldomos horizontaliai, šachmatine tvarka, be tarpų, ant geotekstilės;

  - plokščių kampuose turi būti išvesta armatūra, kurios pagalba plokštės tarpusavyje sujungiamos suvirinimo būdu, horizontaliai ir vertikaliai;

  - plokščių sujungimo vietos kampuose ir šlaito briaunos užbetonuojamos;

  - aikštelių paviršius padengiamas skalda, kaip nurodyta techninių specifikacijų 169.2 papunktyje;

  - plokščių akytduobės užpildomos augaliniu gruntu ir užsėjamos žole;

  - ažūrinių konstrukcijų pylimų viršuje įrengiamos aikštelės ne mažesnės kaip 2x2 m;

  - pylimų aukštis turi būti ne mažesnis negu vidutinės 10% tikimybės potvynio vandens lygis. Vandens lygiai yra nurodyti interaktyviuose potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiuose, kuriuos galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“;

  - bendras ažūrinės konstrukcijos ir pylimo aukštis nuo žemės paviršiaus yra nurodytas Lentelėje Nr.1. Ažūrinės konstrukcijos stiebo aukštis turi būti paskaičiuotas iš bendro ažūrinės konstrukcijos ir pylimo aukščio, nurodyto Lentelėje Nr.1 atėmus nustatytą (pagal 173.8 papunktį) pylimo aukštį.

- Tikslus inžinerinių konstrukcijų (ažūrinės konstrukcijos stiebų (arba atramų) aukštis, tipas ir įrengimo vieta (koordinatės) ruože turi būti nurodytas projektavimo dokumentacijoje ir suderinti su VSAT.

- Ažūrinės konstrukcijos stiebų bei pylimų konstrukcijos turi atlaikyti potvynių ir ledonešio poveikį. Projektuojant konstrukcijas kiekvienu atveju turėtų būti įvertinta galima pažeidimo grėsmė potvynio ar ledonešio metu.

- Prie Lentelėje Nr. 1 nurodytų bokštų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų turi būti pritvirtintos informacinės lentelės “Teritorija stebima vaizdo kameromis“ pagal VSAT pateiktą pavyzdį.

- Kiti sistemos diegimui reikalingi įrenginiai, kuriuos siūlys ir diegs tiekėjai, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

- Turi būti įrengta nuotolinė balso perdavimo sistema. Sistema turi turėti galimybę nuotoliniu būdu (balso perdavimo sistemos pagalba) perspėti asmenis apie jų priartėjimą prie valstybės sienos linijos. Turi būti galimybė įrašyti ir transliuoti įrašytus audio failus. Garso kolonėlės turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC ir atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus bei turi būti montuojamos ant kiekvieno esančio ir planuojamo įrengti (bokšto) stiebo. Iš viso – 28 vienetai. Nominalus garso kolonėlių galingumas turi būti ne mažiau 15 W, garso slėgio lygis ne mažiau 118 dB 1 metro atstumu (dažnių diapazonas 500 Hz – 5 kHz, sklaidos kampas 30° - 60°). Garso kolonėlės turi būti su integruotais mikrofonais ir turėti galimybę aktyvuoti mikrofoną ir/ar garsiakalbį iš tiekėjo siūlomos garso valdymo arba vaizdo valdymo sistemos programinės įrangos. Sistema turi turėti funkcionalumą automatiškai pradėti transliuoti iš anksto įrašytą pranešimą esant vaizdo analitikos suveikimui (aliarmui).

- Turi būti įrengta Kazimiero Skučo pasienio užkardos perimetro/ vidaus patalpų apsaugos sistema. Perimetro/ vidaus patalpų apsaugai įrengiamos 23 stacionarios vaizdo stebėjimo kameros (techniniai parametrai nurodyti 36 techninių specifikacijų punkte), 8 patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros (įskaitant valdymo centro patalpų kameras, techniniai parametrai nurodyti 39 techninių specifikacijų punkte), viena kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera (techniniai parametrai nurodyti 57 techninių specifikacijų punkte), vaizdo telefonspynė su elektrine sklende (techniniai parametrai nurodyti 180 techninių specifikacijų punkte), kuri turi būti valdoma iš valdymo centro ir vaizdo informacija iš jos turi būti įrašoma. Pasienio užkardos perimetro apsaugai naudojamos vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant naujai pastatytų stiebų (4 metrų) ir pastato konstrukcijų. Stebėjimui turi būti pateikta valdymo centro operatoriaus darbo vieta su dviem 27“ monitoriais (įskaitant baldus bei kėdes) ir vienas ne mažesnis kaip 49 colių didelės raiškos (ne mažiau kaip 3840x2160 taškų) LCD ar lygiavertės technologijos monitorius, kurie sumontuojami valdymo centre. Kamerų išdėstymo planai pateikti Priede Nr.2.

- Reikalavimai vaizdo telefonspynei su elektrine sklende:

  - techniniai reikalavimai video IP telefonspynei:

    - turi turėti modulinę plečiamą struktūrą ir funkcionalumą kaip 2N IP Verso arba lygiavertį;

    - turi palaikyti SIP protokolą ir gebėti komunikuoti su VoIP telefonais ir SIP/PBX telefonų stotimis be papildomo serverio;

    - turi būti galimybė atlikti konfigūravimą WEB naršyklės pagalba;

    - turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą per tinklą;

    - komplektuojama su rėmeliu, pritaikytu dviejų modulių įdiegimui (antro modulio vieta uždengta tuščia panele);

    - turi atitikti IP 54 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

    - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

    - turi turėti apsaugos klasę nuo išorinių fizinių poveikių (smūgių) ne mažesnė kaip IK 08 arba lygiavertę;

    - komplektuojama su pagrindinio bloko su vaizdo kamera moduliu:

      - turėti vieną, apšviečiamą iškvietimo/skambinimo mygtuką;

      - turi turėti IR pašvietimą

      - kameros skiriamoji geba nemažiau kaip 1280x960 pikselių;

      - kameros matymo kampai nemažesni kaip: horizontalus 120º , vertikalus 90º

      - vaizdo suspaudimas neblogesnis kaip H.264 ir M-JPEG;

      - tiesioginis transliavimas ir vaizdo perdavimas naudojant H.264 ir MJPEG;

      - naktinis režimas suderintas su integruotu IR apšvietimu;

      - turi turėti dvipusį audio kanalą: vidinį integruotą mikrofoną ir 2W garsiakalbį;

      - turi palaikyti garso kodavimą G.711, G.722, G.729;

      - turi palaikyti Onvif standartą arba lygiavertį;

      - turi turėti RJ45 prievadą 10/100BASE-TX;

      - turi palaikyti protokolus: SIP2.0, DHCP, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog;

      - turi turėti galimybę valdyti durų elektromagnetą iki 30 V/1A AC/DC

  - techniniai reikalavimai video IP telefonui:

    - turi būti suderinamas su video IP telefonspyne ir turėti funkcionalumą kaip GXV3370IP arba lygiavertį;

    - turi atitikti protokolus/standartus: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP;

    - turi palaikyti garso kodavimą G.711, G.722, G.729;

    - turėti neprastesnį kaip 7 colių (1024x600) sensorinį ekraną;

    - turi palaikyti vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;

    - turėti du prievadus RJ45, 10/100/1000 Mbps;

    - operacinė sistema Android arba analogiška;

    - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo 0ºC iki +40ºC;

    - turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą per tinklą;

    - turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo EC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 standarto arba lygiaverčio reikalavimams;

  - techniniai reikalavimai durų elektromagnetiniam užraktui:

    - veikimo principas – elektromagnetinis;

    - turi išlaikyti nemažiau kaip 350kg;

    - turi turėti maitinimą 12/24 V nuolatinės srovės (DC);

    - turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - techniniai reikalavimai durų pritraukėjui:

    - skirtas vidaus ir lauko durims iki 80 kg. svorio;

    - reguliuojamas maksimalus atidarymo kampas iki 180°;

    - reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinis pristabdymas ir galinio pritraukimo greitis;

    - pritaikytas į dešinę ir į kairę atidaromoms durims;

    - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +40ºC;

    - turi atitikti EN1154 standarto reikalavimus.

- Tikslus inžinerinių konstrukcijų (bokštų) aukštis, tipas ir įrengimo vieta (koordinatės) ruože turi būti nurodytas projektavimo dokumentacijoje ir suderinti su VSAT.

- Projektuojant konstrukcijas kiekvienu atveju turėtų būti įvertinta galima pažeidimo grėsmė potvynio ar ledonešio metu.

- Prie Lentelėje Nr. 1 nurodytų bokštų turi būti pritvirtintos informacinės lentelės “Teritorija stebima vaizdo kameromis“ pagal VSAT pateiktą pavyzdį.

- Metalinių cinkuotų stulpų (užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą) konstrukcijos projektas bei ant jų montuojamos fizinės įrangos apsaugos nuo tyčinio sugadinimo priemonės derinami su VSAT.

- Kiti sistemos diegimui reikalingi įrenginiai, kuriuos siūlys ir diegs tiekėjai, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

Specialieji reikalavimai

- Turi būti parengta visa reikalinga žemės sklypams suformuoti dokumentacija: jei reikia, teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklypų (teritorijų) detalieji planai, suderinti su atitinkamomis institucijomis ir pateikti tvirtinti.

- Turi būti parengta visa reikalinga stebėjimo bokštams statyti dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai (stebėjimo bokštų) projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai statybos darbams vykdyti.

- Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga elektros energijos tinklų tiekimui techninė dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai (elektros energijos tinklų tiekimo), suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

- Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga ryšių linijų tinklų techninė dokumentacija, teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

- Komutacinės spintos turi būti montuojamos ant metalinių cinkuotų stiebų ne mažesniame negu 80 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Kabelių įvadas į komutacinę spintą turi būti įrengiamas spintos ir stulpo tiesioginio kontakto vietoje, nenaudojant išorėje matomų gofruotų vamzdžių arba įvadas įrengiamas naudojant metalinę apsaugą. Komutacinėse spintose visi elementai/ kabeliai turi būti paženklinti ir pridėtos principinės schemos.

V SKYRIUS

SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS

# GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, VARTOTOJŲ MOKYMAS , DOKUMENTACIJA IR KELIAMI REIKALAVIMAI

- Visi siūlomos ir tiekiamos įrangos projektai, brėžiniai bei kita medžiaga ir pagal juos instaliuota įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

- Siūloma sistema turi turėti ne trumpesnį kaip 36 mėnesių garantinį laikotarpį (garantinis aptarnavimas teikiamas užkardoje arba įrangos įrengimo vietoje) su visapusišku palaikymu visą parą visiems komponentams (įskaitant reikalingą įrangą ir darbus). Garantinio laikotarpio metu visoms sistemos komplektuojančioms dalims (daiktams) taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio, darbams – to paties kodekso 6.665 straipsnio nuostatos. Garantinis laikotarpis esamiems bokštams netaikomas.

- Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį funkcionalumą.

- Naudotis sistema turi būti išmokyti ir parengti mokyti kitus VSAT darbuotojus ne mažiau kaip 10 užkardos operatorių.

- Administruoti sistemą turi būti apmokyti ir parengti mokyti kitus 6 VSAT specialistai.

- Turi būti pateiktos ir perduotos VSAT visos sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip valdyti, naudoti, administruoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti sistemą. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

- Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa sistemos techninės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama atspausdinta ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

- Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa reikalinga sistemos programinės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD) kartu su programinės įrangos diegimo laikmenomis.

- Jeigu sistemos instaliavimo, įdiegimo, paleidimo ir garantinio laikotarpio metu yra sukuriama pagalbinė arba integravimui skirta programinė įranga visapusiškam sistemos funkcionalumui užtikrinti, VSAT neribotam laikui turi būti suteiktos visos jos naudojimo, modifikavimo ir kitos autorinės turtinės teisės.

- Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūlomi standartizuoti programinės įrangos paketai, jų naudojimo licencijos turi būti įsigytos VSAT vardu ir suteiktos šiuose reikalavimuose nurodytam vartotojų bei įrangos kiekiui neribotam laikui (pagal šio konkurso diegimo apimtį).

- Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūloma licencijuojama įranga, jos naudojimo licencijos turi būti suteiktos VSAT neribotam laikui šiuose reikalavimuose nurodytam įrangos kiekiui.

- Programinės įrangos licencijų palaikymo paslauga (atnaujinimas iki paskutinės versijos), įskaitant vaizdo valdymo programinės įrangos ir optoelektroninės įrangos programinės įrangos (firmware) atnaujinimus, turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu kartą į pusmetį privalo atlikti visos programinės įrangos bei visų sistemos komponentų (įskaitant firmware) atnaujinimą.

- Visa, su sistema susijusi, VSAT perduodama dokumentacija turi būti lietuvių kalba, jeigu dokumentacija parengta ne lietuvių kalba, tai turi būti pateiktas vertėjo ar vertimo biuro patvirtintas jos vertimas į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas privalo pateikti visos naudojamos programinės įrangos ir naudojamo duomenų modelio aprašymą lietuvių kalba bei tiekėjo atliktų programavimo darbų išeities tekstus. Naudojamos programinės įrangos naudojimas negali būti ribojamas licencijų skaičiumi. Jei programinei įrangai yra numatytos licencijos, jos turi būti įsigytos iš projektui numatyto finansavimo, galioti neribotą laiką bei perduotos į Pirkėjo nuosavybę.

- Tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus, kiekius, modelius ir specifikacijas.

- Diegiami valstybės sienos apsaugos elementai turi tenkinti ISO atviros sistemos sujungimų standartą (ISO Open System Interconnection (OSI) Standard arba lygiaverčio) ir turėti modulinę struktūrą, kad būtų galima lengvai išplėsti sistemos galimybės ir ateityje prijungti naujesnių technologijų įrenginius.

- Naujos sistemos įrengimas neturi pabloginti esamų tarnybos padaliniuose valstybės sienos apsaugos sistemų funkcionalumo.

- Konkurso nugalėtojas prieš diegdamas sistemą privalo išanalizuoti situaciją ruože, suprojektuoti sistemą ir suprojektuotą sistemą suderinti su VSAT.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1. Preliminari konstrukcijų/ įrangos išdėstymo schema, 2 lapai.

- Priedas Nr. 2. Kazimiero Skučo PU video kamerų išdėstymo planas.

Priedas Nr.1. Preliminari konstrukcijų/ įrangos išdėstymo schema

Numatoma bokšto Nr. 9 montavimo

vieta

Numatoma ažūrinės konstrukcijos

stiebo Nr. 8 montavimo vieta

prie VSŽ 1786

Numatoma ažūrinės konstrukcijos stiebo Nr. 3 montavimo vieta ties VSŽ 1759

|  | Esami bokštai |
| --- | --- |
|  | Planuojamos naujos ažūrinės konstrukcijos |

Priedas Nr. 2. Kazimiero Skučo PU video kamerų išdėstymo planas