TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANARDINAMIEMS NUOTEKŲ SIURBLIAMS

- Nuotekų siurblinei -  NS61, 102 (4 vnt.) 2,4kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
| 2. |  | Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C. |  |  |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas. |  |  |
| 4. |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 35 m3/h, esant darbiniam slėgiui 13 m. |  |  |
| 6. |  | Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 58 %. |  |  |
| 7. |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 3 m iki 24 m. |  |  |
| 8. |  | NPSH darbo taške ne didesnis nei 2,8m |  |  |
| 9. |  | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš ketaus lydinio ne prastesnio nei GJL250 |  |  |
| 10. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 50 mm. |  |  |
| 11. |  | Siurblys turi būti pristatytas su atrama alkūne ir kreipiančiųjų laikikliu. |  |  |
| 12. |  | Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių užpildyta parafinine alyva. |  |  |
| 13. |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį. |  |  |
| 14. |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu |  |  |
| 15. |  | Siurblio svoris ne didesnis nei 40kg. |  |  |
| 16. |  | Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 15 kartų per val. |  |  |
| 17. |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 2,5 kW. |  |  |
| 18. | Reikalavimai elektros varikliui | Dažnis – 50 Hz. |  |  |
| 19. |  | Įtampa – 400 V. |  |  |
| 20. |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
| 21. |  | Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m. |  |  |
| 22. |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F. |  |  |
| 23. |  | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai. |  |  |
| 24. |  | Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis . |  |  |
| 25. | Variklio apsaugos | Turi būti pateikti kontrolės būsenos relės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS118 (2 vnt.) 1,7kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
| 2. |  | Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C. |  |  |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas. |  |  |
| 4. |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 30 m3/h, esant darbiniam slėgiui ne mažiau nei 8,5 m. |  |  |
| 5. |  | Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 54 %. |  |  |
| 6. |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 3 m iki 19 m. |  |  |
| 7. |  | NPSH darbo taške ne didesnis nei 2,7 m |  |  |
| 8. |  | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš ketaus lydinio ne prastesnio nei EN-GLJ 250 |  |  |
| 9. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 50 mm. |  |  |
| 10. |  | Siurblys turi būti pristatytas su atrama alkūne ir kreipiančiųjų laikikliu. |  |  |
| 11. |  | Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių užpildyta parafinine alyva. |  |  |
| 12. |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį. |  |  |
| 13. |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu |  |  |
| 14. |  | Siurblio svotis ne didesnis nei 40kg. |  |  |
| 15. |  | Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 15 kartų per val. |  |  |
| 16. |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 1.8 kW. |  |  |
| 17. | Reikalavimai elektros varikliui | Dažnis – 50 Hz. |  |  |
| 18. |  | Įtampa – 400 V. |  |  |
| 19. |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
| 20. |  | Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m. |  |  |
| 21. |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F. |  |  |
| 22. |  | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai. |  |  |
| 23. |  | Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis . |  |  |
| 24. | Variklio apsaugos | Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS148 (2 vnt.) 7,3kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos |  |  |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 85 m3/h, esant darbiniam slėgiui 21 m. |  |  |
|  |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 6 m iki 48 m. |  |  |
|  |  | Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 70,5 %. |  |  |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio, nerūdijančio plieno ne prastesnio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų |  |  |
|  |  | Siurblio pasiurbimo flanšo skersmuo DN 100 mm. |  |  |
|  |  | Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80 mm. |  |  |
|  |  | Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido medžiagos. |  |  |
|  |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas |  |  |
|  |  | Siurblys montuojamas vertikalioje padėtyje, panardinamas. Siurblys turi būti pristatytas su kreipiančiųjų laikikliu, bei atrama alkūne. |  |  |
|  |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį |  |  |
|  |  | Darbo ratas turi judėti aukštyn žemyn ant veleno, adaptyvus |  |  |
|  |  | Siurblio svoris ne didesnis nei 150 kg |  |  |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE4, pastovaus magneto rotorius. |  |  |
|  |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 7.5 kW. |  |  |
|  |  | Siurblio variklio apsukos nuo 800 iki 2700 aps./min. |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |
|  |  | Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis. |  |  |
|  |  | Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |
|  |  | Siurblio sandarikliai aušinami alyva |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS100 (1 vnt.) 11kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  |  | Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C. |  |  |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas. |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 90 m3/h, esant darbiniam slėgiui 21.5 m. |  |  |
|  |  | Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 53 %. |  |  |
|  |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 8 m iki 42 m. |  |  |
|  |  | NPSH darbo taške ne didesnis nei 4,7m |  |  |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio |  |  |
|  |  | Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80 mm. |  |  |
|  |  | Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido, su aušinimo skysčio judėjimą užtikrinančiomis sandariklyje esančiomis mentelėmis. Papildomų siurblių ar kitokių įrengimų aušinimo skysčio cirkuliacijai neturi būti. |  |  |
|  |  | Siurblio konstrukcija turi būti tokia, kuriai nereikalinga alyva. |  |  |
|  |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį. |  |  |
|  |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu. |  |  |
|  |  | Siurblys su atrama alkūne jungiamas be guminių žiedų ar tarpiklių, „metalas su metalu“. Siurblys turi būti pristatytas su atrama alkūnę, bei kreipiančiųjų laikikliu. |  |  |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 30 kartų per val. |  |  |
|  |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 11 kW. |  |  |
|  |  | Dažnis – 50 Hz. |  |  |
|  |  | Įtampa – 400 V. |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m., kuris turi būti prijungtas prie siurblio. |  |  |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai. |  |  |
|  |  | Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis sausoje tarpinėje kameroje tarp statoriaus ir hidraulinės dalies. |  |  |
|  |  | Turi būti pateikti kontrolės būsenos relės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |
|  |  | Siurblio sandarikliai aušinami aplinkai nekenksmingu aušinimo skysčiu monopropilenglikoliu. |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS120, 164 (4 vnt.) 5,5kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos |  |  |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 79 m3/h, esant darbiniam slėgiui 17 m. |  |  |
|  |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 6 m ne mažiau nei 37 m. |  |  |
|  |  | Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 63 %. |  |  |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio, nerūdijančio plieno ne prastesnio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų |  |  |
|  |  | Siurblio pasiurbimo flanšo skersmuo DN 100 mm. |  |  |
|  |  | Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80 mm. |  |  |
|  |  | Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido medžiagos. |  |  |
|  |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas |  |  |
|  |  | Siurblys montuojamas vertikalioje padėtyje, panardinamas. Siurblys turi būti pristatytas su kreipiančiųjų laikikliu, bei atrama alkūne. |  |  |
|  |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį |  |  |
|  |  | Darbo ratas turi judėti aukštyn žemyn ant veleno, adaptyvus |  |  |
|  |  | Siurblio svoris ne didesnis nei 140kg |  |  |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE4, pastovaus magneto rotorius. |  |  |
|  |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 5.5 kW. |  |  |
|  |  | Siurblio variklio apsukos nuo 800 iki 2700 aps./min. |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |
|  |  | Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis. |  |  |
|  |  | Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |
|  |  | Siurblio sandarikliai aušinami alyva |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS63 (1 vnt.) 5,5kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos |  |  |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 110 m3/h, esant darbiniam slėgiui ne mažiau nei 12,5 m. |  |  |
|  |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 5 m iki 24 m. |  |  |
|  |  | Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 77 %. |  |  |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (ne mažiau nei 14%) ir ketaus lydinio, nerūdijančio plieno ne prastesnio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų, kurio stiprumas pagal Rokvelio skalę yra ne mažiau nei 54 HRC |  |  |
|  |  | Siurblio pasiurbimo flanšo skersmuo ne mažiau nei DN 100 mm. |  |  |
|  |  | Siurblio išmetimo flanšo skersmuo DN 100 mm. |  |  |
|  |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas |  |  |
|  |  | Siurblys turi būti pristatytas su kreipiančiųjų laikikliu, bei atrama alkūne. |  |  |
|  |  | Siurblys montuojamas vertikalioje padėtyje, panardinamas. |  |  |
|  |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį |  |  |
|  |  | Siurblio svoris ne didesnis nei 140kg |  |  |
|  |  | Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE5, pastovaus magneto rotorius. |  |  |
|  |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 5.5 kW. |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |
|  |  | Siurblio sandarikliai aušinami parafinine alyva |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS122 (2 vnt.) 4kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. |  |  |
|  | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos |  |  |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 70 m3/h, esant darbiniam slėgiui ne mažiau nei 13,5 m. |  |  |
|  |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 5 m ne mažiau nei 24 m. |  |  |
|  |  | Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 68 %. |  |  |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (ne mažiau nei 14%) ir ketaus lydinio, nerūdijančio plieno ne prastesnio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų, kurio stiprumas pagal Rokvelio skalę yra ne mažiau nei 54 HRC |  |  |
|  |  | Siurblio pasiurbimo flanšo skersmuo ne mažiau nei DN 80 mm. |  |  |
|  |  | Siurblio išmetimo flanšo skersmuo DN 80 mm. |  |  |
|  |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas |  |  |
|  |  | Siurblys turi būti pristatytas su kreipiančiųjų laikikliu, bei atrama alkūne. |  |  |
|  |  | Siurblys montuojamas vertikalioje padėtyje, panardinamas. |  |  |
|  |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį |  |  |
|  |  | Siurblio svoris ne didesnis nei 120kg |  |  |
|  |  | Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE5, pastovaus magneto rotorius. |  |  |
|  |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 4 kW. |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |
|  |  | Siurblio sandarikliai aušinami parafinine alyva |  |  |

- Nuotekų siurbliniai – NS306 (1 vnt) (4,5 kW)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (nepakanka nurodyti vien „atitinka“) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  |  | Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C. |  |  |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas. |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 13 m3/h, esant darbiniam slėgiui 30 m. |  |  |
|  |  | Siurblys turi galėti išvystyti ne mažesnį nei 42 m. slėgį. |  |  |
|  |  | Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 27 %. |  |  |
|  |  | Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 34 %. |  |  |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas – daugiamentis pusiau atviro tipo su smulkinimo mechanizmu |  |  |
|  |  | Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 40 mm. |  |  |
|  |  | Siurblys turi būti pristatytas kreipiančiųjų laikikliu, bei atrama alkūne. |  |  |
|  |  | Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių turi būti užpildyta parafinine alyva. |  |  |
|  |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį. |  |  |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklis turi galėti jungtis ne mažiau 30 kartų per val. |  |  |
|  |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 4,5 kW. |  |  |
|  |  | Dažnis – 50 Hz. |  |  |
|  |  | Įtampa – 400 V. |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m. Turi būti prijungtas prie siurblio. |  |  |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai. |  |  |
|  |  | Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis |  |  |
|  |  | Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |

______________________________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.