TECHNINIAI REIKALAVIMAI SAUSO PASTATYMO NUOTEKŲ SIURBLIAMS

- Perkamas 1 vnt. sauso pastatymo nuotekų siurblys su sumontavimo darbais NS5, 85 kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. |  |  |
| 2. | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės nuotekos |  |  |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos | - Siurblio tipas – sauso pastatymo, horizontalioje padėtyje |  |  |
|  |  | - Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 670 m3/h, esant darbiniam slėgiui 32 m. |  |  |
|  |  | - Specifinė energija darbo taške ne didesnė nei 0,125kWh/m3 |  |  |
|  |  | - Siurblio naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 76 %. |  |  |
| 4. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Siurblio darbo ratas – dvikanalis, pagamintas iš ne prastesnių parametrų nei EN 1563 EN-GJS-500-7 markės, su ne mažiau kaip 110 mm kietųjų dalelių - nešmenų pralaidumu |  |  |
|  |  | - Siurblio pasiurbimo flanšo pajungimo skersmuo DN 250 mm. |  |  |
|  |  | - Siurblio spaudiminio flanšo pajungimo skersmuo DN 200 mm., PN10 |  |  |
|  |  | - Sandariklis – ne minkštesnės nei Silicio karbido medžiagos. Siurblio sandarikliai aušinami parafinine alyva. |  |  |
|  |  | - Siurblio hidraulinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 3 išoriniai balansavimo varžtai, darbo rato hidrauliniam efektyvumui reguliuoti ir atstatinėti |  |  |
|  |  | - Hidraulinė dalis, variklio korpusas turi būti pagamintas iš ketaus ne prastesnių parametrų nei EN-GJL-250 markės |  |  |
|  |  | - Siurblio variklis turi būti su aušinimo gaubtu, aušinimas ta pačia pumpuojama terpe |  |  |
|  |  | - Siurblio velenas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne prastesnio nei AISI329, vientisai išlieto ir dinamiškai subalansuoto. |  |  |
|  |  | - Siurblio svoris ne didesnis nei 1500 kg |  |  |
| 5. | Reikalavimai elektros varikliui | - Elektros variklis 4 polių. |  |  |
|  |  | - Nominali galia P2 ne daugiau kaip 85 kW |  |  |
|  |  | - Siurblio variklio apsukos ne didesnės nei 1500 aps./min. |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | - Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  |  | - El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F (pagal IEC 85 direktyvą) |  |  |
| 6. | Variklio apsaugos | - Siurblys turi būti su varikliais tinkančiais dirbti po vandeniu IP68 klasės (pagal IEC 34-5) ir su izoliacijos F klase (pagal IEC 85) bei variklio apsauga nuo perkaitimo „Klixon“ tipo |  |  |
|  |  | - Siurblys turi turėti drėgmės jutiklį sumontuota tepalo kameroje, kuris atjungtų siurblį. Turi būti tiekiamas su antriniu to paties gamintojo prietaisu, kad suveikus jutikliams būtų išjungtas siurblys |  |  |

- Pastatymo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Esamo siurblio atjungimas nuo technologinės linijos bei pado. | 1 kompl. |
| 2. | Seno pado, kurio matmenys 111 x 242 x 30 demontavimas. | 1 kompl. |
| 3. | Naujo pado, atitinkančio naujo siurblio tvirtinimo taškus betonavimas. | 1 kompl. |
| 4. | Siurblio tvirtinimas prie pado (įskaitant visus reikiamus tvirtinimo elementus). | 1 kompl. |
| 5. | Siurblio flanšinis pajungimas DN250 prie veikiančių linijų Dn400, sumontuojant perėjimą Dn400-Dn250. | 1 kompl. |
| 6. | Siurblio išvado Dn200 pajungimas sumontuojant perėjimą Dn200-Dn250 guminę kompensacinę movą Dn200, nuorinimo ventilio sumontavimas Dn20 ner.pl. (AISI 316); | 1 kompl. |

____________________________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.