Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) 
„DEGUONIES GENERATORIUS”
[bookmark: _GoBack] (PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 3160630)


	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
	Mato vnt.
	Planuojamas pirkti maksimalus kiekis  mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM
(skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM
(skaičiais)
	Pasiūlymo  suma, € su PVM
(žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 8 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Deguonies generatorius ir deguonies generavimo sistemos įrengimas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 7 stulpelyje

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes)
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius)
PILDYTI PRIVALOMA

	9
	10
	11
	12

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 12 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 12 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.

	1.
	Deguonies generatorius – 1 kompl.
	

	1.1.
	Deguonies koncentracijos ribos 
	>  93 % (geresnėms savybėms bus suteikiami papildomi balai)
	

	1.2.
	Tiekimo gaminamas srautas
	>  26 m³/h (geresnėms savybėms bus suteikiami papildomi balai)
	

	1.3.
	Tiekiamo deguonies slėgis
	>4,5 bar (geresnėms savybėms bus suteikiami papildomi balai)
	

	1.4.
	Deguonies talpa
	tiekėjas gali siūlyti vieną, dvi ir daugiau talpų, kurių tūris užtikrintų aprūpinimą 75 deguonies taškams
	

	1.5.
	Suspausto oro padavimo, į deguonies generatorių, sistemos sudedamosios dalys:
	1. Oro kompresorius: užtikrinant oro talpų užpildymą pagal technologinius reikalavimus;
2. Paduodamo oro filtravimo sistema;
3. Oro talpykla: tiekėjas gali siūlyti vieną, dvi ir daugiau talpų, kurių tūris užtikrintų aprūpinimą 75 deguonies taškams
	

	1.6.
	Deguonies tiekimo sistema turi turėti CE žymėjimą. Priskyrimas II b klasei (medicininis prietaisas) ar lygiavertis, pagal Europos direktyvą 93/42CEE ar lygiavertį dokumentą.
	Sutartyje nurodytai įrangai su pristatymu turi būti pateiktas CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai. 
	

	1.7.
	Garantija (prekėms)
	> 24 mėn. (geresnėms savybėms bus suteikiami papildomi balai)
	

	1.8.
	Garantija (paslaugoms ir darbams)
	> 5 metai
	

	1.9.
	Darbuotojų apmokymas - nemokamai
	Būtina 
	

	1.10.
	Pilnai sumontuoto įrenginio paleidimas ir išbandymas dirbti
	Būtina
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti ne blogesnių savybių)
	Preliminarūs kiekiai mato vnt.

	13
	14
	15

	PASTABOS: montuojant deguonies generavimo sistemą gali atsirasti būtinybė panaudoti ir kitas medžiagas, dalis bei įrenginius susijusius su įrenginio sumontavimu bei paleidimu. Žemiau nurydyti kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija suteiks galimybę susipažinti su pastatais

Rangovas laimėjęs konkursą pateikia medicininių dujų sistemos projektą ir suderina su ligoninės atsakingu darbuotoju. Tik patvirtinus projektą raštu pradedami darbai.
PASTABA: Darbai bus atliekami veikiančioje ligoninėje. Prieš  atliekant triukšmingus ir dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais.

	2.
	Deguonies generavimo sistemos įrengimo darbai/sumontavimas:

	2.1.
	Vamzdynų tiesimas tvirtinant prie konstrukcijų
	400 m

	2.2.
	Vamzdynų nuriebinimas
	400 m

	2.3.
	Vamzdynų pneumatinis išbandymas
	400 m

	2.4.
	Magistralinių ventilių montavimas 
	5 vnt.

	2.5.
	Nenumatyti darbai / paslaugos 
	8 val.

	3.
	Deguonies generavimo sistemos įrengimo darbams reikalingos medžiagos, dalys ir įrenginiai

	3.1.
	Varinis ar lygiavertis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis
	400 m

	3.2.
	Magistraliniai ventiliai 
	5 vnt.

	3.3.
	Atskirtos vožtuvas
	3 vnt.

	3.4.
	Dujų skydas
	3 vnt.

	3.5.
	Uždarymo ventiliai
	27 vnt.

	3.6.
	Dujų rozetės (virštinkinės)
	75 vnt.

	3.7.
	Plastikinis ar lygiavertis lovelis
	300 m

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	4.
	Deguonies generatoriaus įrengimas
	

	4.1.
	Deguonies generatorius įrengiamas patalpoje R-89 (žr. plane)
	

	4.2.
	Ligoninėje veikiančio deguonies generatoriaus, deguonies rampos ir naujojo generatoriaus sujungimas į bendrą sistemą (Prijungimas prie esamos sistemos patalpoje  R-61 (žr. plane)) (bus suteikiami balai, jeigu pardavėjas sugebės sujungti į bendrą sistemą, bet galima teikti pasiūlymą ir be galimybės viską sujungti į bendrą sistemą (visi pasiūlymai bus priimtini)
	

	5.
	Medicininių dujų sistemos įrengimas
	

	5.1.
	Ligoninės III-IV-V aukštų patalpose (žr. plane) įrengiamas magistralinis dujų vamzdynas su dujų skydais, atskirtos vožtuvais ir uždaromąją armatūra.  Magistralinis dujų vamzdynas  kyla iš R-61 patalpos į patalpas: 1-19; 2-1; 3-1; 4-1; 5-1
	

	5.2.
	Magistralės jungiamos prie veikiančių deguonies sistemų, montuojamos naujos linijos pagal techninius reikalavimus. Naujos montuojamos linijos įrengiamos virš AMSTRONG tipo lubų patalpose: 3-2;  3-17; 4-2; 5-2 (žr. plane)
	

	5.3.
	Deguonies vamzdynų diametrai turi būti parinkti taip, kad užtikrintų visų deguonies rozečių pakankamą aprūpinimą dujomis.  Deguonies vamzdynas palatose vedžiojamas virš tinko įdedant į plastikinį ar lygiavertį lovelį.
	

	5.4.
	Kiekvienos palatos deguonies linijų atjungimui turi būti sumontuoti uždarymo ventiliai
	

	5.5.
	Kiekviename aukšte, magistralinėje linijoje turi būti sumontuotas atskirtos vožtuvas.
	




TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus parametro tipas

	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	
	

	T1
	Deguonies koncentracijos ribos (eil. Nr. 1.1.)
	
	0-5 balų
	Interpoliacinis

	T2
	Tiekimo gaminamas srautas (eil. Nr. 1.2.)
	
	0-10 balų
	Interpoliacinis

	T3
	Tiekiamo deguonies slėgis (eil. Nr. 1.3.)
	
	0-5 balų
	Interpoliacinis

	T4
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 1.7.)
	
	0-5 balų
	Interpoliacinis

	T5
	Ligoninėje veikiančio deguonies generatoriaus, deguonies rampos ir naujojo generatoriaus sujungimas į bendrą sistemą (eil. Nr. 4.2.)
	
	0-5 balų
	Statinis








Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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Pirkimo dokumentų (SPS)  2   priedas     PASIŪLYMAS A TVIRAM KONKURSUI ( SUPAPRASTINTAM  PIRKIMUI)    „ DEGUONIES GENERATORIUS ”     (PIRKIMO NUMERIS CVP IS  –   31 60630 )      

 Nr.   

(data)    

 

(sudarymo vieta)  

 

Tiekėjo pavadinimas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai )   

Tiekėjo adresas ( Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,  subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai )   

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos   

Telefono numeris   

El. pašto adresas   

Šiuo pasi ūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:   1)   konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;   2)   pirkimo sąlygose;   3)   kituose pirkimo dokumentuose.   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo  dokumentuose.   Pasirašydamas CVP   IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų  skaitmeninės   kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.   Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose n urodytus reikalavimus.     Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus   reikalavimus:    Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo  dokumentą.   Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba  lygiavertis“.    Tiekėjas, siūlantis  lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra  lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje speci fikacijoje keliamus reikalavimus        

