## Prekių charakteristikos ir prel
Prekių charakteristikos ir kiekiai/ Characteristics and quantities of the Goods
Detalės ir(arba) mazgo pavadinimas/ Part and (or) set name |  | Brėžinio Nr. ir pavadinimas/ Number and name of drawing | Detalės numeris brėžinyje/ Part number in drawing | Detalių kiekis komplekte (mazge)/ Quantity of parts in set | Techniniai reikalavimai**/ Technical requirements ** | [15 empty] | Kaina, EUR be PVM (Užsipildo automatiškai)/ Price in EUR excl. VAT (Fills up automatically)
[6 empty] | 19,0 mm ±2% (185-AL1/30-ST1A) |  |  | 21,8 mm ±2% (243-AL1/30-ST1A) |  |  | 26,1 mm ±2% (357-AL1/46-ST1A) |  |  | 27,0 mm ±2% (382-AL1/49-ST1A) |  |  | 27,7 mm ±2% (402-AL1/52-ST1A)
[6 empty] | Siūlomos prekės modelis, nuoroda į atitiktį pagrindžiančius dokumentus* (Pildo tiekėjas)/ The model of the proposed good, link to documents of requirements implementation* (Filled by the Supplier) | Perkamas kiekis/ Purchased quantity | Vieneto įkainis, Eur be PVM (Pildo tiekėjas)/ Price per piece, Eur excl. VAT (Filled by the Supplier) | Siūlomos prekės modelis, nuoroda į atitiktį pagrindžiančius dokumentus* (Pildo tiekėjas)/ The model of the proposed good, link to documents of requirements implementation* (Filled by the Supplier) | Perkamas kiekis/ Purchased quantity | Vieneto įkainis, Eur be PVM (Pildo tiekėjas)/ Price per piece, Eur excl. VAT (Filled by the Supplier) | Siūlomos prekės modelis, nuoroda į atitiktį pagrindžiančius dokumentus* (Pildo tiekėjas)/ The model of the proposed good, link to documents of requirements implementation* (Filled by the Supplier) | Perkamas kiekis/ Purchased quantity | Vieneto įkainis, Eur be PVM (Pildo tiekėjas)/ Price per piece, Eur excl. VAT (Filled by the Supplier) | Siūlomos prekės modelis, nuoroda į atitiktį pagrindžiančius dokumentus* (Pildo tiekėjas)/ The model of the proposed good, link to documents of requirements implementation* (Filled by the Supplier) | Perkamas kiekis/ Purchased quantity | Vieneto įkainis, Eur be PVM (Pildo tiekėjas)/ Price per piece, Eur excl. VAT (Filled by the Supplier) | Siūlomos prekės modelis, nuoroda į atitiktį pagrindžiančius dokumentus* (Pildo tiekėjas)/ The model of the proposed good, link to documents of requirements implementation* (Filled by the Supplier) | Perkamas kiekis/ Purchased quantity | Vieneto įkainis, Eur be PVM (Pildo tiekėjas)/ Price per piece, Eur excl. VAT (Filled by the Supplier)
110 kV vienguba tempiama girlianda/ 110 kV single tension string | Apkaba/ Shackle | 1. 110 kV vienguba tempiama girlianda_ 110 kV single tension string | 1 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN |  |  |  |  | 48 | [10 empty] | 0
| Tarpinė reguliuojama grandis/ Adjustable exrention link | 1. 110 kV vienguba tempiama girlianda/ 110 kV single tension string Tension set | 2 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | 0
| Auskaras su jungtimi iškroviklio ragui / ball eye link for arcing horns | 1. 110 kV vienguba tempiama girlianda/ 110 kV single tension string Tension set | 3 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN |  |  |  |  | 48 | [10 empty] | 0
| Iškroviklis ragas/ Arcing horn | 1. 110 kV vienguba tempiama girlianda/ 110 kV single tension string Tension set | 4 | 1 | Medžiaga: apvalaus plieno pagal EN-10025 Cinkuotas pagal ISO 1461 standartą / Material: Round steel EN-1563. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | 0
| Kompozito izoliatorius/ Composite insulator | 1. 110 kV vienguba tempiama girlianda/ 110 kV single tension string Tension set | 5 | 1 | TS 4 priedas |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | 0
| Apsauginis žiedas/ Grading ring | 1. 110 kV vienguba tempiama girlianda/ 110 kV single tension string Tension set | 6 | 1 | Medžiaga: apvalaus plieno pagal EN-10025 Cinkuotas pagal ISO 1461 standartą / Material: Round steel EN-1563. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | 0
| Tempiamas gnybtas laidui/ Dead end clump | 1. 110 kV vienguba tempiama girlianda/ 110 kV single tension string Tension set | 7 | 1 | TS 7 priedas |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | 0
110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | Tvirtinimo detalė/ U-Bolt | 2. 110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | 1 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN |  |  |  |  | 150 | [10 empty] | 0
| Apkaba/ Shackle | 2. 110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | 2 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN |  |  |  |  | 150 | [10 empty] | 0
| Auskaras su jungtimi iškroviklio ragui / ball eye link for arcing horns | 2. 110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | 3 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN |  |  |  |  | 300 | [10 empty] | 0
| Iškroviklis ragas/ Arcing horn | 2. 110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | 4 | 1 | Medžiaga: apvalaus plieno pagal EN-10025 Cinkuotas pagal ISO 1461 standartą / Material: Round steel EN-1563. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 |  |  |  |  | 150 | [10 empty] | 0
| Kompozito izoliatorius/ Composite insulator | 2. 110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | 5 | 1 | TS 4 priedas |  |  |  |  | 150 | [10 empty] | 0
| Apsauginis žiedas/ Grading ring | 2. 110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | 6 | 1 | Medžiaga: apvalaus plieno pagal EN-10025 Cinkuotas pagal ISO 1461 standartą / Material: Round steel EN-1563. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 |  |  |  |  | 150 | [10 empty] | 0
| Palaikantis gnybtas laidui/ Oscillating suspension clamp | 2. 110 kV vienguba palaikanti girlianda/ 110 kV single suspension string | 7 | 1 | TS 6 priedas |  | 24 |  |  | 150 | [10 empty] | 0
330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | Tvirtinimo detalė/ Hinge | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 1 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [13 empty] | 96 |  | 0
| Persukta grandis/ Clevis tongue tvisted link | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 2 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [13 empty] | 96 |  | 0
| Tarpinė reguliuojama grandis/ Adjuster exrention plate | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 3 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [13 empty] | 96 |  | 0
| Tarpinė montažinė grandis/ Yoke fitting link | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 4 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 250 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 250 kN | [13 empty] | 96 |  | 0
| Auskaras su jungtimi apsauginiui žiedui / Ball clevises link with connection for Grading ring | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 5 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [13 empty] | 96 |  | 0
| Apsauginis žiedas/ Grading ring | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 6 | 2 | TS 8 priedas | [13 empty] | 96 |  | 0
| Kompozito izoliatorius/ Composite insulator | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 7 | 2 | TS 5 priedas | [13 empty] | 96 |  | 0
| Koronos apsauginis žiedas/ Corona grading ring | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 8 | 2 | TS 8 priedas | [13 empty] | 96 |  | 0
| Ausis su jungtimi koronos apsauginiui žiedui / Socket clevis link with connection for corona ring | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 9 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [13 empty] | 96 |  | 0
| Naščiai trims laidams / Yoke plate for triple bundle | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 10 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 300 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 300 kN | [10 empty] | 48 |  |  | 48 |  | 0
| Persukta grandis/ Clevis tongue tvisted link | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 11 | 3 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [10 empty] | 144 |  |  | 144 |  | 0
| Tarpinė reguliuojama grandis/ Adjustable exrention link | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 12 | 3 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [10 empty] | 144 |  |  | 144 |  | 0
| Tarpinė grandis / Extension link celvis (single) | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 13 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [10 empty] | 48 |  |  | 48 |  | 0
| Tempiamas gnybtas laidui/ Dead end clump | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 14 | 3 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [10 empty] | 144 |  |  | 144 |  | 0
| Naščiai dviem laidams / Spacer yoke plate for two conductors | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 15 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 300 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 300 kN | [10 empty] | 48 |  |  | 48 |  | 0
| Persukta grandis/ Clevis tongue tvisted link | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 16 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [10 empty] | 96 |  |  | 96 |  | 0
| Tarpinė reguliuojama grandis/ Adjustable exrention link | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 17 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [10 empty] | 96 |  |  | 96 |  | 0
| Tempiamas gnybtas laidui/ Dead end clump | 3. 330 kV dviguba tempiama girlianda 3-ims ir 2-iems laidams / 330 kV double tension string for 3 and 2 conductors | 18 | 2 | TS 7 priedas | [10 empty] | 96 |  |  | 96 |  | 0
330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | Tvirtinimo detalė/ U-Bolt | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 1 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [13 empty] | 72 |  | 0
| Apkaba/ Shackle | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 2 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [13 empty] | 72 |  | 0
| Tarpinė montažinė grandis/ Yoke fitting link | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 3 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [13 empty] | 72 |  | 0
| Auskaras su jungtimi apsauginiam žiedui / Ball clevises link with connection for Grading ring | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 4 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [13 empty] | 72 |  | 0
| Apsauginis žiedas/ Grading ring | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 5 | 1 | TS 8 priedas | [13 empty] | 72 |  | 0
| Kompozito izoliatorius/ Composite insulator | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 6 | 1 | TS 5 priedas | [13 empty] | 72 |  | 0
| Koronos apsauginis žiedas/ Corona grading ring | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 7 | 1 | TS 8 priedas | [13 empty] | 72 |  | 0
| Ausis su jungtimi koronos apsauginiui žiedui / Socket clevis link with connection for corona ring | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 8 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [13 empty] | 72 |  | 0
| Tarpinė grandis / Extension link celvis | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 9 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [13 empty] | 72 |  | 0
| Naščiai trims laidams su palaikančiais gnybtais/ Yoke plate for triple bundle with suspension clamps | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 10 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [10 empty] | 72 |  |  | 72 |  | 0
| Naščiai dviem laidams su palaikančiais gnybtais/ Yoke plate for twin bundle with suspension clamps | 4. 330 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims ir 2-iems laidams/ 330 kV single suspension string for 3 and 2 conductors | 11 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [10 empty] | 72 |  |  | 72 |  | 0
400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | Tvirtinimo detalė/ Hinge | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 1 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Persukta grandis/ Clevis tongue tvisted link | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 2 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Tarpinė reguliuojama grandis/ Adjuster exrention plate | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 3 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Tarpinė montažinė grandis/ Yoke fitting link | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 4 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 250 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 250 kN | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Auskaras su jungtimi apsauginiui žiedui / Ball clevises link with connection for Grading ring | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 5 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Apsauginis žiedas/ Grading ring | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 6 | 2 | TS 8 priedas | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Kompozito izoliatorius/ Composite insulator | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 7 | 2 | TS 10 priedas | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Koronos apsauginis žiedas/ Corona grading ring | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 8 | 2 | TS 8 priedas | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Ausis su jungtimi koronos apsauginiui žiedui / Socket clevis link with connection for corona ring | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 9 | 2 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [7 empty] | 96 | [7 empty] | 0
| Naščiai trims laidams / Yoke plate for triple bundle | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 10 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 330 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 330 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Persukta grandis/ Clevis tongue tvisted link | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 11 | 3 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [7 empty] | 144 | [7 empty] | 0
| Tarpinė reguliuojama grandis/ Adjustable exrention link | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 12 | 3 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 160 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 160 kN | [7 empty] | 144 | [7 empty] | 0
| Tarpinė grandis / Extension link celvis (single) | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 13 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Tempiamas gnybtas laidui/ Dead end clump | 5. 400 kV dviguba tempiama girlianda 3-im laidams/ 400 kV double tension string for 3 conducors | 14 | 3 | TS 7 priedas | [7 empty] | 144 | [7 empty] | 0
400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | Tvirtinimo detalė/ U-Bolt | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 1 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Apkaba/ Shackle | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 2 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Tarpinė montažinė grandis/ Yoke fitting link | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 3 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Auskaras su jungtimi apsauginiam žiedui / Ball clevises link with connection for Grading ring | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 4 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Apsauginis žiedas/ Grading ring | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 5 | 1 | TS 8 priedas | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Kompozito izoliatorius/ Composite insulator | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 6 | 1 | TS 10 priedas | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Koronos apsauginis žiedas/ Corona grading ring | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 7 | 1 | TS 8 priedas | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Ausis su jungtimi koronos apsauginiui žiedui / Socket clevis link with connection for corona ring | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 8 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 210 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 210 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Tarpinė grandis / Extension link celvis | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 9 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
| Naščiai trims laidams su palaikančiais gnybtais/ Yoke plate for triple bundle with suspension clamps | 6. 400 kV vienguba palaikanti girlianda 3-ims laidams/ 400 kV single suspension string for 3 conductors | 10 | 1 | Medžiaga EN-10083 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 120 kN/ Material: Steel EN-10083. Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 120 kN | [7 empty] | 48 | [7 empty] | 0
Vibracijos slopintuvas/ Damper |  | 7. Vibracijos slopintuvas/ Damper | - |  | TS 2 priedas |  | 90 |  |  | 600 | [5 empty] | 192 |  |  | 384 |  | 0
Distancinis spyris dviems laidams/ Spacer |  | 8. Distancinis spyris dviems laidams/ Spacer | - | - | Gnybto medžiaga EN-1706 standarto aliuminis Plokštelės medžiaga EN-10025 standarto plienas Cinkuotas pagal ISO 1461 Minimali suardanti apkrova 30 kN/ Clamp material: Aluminum EN-1706 Plate material: Steel EN-10025 Steel parts finish: Hot dip galvanising ISO 1461 Minimal breaking load 30 kN | [10 empty] | 90 |  |  | 200 |  | 0
Distancinis spyris - vibracijos slopintuvas dviems laidams/ Spacer damper for two conductors |  | 9. Distancinis spyris - vibracijos slopintuvas dviems laidams/ Spacer damper for two conductors | - | - | TS 9 priedas | [10 empty] | 270 |  |  | 600 |  | 0
Distancinis spyris - vibracijos slopintuvas trims laidams/ Spacer damper for three conductors |  | 10. Distancinis spyris - vibracijos slopintuvas trims laidams/ Spacer damper for three conductors | - | - | TS 9 priedas |  |  |  |  | 200 |  |  | 480 | [7 empty] | 0
* Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti visų siūlomų prekių, įskaitant sukomplektuotų girliandų, brėžinius ir techninius reikalvimus pagrindžiančius dokumentus. Visų siūlomų prekių koplektacijos varžtų, veržlų, poeržlių ir fiksavimo kaiščių techniniai reikalvimai nurodyti Techninės specifikacijos 3 priede./ The Supplier must submit drawings of all proposed products, included complete string, and documents supporting the technical requirements along with the Tender. The technical requirements for bolts, nuts, washers, and fastening pins included in the configuration of all proposed products are specified in Annex 3 to Technical Specification. | [18 empty] | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM/ Total Tender price in EUR,excl. VAT |  | 0
**Visų siūlomų prekių koplektacijos varžtų, veržlų, poeržlių ir fiksavimo kaiščių techniniai reikalvimai nurodyti Techninės specifikacijos 3 priede./ The technical requirements for bolts, nuts, washers, and locking pins for all the proposed product configurations are specified in Annex 3 to Technical Specification. | [18 empty] | PVM/ VAT, Eur |  | 0
[19 empty] | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM/ Total Tender price in EUR, incl. VAT |  | 0