- Gaisro aptikimo signalizacija

  - Gaisro aptikimo centralė:

    - Integruotas maitinimo šaltinis;

    - Ne prasčiau nei 2x 12V 7Ah akumuliatoriai;

    - Vienos kilpos, neplečiama;

    - Kilpos adresų kiekis iki 240 adresinių įrenginių;

    - Turi turėti LAN prievadą;

    - Galimybė konfigūruoti sistemą per LAN tinklą;

    - Palaiko komunikatorių, kuris gali siųsti duomenis pilnu formatu;

    - Atitinka EN-54 standartą;

    - Palaiko skirtingų protokolų jutiklius;

    - Turi turėti ne prastesnį nei 4.3 colių spalvotą ekraną;

    - Turi turėti USB prievadą sistemos konfigūravimui;

    - Palaiko Micro SD kortelę;

    - Pagal individualius poreikius pritaikomas ekranas su vaizdais, piktogramomis, tekstu ir funkcinius mygtukus.

  - Adresinis dūminis jutiklis:

    - Palaikoma maitinimo įtampa 19-30 Vdc;

    - Suvartojama srovė budėjimo rėžime 200 μA;

    - Atitinka EN54 standartą;

    - Reguliuojamas jautrumas 0,08-0,15 dB/m;

    - Komplektuojamas su montavimo baze;

    - Suderinamas su gaisro aptikimo centrale.

  - Adresinis pavojaus mygtukas:

    - Palaikoma maitinimo įtampa 19-30 Vdc;

    - Atitinka EN54 standartą;

    - Suvartojama srovė budėjimo rėžime 80 μA;

    - Daugiakartinio naudojimo;

    - Atstatomas su specialiu rakteliu;

    - Būsenos indikacija;

    - Suderinamas su gaisro aptikimo centrale.

  - Adresinė vidaus sirena:

    - Raudonos spalvos;

    - Atitinka EN54 standartą;

    - Led blykstė;

    - Su izoliatoriumi;

    - Galima naudoti lauko ir vidaus sąlygomis;

    - Maitinama iš kilpos;

    - Turi galimybę reguliuoti perspėjimo toną iš centralės;

    - Garsumo lygis ne mažiau 98 dB;

    - Suderinama su gaisro aptikimo centrale.

  - Adresinė lauko sirena:

    - Raudonos spalvos;

    - Atitinka EN54 standartą;

    - Led blykstė;

    - Su izoliatoriumi;

    - Galima naudoti lauko ir vidaus sąlygomis;

    - Maitinama iš kilpos;

    - Turi galimybę reguliuoti perspėjimo toną iš centralės;

    - Garsumo lygis ne mažiau 98 dB;

    - Suderinama su gaisro aptikimo centrale.

  - Akumuliatorius:

    - Neaptarnaujamas;

    - Ne mažiau kaip 12V 7Ah.

  - Komunikatorius:

    - Suderinamas su projektuojama gaisro centrale;

    - Palaiko TCP/IP protokolą;

    - Palaikoma maitinimo įtampa 19-30 Vdc;

  - Gaisro centralės kartotuvas:

Atitinka EN54 standartą;

Suderinamas su projektuojama centrale;

Palaiko TCP/IP protoklą;

Palaikoma maitinimo įtampa 19-30 Vdc.

- Kabeliai, montažinės medžiagos

  - Signalinis kabelis:

    - 1x2x1,0 mm;

    - Ekranuotas;

    - Kabelio atsparumas ugniai ne mažiau 90min (E90);

  - Elektros maitinimo kabelis:

    - Skirtas el. įrangos maitinimui;

    - Kabelio gyslų išdėstymas – apvalus;

    - Laidininkų skaičius ne mažiau 3;

    - Degumo klasė ne prastesnė nei Cca;

    - Laidininko medžiaga – varis;

    - Laidininkų skerspjūvio plotas ne mažiau 1,5mm.

  - Instaliacinės medžiagos:

    - Instaliacinis PVC lovelis (įvairių matmenų), skirtas silpnų srovių kabelių pravedimui ir apsaugai nuo išorės poveikių, medžiaga PVC.

    - Montažinis vamzdis su tvirtinimo ir sujungimo elementais (įvairaus diametro), naudojamas instaliaciniam laidų klojimui vidaus sąlygomis. Komplektacijoje su tvirtinimo ir sujungimo detalėmis.

    - Žiniaraštyje nenurodytos smulkios montavimo medžiagos, skirtos kabelinių kanalų montavimui, perėjimui per sienas užsandarinimui, kabelių komutacijai ir t.t. Taip pat įvairūs kaiščiai, medvarščiai, skirti prietaisų tvirtinimui prie sienų, lubų, laidų suryšėjai, skirti kabelių tvirtinimui prie įvairių konstrukcijų.

- Paslaugų techninė specifikacija

  - Remiantis atliktais gaisro aptikimo signalizacijos montavimo paslaugomis, rangovas privalo parengti darbo projektą, kuriame turi būti pateikta jutiklių adresacija bei principinė sistemos sujungimo schema.

  - Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo paslaugų užbaigimui ir tinkamam sistemų  eksploatavimui turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente.

  - Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

  - Montavimo paslaugos ir terminai suderinami su užsakovu ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertamos ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas.

  - Montavimo paslaugos atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektros saugos taisyklių.

  - Visos paslaugos turi būti vykdomos laikantis galiojančių normų ir taisyklių.

  - Paslaugų atlikimo pabaigoje sistema turi būti priduota užsakovui, pateikiamos visos įrangos instrukcijos lietuvių kalba, kiti dokumentai.

  - Montuojant kabelius ir įrenginius turi būti laikomasi visų gamintojo instrukcijų ir techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų.

  - Klojami kabeliai turi būti tinkamai paslepiami nuo tyčinio ar netyčinio pažeidimo.

  - Kabeliai išvedžiojami virš pakabinamų lubų,  PVC instaliaciniuose kanaluose, PVC vamzdžiuose.

  - Signalinis kabelis klojamas taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Išlaikytas pagrindinis reikalavimas – signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 50cm. Jei yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti.

  - Visi signaliniai kabeliai nuo jutiklių arba jų grupių iki centralės montavimo vietos atvesti pagal projektuotojo

  - Signaliniai laidai jungiami į centralės jungiamuosius gnybtus. Prieš jungiant nuo gyslos yra nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto vidų. Išorėje neizoliuotos laido dalies ilgis yra ne didesnis nei 2-3mm tam, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis signalinio kabelio gyslomis. Signalinio kabelio gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vietą.

  - Signalizacinių sistemų detalės tvirtinamos, prieš tai suderinus vietą su Užsakovu, gerai prieinamose vietose taip, kad būtų galima patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų žmonių judėjimui patalpose. Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parinkus tvirtinimo elementus pagal detalės ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą.

  - Visos montuojamos signalizacinių sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės , nepažeistu korpusu, atitikti šiuo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ir atestavimo normas.

  - Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atlikti taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui. Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos saugančiu sluoksniu.

  - Komunikatorius montuojamas centralės dėžėje. Atsiradus gedimui, išsikrovus akumuliatoriui signalas turi būti perduodamas į centrinį stebėjimo pultą bei indikuojamas valdymo skyde. Centralės dėžėje montuojami du ne prastesni nei 7Ah 12V neaptarnaujami akumuliatoriai. Centralės dėžė įžeminama pagal “Elektros įrenginių įrengimo taisyklės” (EĮĮBT) 2012m.

  - Gaisro aptikimo sistemos jutikliai montuojami laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. Montavimo metu patikslinama projektinė vieta. Jutikliai montuojami prie sienų ar lubų, atsižvelgiant į jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus. Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Bet kokiu atveju gaisro aptikimo sistemos jutikliai privalo būti.

  - Rankiniai pavojaus mygtukai montuojami prie kiek vieno išėjimo iš pastato. Montavimo aukštis 1,50 m.

  - Gaisro aptikimo sistemos jutiklių tipai, parenkami pagal patalpos specifiką.

  - Naujai sumontuota gaisro aptikimo signalizacijos centralė turi būti prijungta prie Užsakovo vidinio tinklo. Centralės kartotuvas privalo būti sumontuotas Budėtojo patalpoje, esančioje Rektorato pastate. Kartotuvas turi būti  prijungtas prie Užsakovo vidinio tinklo ir sujungtas su nauja gaisro aptikimo signalizacijos centrale.

  - Laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų, jei reikalinga, montuojami virš lubiniai jutikliai.