## Jungtuvų RK
Dokumentas / Document | Punktas / Clause | Tiekėjų komentarai, klausimai / Supplier's comments, questions | Atsakymai / Answers
Specialiosios Pirkimo sąlygos / Special Procurement Conditions | Pasiūlymų vertinimo metodika / Tender evaluation methodology | We`d suggest you to include: • A criteria related to integrity of the interrupting medium and consequently reliability of circuit breakers over its full lifetime : Hability to monitor and/or check the interrupting medium (gas or vacuum) to demonstrate dielectric and breaking/switching performance over full circuit-breaker lifetime. • to compare SF6 free alternative solutions, we`d adivise you to consider the full environmental impact of live tank circuit breaker in meaning to proceed LCA (life cicle assessment) / Siūlome įtraukti: • Kriterijai, susiję su pertraukiamosios terpės vientisumu ir dėl to grandinės pertraukiklių patikimumu per visą jos eksploatavimo laiką: galimybė stebėti ir (arba) tikrinti pertraukiančiąją terpę (dujas arba vakuumą), kad būtų parodytas dielektrinis ir pertraukimo / perjungimo veikimas per visą grandinės pertraukiklio eksploatavimo laiką. • Norėdami palyginti alternatyvius sprendimus be SF6, patartume atsižvelgti į visą veikiančio bako grandinės pertraukiklio poveikį aplinkai, o tai reiškia, kad reikia atlikti LCA (gyvenimo ciklo vertinimą). | In the absence of a common methodology for the life cycle assessment (LCA) of circuit breakers, which could be applied to all manufacturers, and which would require all manufacturers to calculate the LCA of their produced circuit breakers using the same LCA calculation methods, we do not currently see the possibility of assessing the LCA. / Nesant bendros jungtuvų gyvavimo ciklo vertinimo (LCA) metodikos, kurią būtų galima taikyti visiems gamintojams ir pagal kurią visi gamintojai savo gaminamų jungtuvų LCA skaičiuotų taikant tuos pačius LCA skaičiavimo metodus, šiuo metu nematome galimybės įvertinti LCA.
|  | 1. Points used in “Methodology of the economic evaluation of Tenders” - Criterion III According to this evaluation, points are given for “Maximum permissible number of short-circuit breaking operations for one pole of proposed circuit-breaker at rated short circuit breaking current Isc” in the way that more is better. “Standard technical requirements for 110 kV circuit breakers with gas not causing global warming insulation” specifies this parameter as - ≥ 7. Meaning that circuit breaker main contacts should be able to trip short circuit fault of 40kA - 7 times before contacts inspection is “recommended”. Statistics collected by from 13 major utilities with a time of 25 years, in the preparation of an IEC 62271-310 standard, shows that this method heavily overestimates the need of a huge number of short circuit interruption at rated short circuit current. The service experience shows that not a single occasion with full short circuit current has ever occurred in any of these 13 utilities for 25 years. The normal short circuit currents are between 0 and 12 kA for a 40 kA circuit breaker, which means that a tender evaluation based on maximum short circuit current gives the wrong base for an economical decision. The cost the extra number of short circuit interruptions will not give a positive pay-back calculation and will mislead the evaluation. The actual average short circuit currents and the number of them should be possible to find out based experiences from the local grid. It should also be possible to find out the number of breakers that has been subjected to a contact refurbishment due to the end of the electrical life. To give a lively example: Customer is buying a car to be used as a taxi in the city where speed limit is 50km/h (3 breaking operations at 40kA). He thinks that he might over speed here and there, so he specifies 110km/h (7 breaking operations at 40kA). But for some reason he makes tender evaluation criteria where he gives points for car that can go up to 250 km/h (or faster the better) and he is ready to overpay for this. It is obvious that he will never use this car feature he will never drive above 50 km/h, but nevertheless he is ready to pay for possibility to go at 250km/h every time when buying a new car for his taxi business. Also, it is important to understand that this criterion itself - “Maximum permissible number of short-circuit breaking operations for one pole of proposed circuit-breaker at rated short circuit breaking current Isc” is manufacturers general recommendation or rather declaration. It is not based on actual testing, since IEC doesn’t require such test, it is based on good engineering practice thus, it cannot be treated as objective criteria or evaluation. Furthermore, short circuit process is not static phenomena that is the same all the time. It depends on a lot of variables present at that very moment is the grid. There is endless amount of SC scenarios, and every event is unique. / Taškai, naudojami „Pasiūlymų ekonominio vertinimo metodikoje“ – III kriterijus Pagal šį įvertinimą balai suteikiami už „Maksimalų leistiną trumpojo jungimo operacijų skaičių vienam siūlomo jungiklio poliui esant vardinei trumpojo jungimo pertraukimo srovei Isc“ taip, kad daugiau yra geriau. Faktines vidutines trumpojo jungimo sroves ir jų skaičių turėtų būti įmanoma sužinoti remiantis vietinio tinklo patirtimi. Taip pat turėtų būti įmanoma sužinoti pertraukiklių, kurių kontaktai buvo atnaujinti dėl elektros eksploatacijos pabaigos, skaičių. Pateikiame pavyzdį: klientas perka automobilį, kad naudotų taksi mieste, kur greitis ribojamas 50 km/h (3 atjungimo operacijos esant 40 kA). Jis mano, kad gali viršyti greitį šen bei ten, todėl nurodo 110km/h (7 atjungimo operacijos esant 40kA). Bet kažkodėl jis daro konkurso vertinimo kriterijus, kur duoda balus už automobilį, kuris gali įsibėgėti iki 250 km/h (ar greičiau, tuo geriau) ir yra pasirengęs už tai permokėti. Akivaizdu, kad jis niekada nesinaudos šia automobilio funkcija, niekada nevažiuos didesniu nei 50 km/h greičiu, tačiau nepaisant to, pirkdamas naują automobilį savo taksi verslui, yra pasirengęs kiekvieną kartą mokėti už galimybę važiuoti 250 km/h greičiu. Taip pat svarbu suprasti, kad pats šis kriterijus – „Maksimalus leistinas trumpojo jungimo išjungimo operacijų skaičius vienam siūlomo jungiklio poliui esant vardinei trumpojo jungimo srovei Isc“ yra bendra gamintojų rekomendacija arba, tiksliau, deklaracija. Jis nėra pagrįstas realiu testavimu, nes IEC tokio bandymo nereikalauja, jis pagrįstas gerąja inžinerine praktika, todėl negali būti traktuojamas kaip objektyvus kriterijus ar vertinimas. Be to, trumpojo jungimo procesas nėra statinis reiškinys, kuris visą laiką yra vienodas. Tai priklauso nuo daugelio kintamųjų, esančių tuo pačiu tinklelio momentu. Yra begalė SC scenarijų ir kiekvienas įvykis yra unikalus. | From our point of view, the switching capability of the circuit-breaker is one of the most important criteria for this device along with it's mechanical endurance. The number of permissible operations at the maximum short-circuit current directly determines the total durability of the circuit-breaker. The TR 62271-310 estimates the service life of the circuit breaker for 25 years, and the document itself is from 2008. We plan to operate the circuit breaker for at least 50 years, and today's realities of the 110 kV electricity transmission system have changed significantly since 2008 due to the connection of powerful renewable energy generators. Therefore, we consider that the criteria for the methodology for evaluating proposals and the weightings of these criteria are reasonable and correct. / Mūsų požiūriu, jungtuvų perjungimo galimybė yra vienas iš svarbiausių šio įrenginio kriterijų kartu su jo mechaniniu patvarumu. Leidžiamų operacijų skaičius esant didžiausiai trumpojo jungimo srovei tiesiogiai lemia bendrą jungtuvo patvarumą. TR 62271-310 jungtuvo eksploatavimo laikas yra skaičiuojamas 25 metus, o pats dokumentas yra 2008 m. Planuojame eksploatuoti jungtuvą mažiausiai 50 metų, o šiandieninės 110 kV elektros perdavimo sistemos realijos nuo 2008 metų smarkiai pasikeitė dėl galingų atsinaujinančios energijos išteklių šaltinių (generatorių) prijungimo. Todėl manome, kad pasiūlymų vertinimo metodikos kriterijai ir šių kriterijų svoriai yra pagrįsti ir teisingi.
|  | 2. Eliminating evaluation / preference points for “Maximum permissible number of short-circuit breaking operations for one pole of proposed circuit-breaker at rated short circuit breaking current Isc” and keeping parameter from “Standard technical requirements for 110 kV circuit breakers with gas not causing global warming insulation” - ≥ 7. / Vertinimo / pirmenybės taškų panaikinimas „Maksimalus leistinas trumpojo jungimo pertraukimo operacijų skaičius vienam siūlomo jungiklio poliui esant vardinei trumpojo jungimo srovei Isc“ ir parametro išlaikymas iš „Standartinių techninių reikalavimų 110 kV grandinės pertraukikliams su dujomis, nesukeliančiomis visuotinio atšilimo izoliacijos“ - ≥ 7 | See answer above. / Žr. atsakymą aukščiau.
|  | 3. The price will increase if misleading requirements such as number of short circuit interruptions at maximum short circuit current is used in the evaluation. / Kaina padidės, jei vertinant bus naudojami klaidinantys reikalavimai, pvz., trumpojo jungimo pertraukimų skaičius esant didžiausiai trumpojo jungimo srovei. | See answer above. / Žr. atsakymą aukščiau.
|  | 4. The pricing should be based on easy and low maintenance cost based on a real-life evaluation and not based on criteria that benefits specific technologies that has other weaknesses like current chopping that stresses other equipment and electronics. / Kainos turėtų būti grindžiamos lengvomis ir mažomis priežiūros sąnaudomis, pagrįstomis realiu vertinimu, o ne kriterijais, kurie naudingi konkrečioms technologijoms, turinčioms kitų trūkumų, pvz., dabartinį kapojimą, kuris apkrauna kitą įrangą ir elektroniką. | See answer above. / Žr. atsakymą aukščiau.
TS 1 priedas Techniai reikalavimai / Technical requirements | 3.6 | § 3.5. and 3.6. : both information does not look to be relevant to each others. If solidly earthed, kpp shall be 1,3 and not 1,5. And vice versa. / § 3.5. ir 3.6. : neatrodo, kad informacija būtų svarbi viena kitai. Jei įžemintas tvirtai, kpp turi būti 1,3, o ne 1,5. Ir atvirkščiai. | In certain short-term modes a part of the 110 kV grid can operate with an ungrounded neutral when the neutral earthing switches of the distribution system operator transformers at the ends of the lines are switched off. Therefore, a higher kpp factor was chosen. / Tam tikrais trumpalaikiais režimais 110 kV tinklo dalis gali veikti su neįžeminta neutrale, kai linijų galuose yra išjungti skirstomojo tinklo operatoriaus transformatorių neutralės įžemikliai. Todėl buvo pasirinktas didesnis kpp koeficientas.
| 3.10 | O-0,3s-CO-3min-CO in line to IEC 62271-100. / O-0,3s-CO-3min-CO pagal IEC 62271-100. | The limiting factor of the parameter is the spring loading time. We understand that the O-0.3s-CO-3min-CO operating sequence was used during the type tests, but the circuit-breaker can be used with shorten pause between reclosing operation from 3min to 1min. / Ribojantis parametro veiksnys yra pavaros spyruoklės įtempimo laikas. Suprantame, kad atliekant tipo bandymus buvo naudojama O-0,3s-CO-3min-CO veikimo seka, tačiau jungtuvą galima naudoti su trumpesne pauze tarp pakartotinio įjungimo nuo 3 min. iki 1 min.
Specialiosios Sutarties sąlygos / Special Contract conditions | 4.2.1.2 | Adding in bold: Actions or omissions by the Buyer that prevent the Supplier from properly and timely fulfilling its obligations under the Contract, including the Buyer's delay in appointing specialists responsible for fulfilling the obligations stipulated in the Contract, approval of the Schedule, change of the delivery address or failure to perform or improper performance of other obligations assumed by the Buyer under the Contract. / Siūlomas paryškintas papildymas: Pirkėjo veiksmai ar neveikimas, trukdantys Tiekėjui tinkamai ir laiku įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Pirkėjo delsimą paskirti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, grafiko tvirtinimą, pristatymo adreso pakeitimą arba kitų Pirkėjo prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 4.2.3 | "If both Parties agree that the provided evidence is sufficient and valid, the delivery term of the goods (or part thereof) may be extended only for the duration of the mentioned circumstances." In this case there will be a change in terms and supplier should be entitled to EoT and compensation of costs. / „Jei abi Šalys susitaria, kad pateikti įrodymai yra pakankami ir pagrįsti, prekių (ar jų dalies) pristatymo terminas gali būti pratęstas tik nurodytų aplinkybių laikotarpiui.“ Tokiu atveju sąlygos pasikeis ir tiekėjas turėtų turėti teisę į ir išlaidų kompensaciją. | According to the Lithuanian procurement law, the Tender price cannot be changed during contract period except for indexation. / Pagal pirkimus reglamentuojančią teisę Lietuvoje, Pasiūlymo kaina negali būti keičiama sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus indeksavimą.
| 5.1 | Fixed price. For such long term FA, we`d propose fixed unit price for the batches one and two. Price adjustment to be applied for the remaining batches. / Fiksuota kaina. Tokiam ilgalaikiam kontraktui siūlytume fiksuotą pirmos ir antros partijų vieneto kainą. Kainos koregavimas taikomas likusioms partijoms. | According to the Lithuanian procurement law, the Tender price cannot be changed during contract period except for indexation. / Pagal pirkimus reglamentuojančią teisę Lietuvoje, Pasiūlymo kaina negali būti keičiama sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus indeksavimą.
| 5.3.1.2.6 | We propose to remove point 5.3.1.2.6 from special contract condition – price recalculation formula. We would like to have fixed price of the goods for the whole period of contract. / Siūlome iš specialiosios sutarties sąlygų – kainos perskaičiavimo formulės - išbraukti 5.3.1.2.6 punktą. Siūlome fiksuotą prekės kainą visam sutarties laikotarpiui. | Indexation is mandatory in contracts longer than 6 months according to the Lithuanian procurement rules. / Indeksavimas yra privalomas ilgesnėse nei 6 mėnesių sutartyse pagal Lietuvos viešųjų pirkimų teisę.
| 5.6 | Advanced payment. The maximum amount of the Advance Payment shall be 30% of the total price of the Goods. The Buyer shall pay the Supplier the advance in accordance with the request and the prepayment invoice submitted no later than 30 days after receipt of the Supplier's request and the prepayment invoice. / Išankstinis mokėjimas. Maksimali Avanso suma yra 30% visos Prekių kainos. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal prašymą ir pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 6.1 | Adding in bald: The Goods shall be subject to the Warranty Period offered by the Supplier or applied by the manufacturer of the Goods, but in any case, not less than 24 (twenty four) months after which any warranty related outstanding obligations, if any, shall end latest. The Warranty Period shall run from the date of signature of the Goods Transfer and Acceptance Deed or the Invoice (in the absence of a Goods Transfer and Acceptance Deed), but no later than 36 months after delivery, whichever comes first. / Papildymas: Prekėms galioja Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas garantinis laikotarpis, bet bet kuriuo atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po kurio vėliausiai baigiasi bet kokie su garantija susiję neįvykdyti įsipareigojimai, jei tokių yra. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto arba Sąskaitos faktūros pasirašymo dienos (jei nėra Prekių perdavimo-priėmimo akto), bet ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo pristatymo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 6.2 | "The supplier must remove the defects within the term specified in the Technical Specification. If term is not specified - no longer than within reasonable time after the deficiency is identified 10 (ten) days . The procedure for detecting and remedying defects is set out in Section 7 of the General Terms and Conditions." OR Period time will be agreed between the parties. / "Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Jei terminas nenurodytas - ne ilgiau kaip per protingą terminą nuo trūkumo nustatymo per 10 (dešimt) dienų. Defektų nustatymo ir pašalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje." ARBA Laikotarpis bus sutartas tarp šalių. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 6.2 punkte. / Corrections are made in Clause 6.2 of the Special Contract Conditions.
| 9.2 | Add in bold: If the Supplier is late in fulfilling the order, delivering the Goods or rectifying defects therein, the Buyer shall charge the Supplier a default interest of 0.02 (two one-hundredths of) per cent of the price of the Goods not delivered on time, or of the Goods, which are defective, exclusive of VAT, from the date following the due date for each day of the delay. but in no event more than 10% of the price of undelivered goods or non-corrected defects. Maximum amount of liquidated damages will not exceed 10% of Contract Price. OR If the Supplier is late in fulfilling the order, delivering the Goods or rectifying defects therein, the Buyer shall charge the Supplier delay liquidated damages of 0.02 (two one-hundredths of) per cent of the price of the Goods not delivered on time, or of the Goods, which are defective, exclusive of VAT, from the date following the due date for each day of the delay, however not to exceed 10 per cent of the price of the Goods not delivered on time. Such delay liquidated damages shall be the sole and exclusive remedy under the Contract. In case the maximum total amount of liquidated damages is reached, the Buyer shall have the right to terminate the order relating to the delayed Goods. Penalties for interim milestones, if any, shall not be applied and payable by the Supplier if the actual final delivery date or acceptance is not delayed. / Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM, bet jokiu būdu ne daugiau kaip 10% nepristatytų prekių ar nepataisytų defektų kainos. Maksimali delspinigių suma neviršys 10% Sutarties kainos. ARBA Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio vėlavimo delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM, tačiau neviršija 10 procentų laiku nepristatytų Prekių kainos. Toks delspinigių atlyginimas yra vienintelė ir išimtinė Sutartyje numatyta teisių gynimo priemonė. Pasiekus maksimalią bendrą netesybų sumą, Pirkėjas turi teisę nutraukti užsakymą dėl vėluojančių Prekių. Netesybos už tarpinius etapus, jei tokių yra, netaikomos ir nemokamos, jei faktinė galutinio pristatymo ar priėmimo data nėra atidėta. | Nesutinkame, nes siūlo lubas nuo nepristatytų prekių vertės. Mūsų sutartis numato lubas nuo sutarties kainos. Specialiosiose Sutarties sąlygose yra numatyta: (9.12.6) "Bendras pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų dydis ribojamas 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos dydžio suma; jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos - ne didesne kaip 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur suma."/ We disagree because it offers a ceiling on the value of undelivered goods. Our contract provides for a ceiling on the contract price. Special Contract Conditions provide for: (9.12.6) " The total amount of penalties applied to the Party under the Contract is limited to 20 (twenty) percent of the amount of the Contract price; if the price of the Contract does not exceed the amount of 3000 (three thousand) EUR - the amount not exceeding 1500 (one thousand five hundred) EUR".
| 9.3 | Remove whole clause. OR If the Contract is terminated due to the fault material breach of the Supplier, the Buyer has the right to demand payment of a fine equal to 5 (five) percent of the amount of the Contract price, but not less than 3000 (three thousand) EUR. / Pašalinkite visą sąlygą. ARBA Jei Sutartis nutraukiama dėl tiekėjo kaltės esminio pažeidimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumokėti 5 (penkių) procentų Sutarties kainos sumos, bet ne mažesnę kaip 3000 (trijų tūkstančių) eurų baudą. | Punktas nekoreguojamas. Siūloma korekcija "due to material breach of the Supplier" nekeičia esmės lyginant su esama formuluote. / The clause nor updated. The proposed correction "due to material breach of the Supplier" does not change the essence compared to the existing wording.
| 9.5.2 | The Supplier undertakes to immediately, but in any case no later than within 2 (two) working days, notify the Buyer (and relevant authorities, when required) of all incidents that violate environmental protection or employee safety requirements that occurred during the delivery of the Goods and during the provision of related services. If the Supplier does not report the incident to the Buyer and/or the relevant authorities within 2 (two) working days, he must pay the Buyer a fine equal to EUR 100 for each individual case and compensate the Buyer for all direct losses incurred due to failure to report the incident, which are not covered by the fine. This clause applies to all incidents that occurred during the delivery of the Goods and/or during the provision of related services, regardless of whether they caused damage to people or the environment. / Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Pirkėjui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar darbuotojų saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus, įvykusius Prekių pristatymo metu ir teikiant su jomis susijusias paslaugas. Jei Tiekėjas nepraneša apie incidentą Pirkėjui ir (ar) atitinkamoms institucijoms per 2 (dvi) darbo dienas, jis privalo sumokėti Pirkėjui baudą, lygią 100 Eur už kiekvieną atskirą atvejį ir atlyginti Pirkėjui visus tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepranešimo apie incidentą, kurių bauda nepadengia. Šis punktas taikomas visiems incidentams, įvykusiems Prekių pristatymo metu ir (ar) teikiant su jomis susijusias paslaugas, nepaisant to, ar jie sukėlė žalos žmonėms ar aplinkai. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 9.5.2 punkte. / Corrections are made in Clause 9.5.2 of the Special Contract Conditions.
| 9.6-9.11 | Remove clauses. / Pašalinti punktus. | 9.6, 9.7, 9.10, 9.11 paliekami. 9.8, 9.9 punktai netaikomi, kaip tai ir yra nurodyta sutartyje. / Clauses 9.6, 9.7, 9.10, 9.11 remain. Clauses 9.8, 9.9 do not apply, as stated in the contract.
| 9.12.2 | The penalties provided for in this section apply to the Supplier even if the violations are committed by his sub-supplier, specialists, employees or other third parties whom he used to execute the Contract. / Šiame skyriuje numatytos netesybos Tiekėjui taikomos ir tuo atveju, jei pažeidimai atlikti jo subtiekėjo, specialistų, darbuotojų ar kitų trečiųjų asmenų, kuriuos jis pasitelkė vykdyti Sutartį. | Punktas nekeičiamas. Kalbama apie asmenis, kuriuos pasitelkia tiekėjas. / The clause remain not changed. It refers to the persons used by the supplier.
| 9.12.3 | When settling accounts, the amount of accrued and agreed penalties (fines and late fees) and damages will be reduced from the payable amount indicated on the invoice submitted by the Supplier. The Buyer has the right at any time to unilaterally offset their financial undisputed claims from any agreed amounts payable to the Supplier, including compensation for damages payable under this Contract and other contracts concluded between the Parties, as well as other amounts. The Buyer may reduce the amounts payable to the Supplier accordingly, by providing written notice to the Supplier. / Atsiskaitant, priskaičiuotų ir sutartų netesybų (baudų ir delspinigių), nuostolių suma bus mažinama Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Pirkėjas turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti savo piniginius reikalavimus iš bet kokių sutartų Tiekėjui mokėtinų sumų, įskaitant pagal šią Sutartį ir kitas sutartis, sudarytas tarp Šalių, mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Pirkėjo mokėtinas sumas Tiekėjui, apie tai raštiškai informuodamas Tiekėją. | Punktas nekeičiamas. Netesybų dydžiai nustatomi ir užfiksuojami sutartyje, atitinkamai ir taikomi (esant pažeidimui), Tiekėjas juos bet kada gali ginčyti. / The clause remains not changed. The amounts of penalties are determined and recorded in the contract, and are applied accordingly (in case of violation), the Supplier can dispute them at any time.
| 9.12.4 | If there are no amounts available for offsetting financial claims, the Supplier must pay the penalties to the Buyer within 5 (five) days from the Buyer's demand. Supplier shall not be liable for loss of profit or revenues, loss of use of equipment or systems, interruption of business, cost of replacement power, cost of capital, downtime costs, increased operating costs, any special, consequential, incidental, indirect, or punitive damages, or claims of Buyer’s customers for any of the foregoing types of damages. / Nesant iš ko įskaityti piniginių reikalavimų, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo. Tiekėjas neatsako už negautą pelną ar pajamas, įrangos ar sistemų naudojimo praradimą, verslo nutraukimą, pakaitinės energijos sąnaudas, kapitalo sąnaudas, prastovų sąnaudas, padidėjusias eksploatavimo išlaidas, bet kokius specialius, pasekminius, atsitiktinius, netiesioginius ar baudžiamuosius nuostolius arba Pirkėjo klientų pretenzijas dėl bet kurios iš pirmiau nurodytų rūšių žalos. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 9.12.5 | Remove whole clause. OR The Parties shall compensate each other only for direct damages, which are limited to the amount of the Contract price, but not less than 3,000 (three thousand) Euros (if the Contract price does not exceed 3,000 (three thousand) Euros). The Supplier’s (including its sub-suppliers’) aggregate total liability arising out of or in connection with this Contract shall not exceed one hundred per cent (100 %) of the Contract price. Neither Party is liable for any indirect or consequential damages, such as loss of revenue, loss of profits, loss of contracts, loss of production, loss of power, cost of replacement of power, loss of use, loss of data (incl. deteriorating of data) or cost of capital. / Panaikinti punktą ARBA Šalys viena kitai atlygina tik tiesioginius nuostolius, kurie ribojami Sutarties kainos dydžio suma, bet ne mažesne kaip 3000 (trys tūkstančiai) Eur suma (jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos). Tiekėjo (įskaitant jo subtiekėjus) bendra atsakomybė, kylanti iš šios Sutarties arba su ja susijusi, negali viršyti 100 procentų (100 %) Sutarties kainos. Nė viena Šalis neatsako už jokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius, tokius kaip pajamų praradimas, pelno praradimas, sutarčių praradimas, gamybos praradimas, energijos praradimas, elektros energijos pakeitimo sąnaudos, naudojimo praradimas, duomenų praradimas (įskaitant duomenų pablogėjimą) arba kapitalo sąnaudos. | Punktas nekeičiamas. Tiesioginiai nuostoliai ribojami sutarties kaina pagal Specialijųjų Sutarties sąlygų 9.12.5 punktą, o netesybos pagal 9.12.6 punktą. / The clause remains not changed. Direct losses are limited to the contract price according to Clause 9.12.5 of the Special Conditions of the Contract, and damages according to Clause 9.12.6.
| 9.12.6 | The total aggregate amount of penalties and liquidated demages, fines and other applied to the Party under the Contract is limited to 20 10% (ten) percent of the amount of the Contract price. If the price of the Contract does not exceed the amount of 3000 Eur - the amount not exceeing 1500 Eur. / Bendras sudėtinis pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų ir delspinigių dydis ribojamas 20 (dvidešimt) 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos dydžio suma; jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos - ne didesne kaip 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur suma.
| 11.2.1 | The Supplier is considered to have committed a material breach of the Contract and not corrected it within 30 days after receiving the notice of breach from the Buyer if: OR remove the whole clause. / Laikoma, kad Tiekėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, ir jo neištaisė per 30 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie pažeidimą gavimo, jeigu: ARBA Pašalinti punktą. | Punktas nekeičiamas. Nesutinkame, nes esminis pažeidimas reiškia, kad esmines sutarties sąlygas tiekėjas vykdo netinkamai arba jų išvis neįvykdė, todėl toks toleravimo termino nustatymas naikina esminių sutarties sąlygų apibrėžimo prasmę. / The clause remains not changed. We do not agree, because a material violation means that the supplier fulfills the essential terms of the contract improperly or did not fulfill them at all, therefore, such setting of the tolerance term undermine the meaning of the definition of the essential terms of the contract.
| 11.2.2 | Remove whole clause. / Pašalinti visą punktą. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 11.2.4 | The Supplier delivers the Goods more than 2 (twice) times, which do not meet the material requirements set forth in the Contract and/or Laws for the Goods. / Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų esminių reikalavimų Prekėms. | Punktas nekeičiamas. Dėl "material" nesutinkame, nes nėra apibrėžta kas tai yra ir esant nukrypimams ir norui reikalauti pakeisti, susidursime su situacija, kad reikės įrodyti jog su tokiu trūkumu mes negalime jo naudoti taip kaip planavome. Dėl dalies, kur norima naikinti "Įstatymuose nustatytų reikalavimų prekėms" taip pat nesutinkame, nes įstatymai numato bendrus reikalavimus, kokybės, saugumo, garantijų, tinkamumo naudoti, pakuočių ir pan. / The clause remains not changed. We do not agree on "material" because it is not defined what it is and in the case of deviations and the desire to demand a change, we will face a situation where we will have to prove that with such a defect we cannot use it as we planned. We also disagree to delete "Requirements established by law for goods", because the law provides for general requirements, quality, safety, guarantees, suitability for use, packaging, etc.
| 11.2.5 | Remove whole clause. / Pašalinti visą punktą. | Punktas pašalintas. / The clause is removed
| 11.2.6 | The Supplier violates the provisions of this Contract governing competition, management of intellectual property or confidential information. / Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 11.2.6 punkte. / Corrections are made in Clause 11.2.6 of the Special Contract Conditions.
| 11.2.8 | The supplier does not remove warranty defects or removes them for longer than 45 (forty-five) days for the reasons attributable to the fault or negligence of the Supplier. OR The supplier does not remove warranty defects and does not commence remedying such breach within or removes them for longer than 45 (forty-five) days of the Buyer’s written notice. / Tiekėjas nešalina garantinių trūkumų arba juos šalina ilgiau nei 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo pateikimo dėl priežasčių, priskirtinų Tiekėjo kaltei ar aplaidumui. ARBA Tiekėjas nešalina garantinių trūkumų ir nepradeda taisyti tokio pažeidimo arba juos šalina ilgiau nei 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo pateikimo. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 11.2.8 punkte. / Corrections are made in Clause 11.2.8 of the Special Contract Conditions.
| 12.3 | Remove whole clause. / Pašalinti visą punktą. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 12.3 punkte. / Corrections are made in Clause 12.3 of the Special Contract Conditions.
| 12.5 | Remove whole clause. / Pašalinti visą punktą. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 12.5 punkte. / Corrections are made in Clause 12.5 of the Special Contract Conditions.
Bendrosios Sutarties sąlygos / General Contract conditions | 1.1.1.4 | Goods mean the goods referred to in the Special Conditions and the Annexes to the Contract (purchase, rental, financial lease (leasing), hire purchase, whether or not with or without the intent to purchase) as well as the delivery, assembly, installation and other services for the preparation of the purchased Goods for use (Goods-related services), provided that these services are only complementary to the supply of the Goods that the Supplier undertakes to provide to the Buyer in accordance with the Contract and the requirements of the applicable laws and other legal regulations. / Prekės – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos), jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą, kurias Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Sutartį ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus | Punktas nekeičiamas. Tai yra bendro pobūdžio nuostatos. Pirkimo objektas detalizuotas sutarties spec.sąlygų 3.1. punkte (Sutarties dalykas). / The clause remains not changed. These are general provisions. The object of procurement is detailed in the special conditions of the contract 3.1. (Subject of the Contract).
| 1.1.1.6 | Defects in the Goods mean any inconsistencies in the quality of the Goods with the requirements of the Contract and/or laws and regulations, defects, hidden defects, malfunctions, etc. found by the Buyer and/or third parties at the time of handover or during the validity of the warranty period of the Goods, which would render the Goods not complying with the specification of the Contract unusable for the purpose for which the Buyer intended to use them, or which would impair the utility of the Goods in such a way that the Buyer, knowing of such defects, either would not have purchased the Goods at all or would not have paid the price for the Goods. / Prekių trūkumai – Prekių perdavimo–priėmimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutartyje nustatytiems reikalavimams ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 1.3.1.2 | There should be contractor’s offer as well. / Turėtų būti ir tiekėjo pasiūlymas. | Yra, žr. 1.3.1.5 punktą. / There is - see Clause 1.3.1.5 (Tender).
| 2.2 | The Parties undertake to comply with all applicable laws and regulations during the performance of the Contract . A Party shall have the right to require the other Party to comply with all laws and regulations applicable to the performance of the Contract. Nothing in the Contract shall imply or be construed as a waiver by the Buyer of the Buyer’s other rights and warranties under laws and regulations not covered by the Contract in relation to the defective supply or quality of the Goods or as a waiver by the Supplier of the Buyer’s other rights and warranties under laws and regulations not covered by the Contract in respect of the Supplier’s obtaining compensation for the Goods. COMMENT for the first sentence: This is too broad, we assume we have to comply with EHS requirements while performing services 9if applicable). Requirements to the equipment are to be stated in the specification and should comply with law. In case of any changes in law after execution of the contract, these changes should be a variation. / Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo KOMENTARAS pirmam sakiniui: Tai per platu, manome, kad atlikdami paslaugas turime laikytis EHS reikalavimų 9, jei taikoma). Reikalavimai įrangai turi būti nurodyti specifikacijoje ir turi atitikti įstatymus. Jei po sutarties įvykdymo pasikeičia teisės aktai, šie pakeitimai turėtų būti keičiami. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 3.2.4 | The Supplier may change the sub-suppliers and/or specialists referred to in the Contract in the cases and according to the procedure set out in this sub-section of the Contract with the written consent of the Buyer which cannot be unreasonable withheld. / Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą, kuris negali būti neduodamas be racionalios priežasties. | Punktas nekeičiamas. Bendrųjų Sutarties sąlygų tolimesniuose punktuose aprašoma keitimo procedūra, atvejai ir pan. Jeigu naujas subtiekėjas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, pirkėjas privalo sutikti jį pakeisti. / The clause remains not changed. The further clauses of the General Contract Conditions describe the change procedure, cases, etc. If the new sub-supplier meets the requirements of the procurement conditions, the buyer must agree to change it.
| 3.4 | (Direct payment agreements with subcontractors) This is not acceptable and should not apply. / (Tiesioginio mokėjimo susitarimai su subrangovais) Tai nepriimtina ir neturėtų būti taikoma. | The clause remains not changed. These clauses are mandatory according to the Lithuanian procurement laws. However the direct payments are optional and are carried out only if the Supplier agrees. / IPunktas nekeičiamas. Šios sąlygos yra privalomos pagal Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymus. Tačiau tiesioginės išmokos yra neprivalomos ir vykdomos tik tiekėjui sutikus.
| 6.1.1.1 | The Supplier has delivered all Goods in accordance with the Contract and the requirements of laws and regulations (and where all services in relation to the Goods have been provided, if required). / Tiekėjas pristatė visas Prekes pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Prekėmis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama) | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 6.1.1.2 | The Supplier has provided the Buyer with all necessary documentation as per conditions of the Contract, including instructions for use and warranties (if required). / Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą Sutartyje nurodytą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas ir garantijas (jei to reikalaujama). | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 6.1.1.5 | Remove whole clause. / Pašalinti visą punktą. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 6.2.1 | The Supplier shall deliver and hand over the Goods to the Buyer, and the Buyer shall be obliged to accept the Goods, which are of high quality and comply with the Contract and with the requirements of laws and other legal acts. The Goods shall be delivered on the dates and to the address specified in the Special Terms and Conditions, delivery to be agreed in advance with the Buyer. / Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 6.2.8 | Not clear - risk should pass along with title at the date of execution of deed of transfer-acceptance. / Neaišku – rizika turėtų pereiti kartu su nuosavybės teise perdavimo-priėmimo akto sudarymo dieną. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 6.2.10 | Suggesting to include new clause: The Goods Transfer and Acceptance Deed shall be deemed to have been signed if the Buyer fails to confirm acceptance without reasonable justification or if the Buyer takes the Goods into use or commercial operation. / Siūloma įtraukti naują punktą: Prekių perdavimo-priėmimo aktas laikomas pasirašytu, jeigu Pirkėjas be pagrįsto pagrindo nepatvirtina prekių priėmimo arba jeigu Pirkėjas imasi Prekės naudoti ar komercinei veiklai. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 7.1.1 | The Goods shall be subject to the warranty period specified by law and/or by the manufacturer, unless another warranty period is specified in the Technical Specification or the Special Terms and Conditions. If no warranty period is specified anywhere, the Goods shall be subject to a warranty period of 24 (twenty-four) months. The warranty period shall commence from the date of signing of the Goods Transfer and Acceptance Deed for the delivered Goods but no later than 36 months after delivery, whichever comes first. / Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip per 36 mėnesius po pristatymo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 7.1.2 | The warranty periods shall be suspended for so long as the Buyer is unable to use the Goods properly due to any defects in the Goods for which the Supplier is responsible. If the Buyer is unable to use only a specified part of the Goods because of a defect in the Goods, the warranty periods shall be suspended only in respect of that part. In any case the maximum warranty cannot exceed 36 months after delivery. / Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Bet kokiu atveju maksimali garantija negali viršyti 36 mėnesių po pristatymo. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 7.1.4 | Add clause: The warranties provided in this Article 7 are exclusive and are in lieu of all other warranties, conditions and guarantees whether written, oral, implied or statutory. The Suppliers liability ends up upon expiration of warranty period. / Pridėti sąlygą: šiame 7 straipsnyje numatytos garantijos yra išskirtinės ir pakeičia visas kitas rašytines, žodines, numanomas ar įstatymų nustatytas garantijas, sąlygas ir garantijas. Tiekėjo atsakomybė pasibaigia pasibaigus garantiniam laikotarpiui. | Punktas nekeičiamas. Bendrosiose Sutarties sąlygose yra nukreipiama į Specialiąsias Sutarties sąlygas, kur nustatytas konkretus taikytinas terminas: "7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas." / The clause remains not changed. The General Contract conditions refer to the Special Contract Conditions, where the specific applicable term is determined: "Goods shall be subject to the warranty period specified by law and/or by the manufacturer, unless another warranty period is specified in the Technical Specification or the Special Terms and Conditions".
| 7.2.1 | Subject to clause 7.3.2. If the Buyer discovers defects in the Goods within the warranty periods, it shall immediately, but not later than 30 (thirty) days and not later than the end of the warranty period, submit a written claim to the Supplier and shall set reasonable time limits, if not set out in the Special Terms and Conditions, for remedying the defects. / Atsižvelgiant į 7.3.2 punktą. Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 7.3.3 | In the event of repeated defects in the repaired part of the Goods, the Supplier shall replace the Goods with new Goods of good quality or unless the Buyer agreesin writing to, repair the Goods again. / Sutaisytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis arba nebent Pirkėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 7.3.4 | After the defects in the Goods have been remedied, the warranty period for the remedied part of the Goods or for the new Goods shall be restarted continued from the date of handing over of the duly repaired or replaced Goods (or parts thereof) to the Buyer. However, any warranty related obligations shall end latest 60 months from the commencement of the original warranty period. OR Remove clause. / Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas tęsiamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos. Tačiau bet kokie su garantija susiję įsipareigojimai baigiasi ne vėliau kaip po 60 mėnesių nuo pradinio garantinio laikotarpio pradžios. ARBA Šalinti punktą. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 7.3.5 | If the rectification of defects in the Goods is likely to affect the functionality of the Goods, the Buyer may require the Supplier to repeat the tests carried out under the Contract (if any). Subject to the Supplier’s written consent, the Buyer must make such a request in writing to the Supplier within 30 (thirty) days after the Goods have been defective. Such tests shall be carried out in accordance with the terms of the tests previously carried out, except that they shall in all cases be carried out at the Supplier’s risk and expense. / Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Gavus raštišką Tiekėjo sutikimą, Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 7.4.1.1 | remedy the defects in the Goods itself or by hiring third parties, by informing the Supplier in advance, and require the Supplier to pay the agreed costs of the examination of the Goods and the remedying of the defects in the Goods, and to cover the damages incurred; or / pašalinti Prekių trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti sutartas Prekių ekspertizės bei Prekių trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 7.4.1.2, 7.4.1.3, 7.4.2 | Remove clauses. / Pašalinti punktus. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 8.2.3 | If the Supplier is subject to liquidated damages under this Contract, the amount payable by the Buyer for the Goods shall be reduced by the amount of the liquidated damages. The Buyer shall also be entitled to unilaterally deduct the agreed liquidated damages from any payments made to the Supplier in accordance with the procedure laid down by law by notifying the Supplier in writing of the deduction of such liquidated damages. / Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę sutartas priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 8.2.4 | Suggesting to include new clause: Liquidated damages shall be the sole and exclusive remedy under the Contract. In case the maximum total amount of liquidated damages is reached, the Buyer shall have the right to terminate the order relating to the delayed Goods. Penalties for interim milestones, if any, shall not be applied and payable by the Supplier if the actual final delivery date or acceptance is not delayed. / Siūloma įtraukti naują sąlygą: Vienintelė ir išskirtinė Sutartyje numatyta žalos atlyginimo priemonė. Pasiekus maksimalią bendrą netesybų sumą, Pirkėjas turi teisę nutraukti užsakymą dėl vėluojančių Prekių. Tiekėjas netaikyti ir mokėti baudų už tarpinius etapus, jei tokių yra, jei faktinė galutinė pristatymo ar priėmimo data nėra atidėta. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 10.6 | The Contract Performance Security shall not state that the bank/insurance company is liable only for direct damages. The bank/insurance company shall not be entitled to require the Buyer to substantiate its claim. The Buyer shall state in a notification to the bank/insurance company that the amount of the Contract Performance Security is due to it as a result of the Supplier’s failure to perform the Contract in whole or in part and/or its termination due to the fault of the Supplier. The Buyer shall not be obliged to prove any actual loss and the Supplier, by signing the Contract and providing the performance security, confirms that the amount of the performance security shall be deemed to be the Buyer’s minimum unprovable loss. / Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais. | Punktas nekeičiamas. Neaktualu, nes šiame pirkime netaikomas užikrinimas banko garantija / draudimo bendrovės laidavimu. / The clause remains not changed. Irrelevant, as this procurement is not covered by a bank / insurance company guarantee.
| 10.16.3 | if the Buyer has suffered any direct loss (including, without limitation, additional costs, loss of revenue or other direct or indirect loss, interest and/or penalties (if any) as a result of any act (act or omission) of the Supplier (if any) as provided for in the Special Terms and Conditions of the Contract. / Jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė tiesioginius nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose) | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 15.1 | No intellectual property rights shall be transferred or assigned under the Contract.All results and related rights acquired in the performance of the Contract, including intellectual property rights other than personal moral rights in the results of the intellectual activity, shall be the property of the Buyer and shall pass to the Buyer from the moment of the handover of the Goods, without any limitation, which may be used, published, assigned or transferred by the Buyer without the express consent of the Supplier to third parties, unless otherwise provided for in the Special Terms and Conditions or the intellectual property rights are not transferable due to the nature of the Goods and/or the exclusive rights of the manufacturer of the Goods, patents etc. OR All results and related rights acquired in the performance of the Contract, including intellectual property rights other than personal moral rights in the results of the intellectual activity, shall be the property of the Buyer Supplier and shall pass to the Buyer from the moment of the handover of the Goods, without any limitation, which may be used, published, assigned or transferred by the Buyer without the express consent of the Supplier to third parties, unless otherwise provided for in the Special Terms and Conditions or the intellectual property rights are not transferable due to the nature of the Goods and/or the exclusive rights of the manufacturer of the Goods, patents etc. / Jokios intelektinės nuosavybės teisės pagal Sutartį neperduodamos ir neperleidžiamos. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt. ARBA Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo Tiekėjo nuosavybė pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 15.2 | The Supplier undertakes to indemnify the Buyer against any claims arising out of intellectual property rights, including but not limited to patent, trademark, industrial design right of ownership/user (whether registered or not), right arising out of applications for registration of any of the aforementioned rights, copyright, rights of database producers (sui generis), rights of owners of firms, companies, organisations, business names and other similar rights or obligations whether registered in the Republic of Lithuania or in other countries or not, as provided for in the Contract, unless such infringement is due to the fault of the Buyer . Provided that Buyer (a) promptly notifies Supplier in writing of the Claim, (b) makes no admission of liability and does not take any position adverse to Supplier, (c) gives Supplier sole authority to control defense and settlement of the Claim, and (d) provides Supplier with full disclosure and reasonable assistance as required to defend the Claim. Section 15.2 shall not apply and Supplier shall have no obligation or liability with respect to any Claim based upon (a) Goods or Services that have been modified, or revised, (b) the combination of any Goods or Services with other products or services when such combination is a basis of the alleged infringement, (c) failure of Buyer to implement any update provided by Supplier that would have prevented the Claim, (d) unauthorized use of Goods or Services, or (e) Goods or Services made or performed to Buyer’s specifications. / Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės. Su sąlyga, kad Pirkėjas (a) nedelsdamas raštu praneša Tiekėjui apie pretenziją, (b) neprisiima atsakomybės ir neužima jokios tiekėjui nepalankios pozicijos, (c) suteikia Tiekėjui išimtinę teisę kontroliuoti pretenzijos gynybą ir sprendimą ir (d) teikia Tiekėjui visą informaciją ir pagrįstą pagalbą, reikalingą pretenzijai apginti. 15.2 skirsnis netaikomas, o Tiekėjas neprisiima jokių įsipareigojimų ar įsipareigojimų dėl pretenzijų, susijusių su (a) pakeistomis ar peržiūrėtomis prekėmis ar paslaugomis, (b) bet kokių prekių ar paslaugų deriniu su kitais produktais ar paslaugomis, kai toks derinys yra tariamo pažeidimo pagrindas, (c) pirkėjo nesugebėjimu įgyvendinti bet kokio tiekėjo pateikto atnaujinimo, kuris būtų užkirstas kelias tiekėjo teikiamai prekei arba būtų uždrausta naudoti Paslaugos arba (e) Prekės ar paslaugos, pagamintos arba teikiamos pagal Pirkėjo specifikacijas. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 17.2 | Payment of liquidated damages and/or receipt of security for performance of the Contract shall be a final and pre-estimated loss a Party may suffer as a result of delay not waive the right of a Party to claim compensation from the other Party for any loss suffered by it. The liquidated damages provided for in this Contract shall be deemed to be the minimum unprovable loss of the Parties. Each Party shall be entitled to recover from the other Party the damages resulting from the improper performance or non-performance by the other Party of its obligations under the Contract up to the value of the Initial Contract Value, exclusive of VAT, unless a higher amount is required by law. Supplier shall not be liable for loss of profit or revenues, loss of use of equipment or systems, interruption of business, cost of replacement power, cost of capital, downtime costs, increased operating costs, any special, consequential, incidental, indirect, or punitive damages, or claims of Buyer’s customers for any of the foregoing types of damages. The limitation of liability provided for in this clause shall not apply if the damage is caused by a breach of obligations of confidentiality, of legislation on the protection of personal data or of intellectual property rights. / Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas yra galutiniai ir iš anksto apskaičiuoti nuostoliai, kuriuos Šalis gali patirti dėl vėlavimo nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės be PVM, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Tiekėjas neatsako už negautą pelną ar pajamas, įrangos ar sistemų naudojimo praradimą, verslo nutraukimą, pakaitinės energijos sąnaudas, kapitalo sąnaudas, prastovų sąnaudas, padidėjusias eksploatavimo išlaidas, bet kokius specialius, pasekminius, atsitiktinius, netiesioginius ar baudžiamuosius nuostolius arba Pirkėjo klientų pretenzijas dėl bet kurios iš pirmiau nurodytų rūšių žalos. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 17.5 | The limitations of liability under the Contract shall not apply to wilful or grossly negligent damage, non-pecuniary damage, injury to health or loss of life, or damage/loss to third parties angible property, including where the damage caused by one Party to third parties is indemnified by the other Party. / Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) trečiųjų asmenų materialiam turtui, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis. | Punktas nekeičiamas, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui (CK) (6.252 straipsnis. Šalių susitarimai dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar jos apribojimo 1. Šalių susitarimas dėl civilinės atsakomybės už nuostolius (žalą), padarytus dėl skolininko tyčios ar didelio neatsargumo, netaikymo ar jos dydžio apribojimo negalioja. Draudžiama apriboti ar panaikinti civilinę atsakomybę už sveikatos sužalojimą, gyvybės atėmimą ar neturtinę žalą. 2. Šalys savo susitarimu negali pakeisti imperatyviųjų teisės normų, nustatančių civilinę atsakomybę, jos formą ar dydį.) / The clause remains not changed, because it contradicts the Civil Code of the Republic of Lithuania (CC) (Article 6.252. Agreements of the parties on the non-application or limitation of civil liability 1. The agreement of the parties on the non-application or limitation of civil liability for losses (damage) caused by the debtor's intent or gross negligence is invalid. Limiting or eliminating civil liability for injury to health, loss of life or non-pecuniary damage is prohibited. 2. By agreement, the parties cannot change the mandatory legal norms determining civil liability, its form or amount.
| 17.6 | Upon expiry of the Contract, the Parties shall not be relieved of liability for breach of the Contract during validity of the Contract. Upon expiry of the Contract, the Parties shall not lose the right to claim damages for losses and liquidated damages for such breach of the Contract during validity of the Contract. OR Upon expiry of the Contract and till expiration of warranty period,, the Parties shall not be relieved of liability for breach of the Contract. Upon expiry of the Contract, the Parties shall not lose the right to claim damages for losses and liquidated damages for breach of the Contract. / Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą Sutarties galiojimo metu. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties tokio nevykdymo Sutarties galiojimo metu patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. ARBA Pasibaigus Sutarties galiojimui ir iki garantinio termino pabaigos, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 18.2 | The Party requesting relief from liability must notify the other Party of the Force Majeure Circumstances immediately, but not later than 15 (fifteenfive) days after the occurrence or discovery of the Force Majeure Circumstances, providing evidence that it has taken all reasonable precautions and made every effort to minimize the costs or adverse consequences, and of the probable time for the fulfilment of its obligations. A Party shall also give the other Party appropriate notice when the grounds for default cease to exist. / Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 (penkias penkiolika) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 18.4 | If the Force Majeure event continues for more than one six (61) months from the date of notification, either Party may terminate the Contract by giving five (5) working days’ notice to the other Party. Force majeure shall not be deemed to mean that a Party does not have the necessary financial resources, or that the debtor’s counterparties are in breach of their obligations, or that the debtor is in breach of its obligations to its counterparties. / Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 6 1 (vieną šešis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 21.2.9 | Suggested new clause: the Supplier may suspend or terminate the Contract (or any affected portion thereof) immediately for cause if Buyer (i) becomes Insolvent/Bankrupt, or (ii) materially breaches the Contract, including, but not limited to, failure or delay in Buyer providing Payment Security, making any payment when due, or fulfilling any payment conditions. / Siūloma nauja sąlyga: Tiekėjas gali nedelsdamas sustabdyti arba nutraukti Sutartį (ar bet kurią paveiktą jos dalį) dėl priežasties, jei Pirkėjas (i) tampa nemokus / bankrutuoja arba (ii) iš esmės pažeidžia Sutartį, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Pirkėjo nesugebėjimą arba vėlavimą pateikti Mokėjimo garantiją, atlikti bet kokį mokėjimą suėjus terminui arba įvykdyti bet kokias mokėjimo sąlygas. | Nesutinkame, nes pasiūlyti pagrindai stabdymui yra prie nutraukimo sąlygų. Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / We disagree because the proposed grounds for suspension are attached to the terms of termination. The specified clause is not changed at this stage.
| 21.8 | The Parties agree that the period of suspension of contractual obligations shall not be counted as part of the term of performance of the Contract, during which time the contractual obligations shall not be performed, and the ContractorBuyer shall not be liable to pay the BuyerSupplier any payments, penalties or demurrage in respect of such period. / Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Rangovas Pirkėjas Pirkėjui Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 21.10 | Upon resumption of performance of the Contract, the time limits for the performance of the outstanding obligations (part thereof) and the validity of the Contract shall be postponed for the period of time remaining for their performance (the validity of the Contract) at the time of their suspension. Buyer shall pay all reasonable expenses incurred by the Supplier in connection with a suspension, including, but not limited to, expenses for repossession, fee collection, demobilization/remobilization, and costs of storage during suspension. The schedule for Supplier’s obligations shall be extended for a period of time reasonably necessary to overcome the effects of any suspension. / Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu. Pirkėjas apmoka visas pagrįstas Tiekėjo patirtas išlaidas, susijusias su sustabdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, grąžinimo, mokesčių surinkimo, demobilizavimo/remobilizavimo išlaidas ir saugojimo išlaidas sustabdymo metu. Tiekėjo įsipareigojimų grafikas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuris pagrįstai reikalingas bet kokio sustabdymo pasekmėms pašalinti. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 22.1.1 | If a Party materially breaches the Contract or laws and regulations, the other Party shall have the right to submit a written claim to the other Party, specifying which provision of the Contract or laws and regulations has been breached and in what manner, and to set a reasonable time limit for remedying the breach. / Jeigu Šalis iš esmės pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 22.1.2 | The Party that has received the claim shall respond to the claim promptly, but not later than within five fifteen (15) Business Days, and shall state what measures it will take to remedy the breach within the time limit set out in the claim, or shall reasonably propose another reasonable time limit. / Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) 15 (penkioliką) darbo dienų, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.2.1 | The Buyer shall unilaterally terminate the Contract by giving the Supplier not less than five thirty (305) days’ written notice if the Supplier commits a material breach of the Contract as set out in the Special Terms and Conditions. / Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 5 (penkių) (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.2.2.2 | The Supplier’s situation changes and the Supplier meets the grounds for exclusion set out in the Contract Documents, which shall continue to apply during the term of the Contract. COMMENT: This is not clear and recommended for exclusion or particular reasons should be specified in the contract. / Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu. KOMENTARAS: Tai neaišku ir rekomenduojama pašalinti arba nurodyti priežastis kodėl, kurios turi būti nurodytos sutartyje. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.2.2.3 | There is a material change in legislation relating to the subject matter of the Contract, the performance of the Contract, or the Buyer’s activities for which the Contract was entered into, and the Buyer decides to terminate the Contract as a result of such change. / Iš esmės pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.
| 22.2.2.5 | Remove clause. / Pašalinti punktą. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.2.2.7 | There is a material change in the Buyer’s organisational structure, such as legal status, nature or management structure, which may affect the proper performance of the Contract or the need for the Contract. / Iš esmės keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.2.2.8 | Remove clause. / Pašalinti punktą. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.2.2.11 | The Supplier refuses or fails to remedy any material defects in the Goods within reasonable time limits set by the Buyer. / Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina esminių Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus | We disagree because the defects of the goods are related to their intended use, and the essential one creates ambiguity because there are no conditions as to what it is. The specified clause is not changed at this stage. / Nesutinkame, nes prekių trūkumai yra susiję su jų naudojimu pagal paskirtį, o esminis sukuria neaiškumą, nes nėra sąlygų kas tai yra. Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas.
| 22.2.2.12 | The Supplier is in material breach of the Contract or of laws and regulations and fails to remedy the breach within the period specified in the Buyer’s written complaint./ Tiekėjas iš esmės pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. Esminiai sutarties pažeidimai aptariami kituose punktuose. / The specified clause is not changed at this stage. Material breaches of contract are discussed in other clauses.
| 22.2.5 | If the Contract is terminated by the Supplier for material breach of the Contract or by unjustified termination of the Contract by the Supplier other than in accordance with the procedure set out in the Contract, and unless the Special Terms and Conditions provide for the performance of the Contract to be secured by the Contract Performance Security, the Supplier shall be liable to pay to the Buyer a penalty of the amount specified in the Special Terms and Conditions, and to pay compensation for the direct loss resulting from termination. If the Special Conditions provide that the proper performance of the Contract is secured by the Contract Performance Security, the Supplier undertakes to pay to the Buyer the remainder of the amount of the penalty specified in the Special Terms and Conditions and to indemnify the Buyer against damages in connection with termination of the Contract to the extent that they are not covered by the performance security. In the event that the Buyer claims damages, the amount of the penalty shall be set off against the damages. / Jei Sutartis nutraukiama Tiekėjui iš esmės pažeidus Sutartį ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą. | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.3.1 | The Supplier shall have the right to unilaterally terminate the Contract by giving the Buyer not less than 30 (thirty) days’ written notice if the Buyer is in breach of the terms of payment with the Supplier (except where the Buyer has exercised its right to withhold payments) and the Buyer’s debt to the Supplier exceeds 20 5 (five) per cent of the Buyer’s total value of the Contract. The Buyer shall pay to the Supplier the amounts due to the Supplier within thirty (30) days after receipt of the Supplier’s claim. / Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 5 (five) proc. Pradinės sutarties vertės be PVM ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų | Korekcijos atliktos Specialiųjų Sutarties sąlygų 13.1 skirsnyje. / Corrections are made in Section 13.1 of the Special Contract Conditions.
| 22.5 | Suggested new clause: If the Contract (or any portion thereof) is terminated for any reason other than Supplier’s default under Section 22.2.2.1., 22.2.2.10-22.2.2.12, Buyer shall pay Supplier for all Goods completed, lease fees incurred and Services performed before the effective date of termination, plus expenses reasonably incurred by Supplier in connection with the termination. The amount due for Services shall be determined in accordance with the milestone schedule (for completed milestones) and rates set forth in the Contract (for work toward milestones not yet achieved and where there is no milestone schedule), as applicable or, where there are no milestones and/or rates in the Contract, at Supplier’s then-current standard time and material rates. In addition, Buyer shall pay Supplier a cancellation charge equal to 80% of the Contract Price applicable to uncompleted made-to-order Goods and 15% of the Contract Price applicable to all other uncompleted Goods or Services. / Siūloma nauja sąlyga: Jei Sutartis (ar bet kuri jos dalis) nutraukiama dėl bet kokios kitos priežasties nei Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymas pagal 22.2.2.1., 22.2.2.10-22.2.2.12 punktus, Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui už visas pateiktas Prekes, patirtus nuomos mokesčius ir Paslaugas, suteiktas iki įsigaliojusios Sutarties nutraukimo datos, ir pagrįstai nutraukus tiekėjo išlaidas. Mokėtina suma už Paslaugas nustatoma pagal gairių tvarkaraštį (užbaigtiems etapams) ir Sutartyje nustatytus įkainius (už dar nepasiektus etapus ir kai nėra etapų grafiko), atitinkamai arba, jei Sutartyje nėra etapų ir (arba) įkainių, pagal tuo metu galiojančius tiekėjo standartinius laiko ir medžiagų įkainius. Be to, Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui atšaukimo mokestį, lygų 80% Sutartyje nurodytos kainos, taikomos nekomplektuotoms pagal užsakymą pagamintoms prekėms, ir 15% Sutartinės kainos, taikomos visoms kitoms nebaigtoms prekėms ar paslaugoms. | Šiame etape nurodytas punktas nekeičiamas. / The specified clause is not changed at this stage.