400-330-110kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ ATRAMŲ, TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ  ELEKTROS ĮRENGINIŲ GELŽBETONINIŲ SURENKAMŲJŲ PAMATŲ STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |
| --- | --- | --- |
| - Statybos techniniai reglamentai, Standartai: |  |  |
| 1.1. | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu | ISO 9001 a) |
| 1.2. | Gamyklinių gelžbetoninių elementų charakteristikos turi tenkinti: | STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“. |
|  |  | LST EN13369 „Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės. |
|  |  | LST 2015 „Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai“ |
| - Aplinkos sąlygos: |  |  |
| 2.1. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore c) |
| 2.2. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1) | +40 c) |
| 2.3. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1) | -40 c) |
| 2.4. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas1) | ≥ 90 c) |
| 2.5. | Didžiausias apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip1) | 10 c) |
| - Mechaninės charakteristikos: |  |  |
| 3.1. | Pamato konstrukcija | Gelžbetoninis surenkamas d) |
| 3.2. | Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST 1974) | ≥ XF1 d); ≥ XC2 d) |
| 3.3. | Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST 1974) | ≥ F100 d) |
| 3.4. | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST 1974) | ≥ W6 d) |
| 3.5. | Betono stiprio gniuždant klasė (pagal LST 1974) | ≥ C30/37 d) |
| 3.6. | Vidutinis betono tankumo diapazonas, kg/m3 | 2350÷2500 d) |
| 3.7. | Armatūros plieno klasė | ≥ S275 d) |
| 4. | Leistini matmenų nuokrypiai: |  |
| 4.1. | Leistinas pamato ilgio nuokrypis, mm | ± 20 |
| 4.2. | Leistinas pamato skerspjūvio matmenų nuokrypis, mm | + 6; -3 |
| 4.3. | Leistini pamato antžeminės dalies paviršiaus nelygumų nuokrypiai: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus, mm - Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm - Gaminio paviršiaus kategorija, pagal LST 2015 | ≤ 10 d) ≤ 5 d) ≤ 10 d) ≤ 50 d) B d) |
| 4.4. | Leistini pamato požeminės dalies paviršiaus nelygumų nuokrypiai: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus, mm - Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm | ≤ 15 d) ≤ 10 d) ≤ 15 d) ≤ 100 d) |
| 4.5. | Leistinas atstumo tarp varžtų centrų nuokrypis, mm | ≤ 5 d) |
| 4.6. | Leistinas varžto ilgio (virš betono) nuokrypis intervale, mm | ≤ (+10 ÷ -5) d) |
| 4.7. | Inkarinių varžtų, veržlių ir poveržlių apsauginio cinko dangos storis, µm | ≥ 45 d) |
| 4.8. | Banguotumas (2000 mm liniuote), mm | ≤ 5 |
| 4.9. | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |
| 5. | Pamato ženklinime turi būti ši informacija: |  |
|  | Ant kiekvieno gamyklinio elemento turi būti nurodyta: | Gamintojo pavadinimas Gamybos vieta Gaminio žymuo Gamybos data Vieneto masė Gaminio standarto žymuo |
| 6. | Garantinis laikas ne mažiau, m. | 10 |
| Pastabos: 1) - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: a) - Sertifikato kopija b) - Notifikuotos ar Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-11-27 įsakymu Nr. D1-871 paskirtosios įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, išduoto atitiktį patvirtinančio dokumento kopija; c) - Gamintojo atitikties deklaracija; d) - Gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija. |  |  |