| APPROVED by | PATVIRTINTA |
| --- | --- |
| LITGRID AB | LITGRID AB |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 |
| Head of Transmission grid department direction No. 24NU-485 | Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr. 24NU-485 |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 400-110 kV įtampos elektros Perdavimo linijų įžeminimo kontūro įrengimUI /

Standard technical requirements for 400–110 kv voltage overhead lines grounding structure installation

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
| 1. | `Reikalavimai:/ Requirements: |  |
|  | Įžeminimo sistemos elementų sujungimo būdas/Grounding structure components connection type | Elektrolankinis suvirinimas/Arc welding |
|  | Įžeminimo kontūro montavimo gylis grunte turi būti ne mažesnis kaip/ Mounting depth in the ground of earth system must be not less than | ≥0,5 m |
|  | Įžeminimo elektrodo privirinimas prie įžeminimo juostos /Grounding rod welding to connecting plate |  |
|  | Įžeminimo sistemos apvalių jungiamųjų laidininkų suvirinimas /Grounding structure round joining conductors welding | Betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant ≥ 150 mm /Gapless parallel side by side connection with passing through ≥ 150 mm * |
|  | Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų suvirinimas/ Grounding structure rectangular profiled joining conductors welding | Išilginis sujungimas: Betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant ≥ 150 mm / longitudinal connection: Gapless parallel side by side connection with passing through ≥ 150 mm *; T formos jungties suvirinimas / T shaped connection welding: Kryžminės jungties suvirinimas Cross-connection welding: |
|  | Suvirinimo siūlės apsauga nuo korozijos/Extra anti-corrosion of the welded joint | Suvirinimo siūlės ir 2 cm nuo jos padengimas bitumine mastika ir apvyniojama antikorozine juosta./Weld and 2 cm from it covering with bituminous mastic and wrapped with anti-corrosion tape |
|  | Srieginių paviršių ir varžtiniais sujungimais jungiamų paviršių papildomas apdorojimas prieš sujungimą/Extra treatment of threaded surfaces and surfaces of screwed connections | Padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta/Covering with electrically conductive anticorrosion grease |
|  | Įžeminimo juostos prijungimo prie atramos būdas/ The grounding strip connection to tower method | Varžtinis/Screwed |
|  | Prie atramos, Įžeminimo juosta prijungiama / The grounding strip is connected to the tower | Gelžbetoninės atramos - vienu varžtu/ Reinforced concrete tower- with one bolt; Metalinės atramos - dviem atskirais varžtai/ metal lattice towers with two separate screws |
|  | Įžeminimo kontūrų prijungtų prie metalinių gardelinių atramų skaičius turi būti ne mažesnis kaip, vnt./Number of units of grounding structure connection to metal lattice towers conductors shall not be smaller than, units | 2 |
|  | Įrengiamų įžeminimo kontūrų varžos turi būti ne didesnės nei/ The resistance of the installed earthing circuits must not exceed | Oro Linijų Atrama/Overhead line pylon 10Ω Kabelinės linijos atrama/ Cable line pylon 2,5 Ω Kabelinės linijos ekrano įžeminimo dėžių/ Cable line screen grounding boxes 2,5 Ω |
|  | Kabelių ekranų transozicinių dėžių įžeminimo įrengimas šulniuose/ Installation of earthing of transposition boxes of cable screens in manholes | Įžeminimas įrengiamas šulinio viduje, kad jo prijungimas būtų prieinamas./ The Grounding is installed inside the well so that its connection is accessible |
|  | Dažytų metalinių gardelinių atramų įžeminimų prijungimas/ Connecting the earths of the painted metal lattice supports. | Dažytų atramų įžemintuvų prijungimo vieta turi būti nedažyta arba paruošta nuvalant dažus, bet nepažeidžiant cinko antikorozinės dangos/ The connection point of the painted pylon earthers must be unpainted or prepared by removing the paint, but without damaging the zinc anti-corrosion coating. |