Techninės specifikacijos priedas Nr.3

Techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Perkami siurbliai - 2 vnt., keičiantys Flygt siurblius su DN100 Flygt užrakto sistema |  |  |  |  |
|  | Siurblio modelis, gamintojas, kilmės šalis | Produkto gamintojas ir tikslus modelis | nurodyti | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Bendrieji duomenys | Siurblio tipas – panardinamas, vertikaliai sumontuojamas ant atramos | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Darbo aplinka – buitinės, pramoninės ar paviršinės nuotekos | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio našumas ne mažesnis nei 110 m3/h, esant darbiniam slėgiui 40 m | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio darbo zona ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 60 m | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas darbo taške (40 m – 110 m3/h) ne mažesnis kaip 60% | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio korpusas iš ketaus EN 1561 EN-GJL-250, EN 1563 EN-GJL-500 | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio darbo ratas pagamintas iš dilimui atsparaus chromo ketaus lydinio kurio sudėtyje yra ne mažiau nei 15% chromo arba ketaus darbo ratas gamykloje padengtas keramikos medžiaga ne mažiau nei 0,8mm storio (Ekonominio naudingumo balų skyrimo kriterijus T1) | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio velenas nerūdijančio plieno atitinka EN14057 arba EN14021 | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio svoris iki 450 kg | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – kanalinis uždaro tipo, Vortex arba dviejų menčių pusiau atviro tipo siurblio, kurio darbo rato laisvas pratekėjimas ne mažesnis kaip 43 mm, kito tipo siurblio darbo rato laisvas pratekėjimas ne mažesnis kaip 80mm | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Sandarikliai –pagaminti iš: SIC/SIC+SIC/CARBON arba SIC/SIC+C/MgSiO4 arba SIC/SIC+SIC/SIC arba SIC/SIC+CARBON/CERAMIC arba WCCR/WCCR+WCCR/WCCR | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Efektyvumo klasė ne žemesnė kaip IE3 (Ekonominio naudingumo balų skyrimo kriterijus T2) | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Galia (P2) ne daugiau 25 kW | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa 400 V | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnis 50 Hz | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Elektros variklio naudingo veiksmo koeficientas esant 100% apkrovai ne mažesnis kaip 90% (IE3 variklis) | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio specifinė energija (elektros sąnaudos) darbo taške (40 m – 110 m3/h) ne didesnės nei 0,20 kWh/m3 | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apsisukimai ne didesni nei 3000 aps/min. | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė F arba H | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Kabelis vienas, ilgis ne mažiau kaip 20 m | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai bei pateiktos kontrolės ir būsenos relės, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Turi būti sumontuotas daugkartinio naudojimo drėgmės daviklis bei pateiktos kontrolės ir būsenos relės, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Jei siurblys turi tepalo kamerą, „Vanduo tepale“ jutiklis turi būti sumontuotas tepalo kameroje tarp sandariklių bei pateiktos kontrolės ir būsenos relės, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde | Taip / Ne Siūlomas parametras – ____________________ | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Garantijos | Siurbliams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija | Taip / Ne Nurodyti – ____________________ |  |
|  |  | Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį prekės gedimą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos. | Taip / Ne Nurodyti – ____________________ |  |
|  | Papildomos sąlygos | Pasiūlymo kainoje turi būti įvertintos medžiagos montavimui ir/ar sumontavimo darbai, jeigu bus pasiūlytas kitokios konstrukcijos ar išmatavimų siurblys, nei esamas siurblys Flygt su DN100 Flygt įsiurbimo alkūne | Taip / Ne Nurodyti – ____________________ |  |
| 30. |  | Siūloma įranga turi aptarnavimo/ serviso centrą Lietuvoje | Taip / Ne Nurodyti – ____________________ |  |
| 31. | Dokumentacija | Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siurblio duomenų lapus (lietuvių/anglų k.) ir siurblių darbo kreivių grafiką ar kitą lygiavertį dokumentą. |  |  |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siurblio duomenų lapus (lietuvių/anglų k.) ir siurblių darbo kreivių grafiką ar kitą lygiavertį dokumentą.

4) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.