TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEPERTRAUKIAMOS ELEKTROS SROVĖS MAITINIMO ŠALTINIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

- BENDRA INFORMACIJA

Užsakomos paslaugos: Nepertraukiamos elektros srovės maitinimo šaltinių (toliau – UPS) techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbai (toliau - paslaugos) VšĮ “Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos” (toliau – Užsakovas) padaliniuose.

Užsakovo paskirti asmenys užsakymą darbams pateikia, telefonu ir/arba elektroniniu paštu nurodydami atvykimo vietą, įrenginio duomenis  bei paslaugos pobūdį.

Paslaugos turi būti teikiamos Užsakovo nurodytu adresu: Santariškių g. 2, 4, 5, 7, 14, 16, Jono Kairiūkščio g. 2, Petro Baublio g. 5, Žalgirio g. 117, Vilnius.

Paslaugos perkamos 36 mėnesiams.

- Atliekami darbai:

- vizualus sistemos tikrinias, sisteminiai pranešimai ir aliarmai.

- valymas naudojant suspausto oro ir vakuuminius įrenginius.

- vidinių kontaktų sujungimų patikimumo tikrinimas ir sutvirtinimas.

- elektrolitinių kondensatorių testavimas, talpumo matavimas.

- srovės ir įtampos parodymai Ekrane ir matavimo prietaise – jei neteisingi – atliekamas kalibravimas.

- UPS akumuliatorių tikrinimas – matuojama akumuliatorių vidinė varža bei talpa ir atliekamas iškrovos testas.

- UPS akumuliatorių keitimas.

- UPS kondensatorių tikrinimas.

- UPS kondensatorių keitimas.

- UPS ventiliatorių tikrinimas.

- UPS ventiliatoriaus keitimas.

- UPS galios tikrinimas atjungiant paduodamą įtampą ir pajungus apkrovimą.

- UPS krovimo kontūro testavimas.

- UPS valdymo shemos testavimas.

- Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime.

- UPS remontas įvykus gedimui.

- TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS:

Techninis aptarnavimas ir priežiūra atliekama 380 – 400 V įrenginiams, aptarnavimui sudaromas grafikas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, žemiau išdėstytais punktais ir 2 lentelės duomenimis:

- Naujam UPS pirmą profilaktinį aptarnavimą atlikti po 24 mėn..

- Sekančius aptarnavimus atlikti kartą per metus.

- Ventiliatorius keisti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis arba atsiradus poreikiui dėl gedimo.

- Elektrolitinius kondensatorius keisti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis arba atsiradus poreikiui dėl gedimo.

- Akumuliatorius rekomenduojama keisti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis arba atsiradus poreikiui dėl gedimo.

- REIKALAVIMAI:

- Į paslaugų teikimo vietą Paslaugos teikėjo darbuotojai atvyksta ir paslaugų atlikimui reikalingas medžiagas pristato savo transportu.

- UPS techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbus, gali atlikti tinkamai apmokyti, reikiamos kvalifikacijos darbuotojai, turintys kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

- Gavus užsakymą Paslaugos teikėjo darbuotojai turi atvykti suderintu laiku, paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 15.30 val., prieššventinėmis dienomis iki 14.30. Su Užsakovu suderinus paslaugų atlikimo laiką galima keisti, išskirtinais atvejais galimas darbas šventinėmis dienomis ir savaitgaliais.

- Gedimo atvejais surašomi defektiniai aktai kuriuose turi būti surašomi nustatyti įrangos defektai. Šiuos aktus pasirašo padalinio atsakingas darbuotojas ir paslaugų teikėjo atstovas.

- Atlikus remonto darbus surašomi darbų priėmimo/perdavimo aktai, kuriuose nurodoma: UPS duomenys, paslaugos suteikimo vieta (Pvz: Santariškių g. 2, korpusas B, patalpa B220) darbo laiko trukmė, pakeistos detalės, mechanizmai, panaudotos medžiagos. Aktus pasirašo padalinio atsakingas darbuotojas ir remonto darbus atlikęs darbuotojas.

- Visiems UPS įrenginiams atlikus priežiūrą ir/arba remontą, ant korpuso, matomoje vietoje klijuojamas lipdukas su kito aptarnavimo data. 400V UPS įrenginiams kurių galia virš 8000W turi būti pildomi priežiūros žurnalai kuriuose daromi įrašai apie atliktą priežiūrą ir/arba remontą.

- Naudojamos detalės, medžiagos ir mechanizmai turi būti sertifikuotos ES ir būtų lygiavertės arba geresnių savybių nei esamos ir tinkamos aptarnaujamiems UPS.

Už sunaudotas detales ir medžiagas apmokama, pagal faktiškai patirtas išlaidas pateikus paslaugų teikimui skirtų detalių ir/ar medžiagų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Už darbus sumokama pagal fiksuotą valandinį remonto/montavimo darbų įkainį (valandinį įkainį dauginant iš darbo valandų skaičiaus, ).

- Suremontuotiems UPS ir darbams turi būti suteikiama garantija: naujai pakeistiems ar įrengtiems komponentams ir detalėms bei darbams suteikiama ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija, jei Tiekėjas numatęs ilgesnį garantinį laiką - suteikti ilgesnę  garantiją.

- Visi darbai privalo būti atlikti, nesukeliant kenksmingų, pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

- Darbuotojai privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą. Paslaugos turi būti atliktos kokybiškai, užtikrinant materialinių vertybių saugumą bei informacijos konfidencialumą.

- Vykdytojas darbuotojus aprūpina saugos priemonėmis ir atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos darbe taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas.

- Užsakovui pageidaujant Vykdytojas instruktuoja Užsakovo personalą įrangos eksploatavimo taisyklių klausimais.

- Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymasį, paslaugų teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

- Tiekėjui įsigijus naujus UPS įrenginius, jiems aptarnavimas ir remontas atliekami šioje specifikacijoje aprašytomis sąlygomis. Naujai įsigyti UPS įtraukiami į 2 lentelę.

- PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR KAINODARA

Pirkime bus naudojama sutarties vykdymo išlaidų kainodara, kuri susideda iš dviejų dalių - fiksuoto įkainio už priežiūros ir remonto paslaugas (skiriama 30 proc., 19834,71 Eur be PVM) bei tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos už remontui skirtas detales ir medžiagas (skiriama 70 proc. 46280,99 Eur be PVM). Tiekėjas privalės pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus už detales ir medžiagas, skirtas remontui.

Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas pelnas įtrauktas negali būti. Remonto darbams ir techninei profilaktikai taikomas valandinis tarifas. Pirma darbo nepilna/pilna valanda skaičiuojama kaip pilna valanda, nuo antros valandos darbo trukmė skaičiuojama kas pusvalandį.

Pasiūlymo vertinimo metu vertinama tik fiksuoto įkainio už priežiūros ir remonto paslaugos kainodaros dalis. Pradinė sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai (be PVM) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių.

(1 lentelė) UPS aptarnavimo, remonto  ir montavimo darbų preliminarūs kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvalifikuoto darbuotojo vienos valandos darbo įkainis | Val. | 150 |  |  |
| 2. | Kvalifikuoto darbuotojo vienos valandos darbo įkainis švenčių dienomis ir savaitgaliais | Val. | 50 |  |  |
| 3. | Kvalifikuoto darbuotojo atvykimo kaina į objektą Vilniuje** | Kartas | 30 |  |  |
| 4. | Remonto detalės ir medžiagos | - | Pagal faktą | - | - |
|  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
|  | (21 %) PVM suma |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

* Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais.

Pastaba: Sutarties vykdymo metu įsigyjami paslaugų kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs paslaugų kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekis, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis.

**Atvykimo kaina į objektą taikoma ne daugiau kaip 1 kartas per parą.

(2 lentelė) Eksploatuojamų nenutrūkstamo srovės tiekimo šaltinių UPS sąrašas pirkimui. Pridedama atskirai.