TURINYS

1. SKYRIUS: PIRKIMO OBJEKTAS	1

2. SKYRIUS: PIRKIMO OBJEKTAS APIMTYS	1

3 SKYRIUS : ESAMA PADĖTIS	4

4 SKYRIUS : BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI	7

5 SKYRIUS : DEMONTAVIMO REIKALAVIMAI	8

6 SKYRIUS: TECHNINIAI REIKALAVIMAI	8

7 SKYRIUS: DUOMENŲ RYŠIO SPRENDIMAI IR SISTEMOS SĄSAJOS	14

8 SKYRIUS : PAPILDOMI REIKALAVIMAI	16

9 SKYRIUS : GARANTIJOS	19

10 SKYRIUS: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI	19

11 SKYRIUS : PRIEDAI	21

# 1. SKYRIUS: PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Akcinė bendrovė „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekdama padidinti šilumos tiekimo tinklo stebėsenos tikslumą ir užtikrinti patikimą duomenų tiekimą termohidrauliniam modeliui, numato suprojektuoti ir įgyvendinti realiuoju laiku veikiančią duomenų surinkimo ir perdavimo sistemą  (toliau - .

Sistema).

Projektas apima matavimo įrangos – slėgio, temperatūros ir (ar) srauto jutiklių – sumontavimą šilumos tiekimo tinklo taškuose, taip pat komunikacijos spintų su duomenų surinkimo, apdorojimo ir perdavimo įranga įrengimą. Rangovas atsako už įrangos tiekimą, montavimą, fizinių ir loginių signalų prijungimą ir duomenų surinkimą bei atvaizdavimą SCADA serveryje, bei tolesnį duomenų perdavimą į Perkančiojo subjekto  MQTT brokerį..

1.2 Pirkimo objektu laikomas techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimas ir įgyvendinimas.

# 2. SKYRIUS: PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

2.1 Tiekėjas privalo suprojektuoti ir įgyvendinti realiuoju laiku veikiančią duomenų surinkimo bei perdavimo sistemą. Projektavimas vykdomas vadovaujantis aktualiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įskaitant LST, ISO, EN standartais, taip pat, jei taikytina – Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, kai projektas apima statybos darbų elementus.

2.2 Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjas privalo:

2.2.1 Susipažinti su esama infrastruktūra bei Perkančiojo subjekto techniniais reikalavimais;

2.2.2 Įvertinti ryšio, elektros tiekimo, matavimo taškų specifiką;

2.2.3 Parengti aiškų ir pagrįstą techninį sprendimą dėl komunikacijos spintų įrengimo vietų, įrenginių komplektacijos (jutiklių, valdiklių, maršrutizatorių), bei duomenų perdavimo technologijų (pvz., šviesolaidis, radijo relės, mobilusis ryšys). Visi ryšio sprendiniai turi būti suderinti su Perkančiosios organizacijos IT skyriumi ir atitikti 7 skyriaus duomenų ryšio sprendinių ir sistemos sąsajų reikalavimus.

2.2.4 Užsakyti ar atlikti reikalingus tyrimus ir suderinimus.

2.3 Tiekėjas privalo vykdyti projekto vykdymo priežiūrą pagal teisės aktus.

2.4 TDP turi būti numatyta ir įvertinta:

2.4.1. Parengti detalų duomenų surinkimo ir perdavimo infrastruktūros aprašymą (architektūrą), apimantį:

2.4.1.1 matavimo taškus (slėgio, temperatūros, neinvaziniai srauto jutikliai),

2.4.1.2 komunikacijos spintas su jose esančia įranga,

2.4.1.3 duomenų surinkimo bei maršruto perdavimo principus (per valdiklius, maršrutizatorius),

2.4.1.4 naudojamus ryšio kanalus (pvz., LAN, 4G/5G, radijo relės, šviesolaidį),

2.4.1.5 duomenų surinkimas į SCADA ir atvaizdavimas kaip nurodyta 7 skyriuje.

2.4.2 Įrangos ir medžiagų (jutiklių, spintų, modulių, kabelių, tvirtinimo elementų) parinkimas pagal funkcinį patikimumą, atsparumą aplinkos poveikiui (IP apsauga, temperatūros ribos) ir integraciją su esamomis sistemomis;

2.4.3 Esamos infrastruktūros panaudojimo ar adaptavimo galimybės (pvz., elektros šaltiniai, esama armatūra ir kt.);

2.4.4 Užtikrinti, kad naujai diegiama SCADA sistema ir susiję įrenginiai veiktų kaip vientisa, pilnai funkcionuojanti sistema. Turi būti numatyta visų gaunamų signalų ir parametrų struktūrizavimas, jų atvaizdavimas, dokumentavimas bei perdavimas pagal Perkančiojo subjekto reikalavimus.

2.4.5  Parengti išsamų aprašą, kaip bus įgyvendinama technologinių procesų stebėsena ir duomenų valdymas, įskaitant:

2.4.5.1  stebimus ir valdomus parametrus (slėgis, temperatūra, srautas, elektros vartojimas ir kt.),

2.4.5.2  signalų tipus (analoginiai, dvejetainiai, virtualūs ir kt.),

2.4.5.3  duomenų atnaujinimo intervalus (realus laikas – 1 s),

2.4.5.4  Sistema turi užtikrinti avarinių ar nestandartinių būsenų (pvz., per didelis slėgis, srauto dingimas, jutiklio klaida ir pan.) fiksavimą, signalizavimą ir šių signalų perdavimą į dispečerinę sistemą (SCADA/WinCC). Signalizavimo logika, ribinės reikšmės ir signalų prioritetai turi būti parengti pagal Perkančiojo subjekto nurodymus ir poreikius, prieš atliekant galutinę konfigūraciją.,

2.4.6 Suplanuoti prijungimo darbai (elektros tiekimo, signaliniai, tinklo kabeliai), kabelių trasų maršrutai ir apsaugos sprendimai;

2.5 Projektas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu.

2.6 Jei tam tikri montavimo darbai reikalauja leidimų (pvz., kasti, prisijungti prie elektros tinklo, viešų vietų įrengimo leidimai), Tiekėjas atsako už jų gavimą. Jei projektas pagal teisės aktus laikytinas statyba, Tiekėjas privalo vykdyti statybos užbaigimo procedūras (su Perkančiojo subjekto įgaliojimais).

2.7 Pagal TDP Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

2.7.1 Esamų kabelių, slėgio jutiklių demontavimas, izoliacijos nuėmimas, konstrukcijų paruošimas.

2.7.2 Komunikacijos spintų ir jų pagrindų sumontavimas (lauke arba šilumos punktuose) pagal projekto sprendinius;

2.7.3 Matavimo jutiklių (slėgio, temperatūros, srauto) įrengimas matavimo taškuose, įskaitant vamzdynų gręžimą, virinimą (jei taikoma), laikiklių, apsaugų montavimą;

2.7.4 Visų kabelių (maitinimo, signalinių, duomenų) paklojimas, ženklinimas, prijungimas;

2.7.5 Duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos (programuojamų valdiklių, maršrutizatorių ir kt.) montavimas ir konfigūravimas komunikacijos spintose;

2.7.6 Visos sistemos paleidimo-derinimo darbai, bandymai, ryšio testavimas ir duomenų srauto tikrinimas;

2.7.7 Tiekėjas privalo parengti ir perduoti visą techninę bei programinę dokumentaciją, reikalingą sistemos administravimui, priežiūrai ir tolesniam išplėtimui Perkančiojo subjekto jėgomis. Tai apima: techninę dokumentaciją, kabelių ir įrangos planus, jungčių schemas, technologinių algoritmų aprašymus, konfigūracijos failus, programinę įrangą, prieigos kodus, vartotojo instrukcijas bei visas būtinas teises.

2.7.8 Personalui skirtų instrukcijų parengimas ir apmokymai;

2.7.9 Projekto pridavimas ir visų reikalingų dokumentų pateikimas Perkančiajam subjektui.

2.8 Visa įranga turi būti paženklinta pagal Perkančiojo subjekto reikalavimus (pvz., Operatyvinis ir (arba) KKS žymėjimas). Žymėjimo sistema, simbolika ir vieta turi būti iš anksto suderinta su Perkančiuoju subjektu prieš atliekant galutinį įrangos žymėjimą.

.

# 3 SKYRIUS : ESAMOS SITUACIJA IR POREIKIAI

3.1 Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto matavimo taškų esama situacija ir jutiklių montavimo poreikiai:

| Eil. Nr | Vieta (adresas / kamera) | Komunikacijos spintų montavimo aplinka | Jutiklių montavimo aplinka | Temperatūros jutiklių montavimo poreikis | Slėgio jutiklių montavimo poreikis | Neinvazinio srauto jutiklių montavimo poreikis | Vamzdžio nominalus skersmuo (DN) | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eivenių g. 2 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN400 | Slėgio jutikliai montuojami esamose vietose, pakeičiant senus jutiklius naujais. Demontuoti seni jutikliai turi būti pristatomi į sandėlį adresu Karo ligoninės g. 31, Kaunas. Esamas jutiklių pajungimas demontuojamas, o naujų jutiklių prijungimas vykdomas į projektuojamą komunikacijos spintą. |
| 2 | E. Ožeškienės g. 29 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN50 |  |
| 3 | Prancūzų g. 47 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN100 |  |
| 4 | R. Kalantos g. 118 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN80 |  |
| 5 | Kuršių g. 4 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN80 |  |
| 6 | Baltijos g. 69 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN150 |  |
| 7 | Raudondvario pl. 230 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN70 |  |
| 8 | J. Vienožinskio g. 56 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN80 |  |
| 9 | Ašigalio g. 7 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN100 |  |
| 10 | V. Lansbergio - Žemkalnio g. 9 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN50 |  |
| 11 | Vaižganto g. 9A | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN100 |  |
| 12 | Savanorių pr. 196 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN65 |  |
| 13 | Dujotekio g. 19 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN80 |  |
| 14 | Taikos pr. 119 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN65 |  |
| 15 | Vinčų g. 16 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN100 |  |
| 16 | Antanavos g. 22 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN100 |  |
| 17 | Plento g. 10A | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN80 |  |
| 18 | Smetonos al. 47B | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN80 |  |
| 19 | 1T-10 | Lauke | Šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN700 | Koordinatės: 54.923187, 23.980284 |

3.1 Punkto tęsinys:

| Eil. Nr | Vieta (adresas / kamera) | Komunikacijos spintų montavimo aplinka | Jutiklių montavimo aplinka | Temperatūros jutiklių montavimo poreikis | Slėgio jutiklių montavimo poreikis | Neinvazinio srauto jutiklių montavimo poreikis | Vamzdžio nominalus skersmuo (DN) | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6T-9 | Antžeminės kameros pastate | Antžeminės kameros pastate | 2 | 2 | 0 | DN600 | Koordinatės: 54.929315, 23.885056 |
| 21 | 3Ž-30 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN400 | Koordinatės:54.904629, 23.917884 |
| 22 | 2Ž-21 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN400 | Koordinatės:54.899074, 23.962468 |
| 23 | 4Ž-17 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN500 | Koordinatės:54.915886, 23.966874 |
| 24 | 4Ž-34-5 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN300 | Koordinatės:54.916776, 23.942335 |
| 25 | 8K-24 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN500 | Koodinatės: 54.911035, 23.887972 |
| 26 | 6T-21 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN500 | Koodinatės: 54.916739, 23.861015 |
| 27 | 1T-18 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN500 | Koodinatės:54.922310, 23.965101 |
| 28 | 3Ž-15-6 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN400 | Koordinatės:54.902765, 23.938282 |
| 29 | 1Ž-8-4 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 0 | DN300 | Koordinatės:54.900125, 23.999970 |
| 30 | Ateities pl 32E | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN40 |  |
| 31 | Ateities pl. 39 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN65 |  |

3.1 Punkto tęsinys:

| Eil. Nr | Vieta (adresas / kamera) | Komunikacijos spintų montavimo aplinka | Jutiklių montavimo aplinka | Temperatūros jutiklių montavimo poreikis | Slėgio jutiklių montavimo poreikis | Neinvazinio srauto jutiklių montavimo poreikis | Vamzdžio nominalus skersmuo (DN) | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Šermuonėlių g. 4 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN50 |  |
| 33 | Želvos g. 12 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN40 |  |
| 34 | Hipodromo g. 13 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN150 |  |
| 35 | Brastos g. 24A | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN100 |  |
| 36 | Ariogalos g. 6 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN50 |  |
| 37 | Viduklės g. 3 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN70 |  |
| 38 | Apuolės g. 44 | Šilumos punkte | Šilumos punkte | 2 | 2 | 0 | DN80 |  |
| 39 | 1Ž-14 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 4 | DN500 | Koodinatės: 54.907679, 23.997882 |
| 40 | 4Ž-10 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 2 | DN500 | Koordinatės: 54.911545, 23.972313 |
| 41 | 3Ž-15 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 2 | DN400 | Koordinatės: 54.911491, 23.942165 |
| 42 | 5K-22A | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 2 | DN500 | Koordinatės: 54.898509, 23.892922 |
| 43 | 1T-37 | Lauke | Požeminėje šilumos kameroje | 2 | 2 | 2 | DN400 | Koordinatės: 54.924060, 23.928144 |
| 44 | Varnių g. 48 | Katilinės pastate | Katilinės pastate | 0 | 0 | 6 | DN400 |  |
| 45 | Jonavos g. 278 | Siurblinės pastate | Siurblinės pastate | 0 | 0 | 2 | DN900 |  |
| 46 | Rezervinė spinta | Karo ligoninės g. 31, Kaunas sandėlyje | - | - | - | - | - |  |
| Viso: |  |  |  | 86 | 86 | 20 | - |  |

3.2 Termofikacinio vandens temperatūros.

| Eil. Nr. | Parametras | Paduodama tinklo | Grįžtama tinklo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Didžiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 115 | 50 |
| 2 | Mažiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C | 70 | 43 |
| 3 | Didžiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 70 | 43 |
| 4 | Mažiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C | 70 | 43 |

3.3 Esamuose šilumos tinkluose projektinis (maksimalus) slėgis – 25 bar.

# 4 SKYRIUS : BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI

4.1 Šios techninės sąlygos apima technines specifikacijas ir funkcinius reikalavimus įrenginių, medžiagų tiekimui, komunikacijos spintų bei duomenų surinkimo ir perdavimo sistemų projektavimui, montavimui, derinimui ir perdavimui eksploatacijai. Į šias specifikacijas įtraukti darbai, tokie kaip: matavimo jutiklių (slėgio, temperatūros, srauto ir kt.) montavimas, duomenų perdavimo sistemų (LAN, GSM, kt.) įrengimas, elektros tiekimo ir signalinių kabelių montavimas, komunikacijos spintų montavimas lauke,) pastatuose (katilinės, siurblinės, antžeminės kamerose, šilumos punktuose), duomenų apdorojimo ir perdavimo įrangos instaliavimas, sistemų paleidimo-derinimo darbai.

4.2 Tiekėjo apimtis apima ne tik sistemų projektavimą, bet ir visus būtinus inžinerinius parengiamuosius darbus (pvz., elektros apkrovų skaičiavimus, aplinkos poveikio vertinimą), reikalingus projekto įgyvendinimui. Taip pat – techninių sąlygų gavimą iš suinteresuotų institucijų, suderinimų organizavimą, leidimų gavimą (jeigu reikalingi), projekto vykdymo priežiūrą bei faktinės būklės brėžinių parengimą.

4.3 Tiekėjas privalo suprojektuoti, pateikti, sumontuoti ir paleisti visą įrangą taip, kad ji visiškai atitiktų šiose techninėse specifikacijose nurodytus techninius, funkcinius ir kokybės reikalavimus. Visa įranga ir atlikti darbai turi atitikti visus galiojančius teisės aktus bei taikytinus nacionalinius ir tarptautinius standartus, reglamentuojančius tokių sistemų projektavimą, įrengimą ir eksploatavimą (pvz., LST, ISO, EN, IEC ir kt.). Tiekėjas pats atsako už tai, kad būtų identifikuoti ir laikomasi visų reikalaujamų standartų, taikomų jo siūlomiems sprendimams.

Tiekėjas taip pat privalo įvertinti visus veiksnius, galinčius turėti įtakos projekto kainai ir įgyvendinimo kokybei (įrangos parinkimas, montavimo aplinka, eksploatavimo sąlygos ir kt.). Tiekėjas yra visiškai atsakingas už tai, kad visi jo pasitelkti subrangovai būtų informuoti apie šiuos reikalavimus ir jų laikytųsi.

4.4 Tiekėjas yra atsakingas už techninio darbo projekto (TDP) parengimą, jo derinimą su Perkančiuoju subjektu, TDP korekcijas pagal ekspertų pastabas (jei taikytina), statybą leidžiančių dokumentų (jeigu reikalingi) gavimą, visų montavimo darbų priežiūrą, dokumentacijos parengimą, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikimą, įrenginių pridavimą ir, jei reikia pagal LR teisės aktus, – jų registravimą.

4.5  Tiekėjas yra atsakingas už duomenų perdavimo sistemos patikimą funkcionavimą, įskaitant šiuos reikalavimus:

4.5.1 Ryšio stabilumas – sistema turi veikti ne mažiau kaip 99,7 % laiko per kalendorinį mėnesį.

4.5.2 Matavimo tikslumas – turi būti užtikrinamas pagal įrangos gamintojo deklaruojamus tikslumo rodiklius kiekviename montavimo taške. Jei dėl objektyvių priežasčių neįmanoma užtikrinti reikalaujamo tikslumo (pvz., neįmanoma sumontuoti jutiklių pagal gamintojo rekomendacijas), tokios vietos turi būti aiškiai identifikuotos, o Perkantysis subjektas apie tai informuotas prieš montavimą. Tokiu atveju leidžiamos didesnės paklaidos.

4.5.3 Integracija su SCADA sistema – Tiekėjas privalo užtikrinti sklandų duomenų perdavimą į Perkančiojo subjekto SCADA sistemą naudojant suderintą ryšio protokolą (pvz., Modbus TCP/IP arba kitą sutartą sprendimą), taip pat pateikti visus reikalingus adresų žemėlapius, reikšmių aprašymus bei palaikyti testavimo ir derinimo procesą, kaupti duomenis už xx mėnesių SCADA archyve.

4.5.4 Montavimo ir paleidimo darbų eiliškumas turi būti numatytas techniniame darbo projekte (TDP) ir suderintas su Perkančiuoju subjektu prieš pradedant darbus.

4.6 Tiekėjas privalo įvertinti, ar yra būtina rekonstruoti esamas infrastruktūros dalis (pvz., maitinimo ar ryšio kabelius, atramines konstrukcijas), ir esant poreikiui – jas suprojektuoti, pateikti, įrengti ar pritaikyti naujai sistemai.

4.7 Jei vykdant sistemų montavimo darbus paaiškėja būtinybė atlikti papildomus susijusius darbus (pvz., ryšių tinklų perkėlimas, papildomas kabelių trasavimas ar įžeminimo atnaujinimas), Tiekėjas privalo laiku suderinti tai su Perkančiuoju subjektu, gauti visus reikalingus leidimus ir organizuoti darbų atlikimą.

4.8 Tiekėjas vykdydamas Sutartį privalo įrodyti (pateikdamas sertifikatus, atitikties deklaracijas, gaminių pasus, standartų išrašus ar kitus dokumentus), kad visa įranga (jutikliai, kabeliai, ryšio įranga, spintos ir kt.), tiek projektuojama, tiek tiekiama, tiek montuojama – atitinka galiojančius statybos, saugos, elektros inžinerijos, ryšių inžinerijos ir duomenų apsaugos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus.

4.9 Už visus techninėse specifikacijose neaprašytus, bet būtinus sistemų veikimui užtikrinti komponentus (pvz., papildomi apsaugos įtaisai, tinklo jungtys, laikikliai, lizdai, papildomi kabeliai) atsakingas yra Tiekėjas. Šiuos sprendinius jis turi laiku derinti su Perkančiuoju subjektu prieš juos užsakydamas ir montuodamas.

# 5 SKYRIUS : DEMONTAVIMO REIKALAVIMAI

5.1 Tiekėjas privalo demontuoti esamus slėgio jutiklius, jų tvirtinimo elementus (pagal poreikį), prijungimo movas (pagal poreikį), elektrinius laidus bei kabelius iki paskirstymo dėžių ar spintų.

5.2 Tiekėjas privalo atlikti senų kabelių ir kabelinių trasų (dėžių, lovelių) demontavimą, jei jos neatitinka naujos sistemos poreikių. Esami kabeliai demontuojami iki artimiausio skydelio ar sujungimo dėžutės, jei naudojami bendri kanalai ar trasos.

5.3 Tiekėjas privalo pašalinti seną ar pažeistą vamzdynų šilumos izoliaciją tose vietose, kur bus montuojami neinvaziniai slėgio jutikliai, nauji invaziniai slėgio ir temperatūros jutikliai, ar bus atliekamas vamzdyno gręžimas.

5.4 Esant poreikiui, komunikacijos spintų montavimo vietose turi būti demontuoti seni tvirtinimo elementai, įrangos laikikliai ar kita susijusi infrastruktūra.

5.5 Demontuojama elektros instaliacija (maitinimo, valdymo, signaliniai kabeliai), jei ji trukdo naujų sistemų įrengimui. Kabelių pervedimas ar pakeitimas atliekamas pagal naują projektą, prieš tai susiderinus su Perkančiuoju subjektu.

5.6 Visiems vamzdynų gręžimo darbams (slėgio/temperatūros jutikliams) Tiekėjas privalo parengti gręžimo technologiją ir užtikrinti darbų saugą bei sandarumą po įrengimo.

5.7 Jei esamos komunikacijos (elektros kabeliai, ryšių linijos, automatikos kabeliai) eina per naujai numatytas montavimo zonas, jos turi būti perklotos arba papildomai apsaugotos.

5.8 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad vykdant darbus nebūtų sutrikdyta kitų šilumos tinklo dalių veikla. Jei darbų metu būtina laikinai stabdyti šilumos tiekimą ar atjungti šilumos punktą nuo elektros instaliacijos (pvz., demontuojant seną įrangą ar atliekant elektros darbus), šie veiksmai turi būti iš anksto suderinti su Perkančiuoju subjektu ir vykdomi tik gavus jo rašytinį sutikimą

5.9 Visos demontavimo metu susidariusios atliekos turi būti pašalintos pagal atliekų tvarkymo teisės aktus. Metaliniai elementai, izoliacija, kabeliai ir kitos statybinės atliekos turi būti atskirai rūšiuojamos ir utilizuojamos.

5.10 Demontavimo metu būtina įvertinti galimybę panaudoti esamas tvirtinimo konstrukcijas, laidų trasas, spintų vietas ar elektros maitinimo taškus naujai įrangai, taip optimizuojant projekto kaštus. Tokie sprendimai derinami su Perkančiuoju subjektu.

5.11 Visi demontuoti jutikliai bei demontuota armatūra (tokie kaip sklendės, tvirtinimo elementai, movos ir pan.), kurie yra techniškai tvarkingi ir gali būti panaudoti kitose sistemos dalyse, turi būti pristatyti į Perkančiojo subjekto sandėlį, esantį adresu Karo ligoninės g. 31, Kaunas. Tiekėjas privalo parengti pristatytų elementų sąrašą su aprašymais ir būklės įvertinimu.

# 6 SKYRIUS: TECHNINIAI REIKALAVIMAI

6.1 Pirkėjo tiekiami įrenginiai

6.1.1 Slėgio jutikliai (tipas X), dokumentacija pateikiama prieduose;

6.1.2 Temperatūros jutikliai (tipas X) su nerūdijančio plieno gilzėmis, dokumentacija pateikiama prieduose;

6.1.3 Duomenų perdavimo modemas , dokumentacija pateikiama prieduose. Jei Perkantysis subjektas modemo nepateikia, jį tiekia Tiekėjas, suderinęs techninį sprendinį su Perkančiuoju subjektu.;

6.1.4 Programuojamas loginis valdiklis (Siemens S7-1200 G2; 6ES7214-1AH50-0XB0), dokumentacijas pateikiama prieduose;

6.1.5 Analoginių įėjimų plėtimo modulis  (Siemens SM 1231; (6ES7231-4HF50-0XB0), dokumentacija pateikiama prieduose.

6.2 Pagrindiniai Tiekėjo tiekiami įrenginiai:

6.2.1 Elektros maitinimo sprendimai

Pastaba: Jei ryšiui užtikrinti naudojamas tiesioginis nuolatinės srovės (DC) maitinimas, jis turi užtikrinti visų įrenginių (valdiklių, modemų, jutiklių ir kt.) nenutrūkstamą veikimą numatytu laikotarpiu (mažiausiai 1 val.).

6.2.1.1 Jeigu neįmanoma visos montuojamos įrangos (Įskaitant ir ryšio tiekėjo įrangą) užmaitinti tiesiai nuo VDC įtampos – turi būti projektuojamas maitinimas nuo UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinio) sprendimas. UPS turi:

6.2.1.2 būti tinkamas montuoti komunikacijos spintoje,

6.2.1.3 turėti bent 1 val. autonominio veikimo rezervą prie pilnos projektinės apkrovos,

6.2.1.4 užtikrinti automatinį perjungimą nuo tinklo į bateriją,

6.2.1.5 turėti apsaugas nuo viršįtampio, perkrovos, trumpo jungimo ir perkaitimo,

6.2.1.6 būti pramoninio tipo, su ilga eksploatacijos trukme (≥ 5 metai),

6.2.1.7 turėti CE ženklinimą,

6.2.1.8 būti tiekiamas su pilna dokumentacija, skaičiavimais ir įrengimo schema.

6.2.2 Įtampos keitiklis:

6.2.2.1 Paskirtis – baterijų įkrovimui ir įtampos tiekimui nepertraukiamo maitinimo sistemai.

6.2.2.2 Įėjimo įtampa – AC 230 V ±10 %, 50 Hz.

6.2.2.3 Išėjimo įtampa – DC 24 V.

6.2.2.4 Nominali galia – Nominali galia turi būti parinkta pagal visų maitinamų įrenginių projektinį apkrovos skaičiavimą, su ne mažesniu kaip 30 % rezervu.

6.2.2.5 Darbo temperatūra – nuo -30 °C iki +60 °C.

6.2.2.6 Apsaugos funkcijos – nuo trumpo jungimo, perkrovos, viršįtampio ir perkaitimo.

6.2.2.7 Montavimas – DIN bėgelis.

6.2.2.8 Sertifikavimas – CE.

6.2.2.9 Gamintojas – patikimas pramoninis tiekėjas (pvz., Mean Well, PULS, Siemens, Phoenix Contact, ar lygiavertis).

6.2.3 Avarinio (nepertraukiamo) maitinimo baterija:

6.2.3.1 Paskirtis – užtikrinti nepertraukiamą įtampos tiekimą valdikliui, modemui, jutikliams ir kitiems svarbiausiems įrenginiams elektros tiekimo sutrikimo atveju.

6.2.3.2 Darbo trukmė – sistema turi užtikrinti nenutrūkstamą veikimą mažiausiai 1 valandai, esant pilnai projektinei apkrovai.

6.2.3.3 Įėjimo/išėjimo įtampa – DC 24 V.

6.2.3.4 Akumuliatorių tipas – pritaikyti techniniam ar pramoniniam naudojimui.

6.2.3.5 Montavimas – spintos viduje; tvirtinimas ant lentynos, DIN bėgelio arba specialaus laikiklio.

6.2.3.6 Darbo temperatūra – nuo -30 °C iki +60 °C.

6.2.3.7 Krovimo valdiklis – integruotas arba pateikiamas kartu; su apsauga nuo perkrovos, iškrovos, viršįtampio ir perkaitimo.

6.2.3.8 Eksploatacijos trukmė – ne trumpesnė kaip 5 metai prie normalių eksploatavimo sąlygų.

6.2.3.9 Sertifikavimas – CE.

6.2.3.10 Gamintojas – žinomas pramoninių komponentų gamintojas.

6.2.3.11 Veikimo trukmės pagrindimas – Tiekėjas privalo pateikti skaičiavimą, pagrindžiantį, kad baterijos talpa yra pakankama nepertraukiamam 1 valandos veikimui, esant pilnai apkrautai spintai, turinčiai daugiausia aktyvių įrenginių ir signalų (valdikliai, modemai, jutikliai ir kt.).Parinktas sprendimas turi būti vienodas visoms komunikacijos spintoms, nepriklausomai nuo jų individualios apkrovos, užtikrinant vientisumą, lengvą priežiūrą ir atsarginių dalių suderinamumą. Skaičiavime turi būti pateikta: kiekvieno įrenginio vardinė galia ar srovė, suminė apkrova, parinktos baterijos talpa, apskaičiuotas veikimo laikas prie šios apkrovos.

6.2.3 Neinvazinio srauto matuokliai:

6.2.3.1 Matuokliai turi veikti ultragarsiniu (angl. clamp-on) principu, tvirtinami iš išorės prie vamzdyno.

6.2.3.2 Matuokliai turi būti tinkami naudoti su plieniniais vamzdžiais, kurių vardinis skersmuo nuo DN400 iki DN900, pagal konkretų projekto sprendinį:

| Eil. Nr | Vamzdžio skersmuo (DN) | Jutiklių kiekis (vnt.) | Reikalingų porų kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN400 | 10 | 5 poros |  |
| 2 | DN500 | 8 | 4 poros |  |
| 3 | DN900 | 2 | 1 pora |  |
| 4 | DN400-DN900 (rezervinė) | 2 | 1 pora | Atsarginė pora, tinka universaliai DN400-DN900 |

6.2.3.3 Tiekėjas taip pat turi pateikti vieną papildomą rezervinę srauto matuoklių porą, pritaikytą naudoti DN400–DN900 skersmens vamzdžiams. Rezervinė pora turi būti pilnai sukomplektuota (jutikliai, universalūs tvirtinimo elementai, kabeliai) ir paruošta greitam keitimui gedimo ar sutrikimo atveju. Ji turi būti tokia pati pagrindinėms naudojamoms sistemoms, kad būtų užtikrintas suderinamumas su valdikliu ir esama sistema.

6.2.3.4 Matuokliai turi perduoti momentinį srauto reikšmės signalą 4–20 mA formatu tiesiai į programuojamą loginį valdiklį.

6.2.3.5 Tiekėjas turi užtikrinti suderinamumą su Siemens S7-1200 R2 valdikliu, t. y. analoginio signalo priėmimą per plėtimo modulį Siemens SM123.

6.2.3.6 Srauto matavimo tikslumas turi būti ne blogesnis kaip ±2 % prie vardinių sąlygų.

6.2.3.7 Turi būti tiekiami visi reikalingi komponentai: jutikliai, tvirtinimo elementai, ekranuoti analoginio signalo kabeliai, jei reikalinga – signalų keitikliai ar maitinimo adapteriai.

6.2.3.8 Matuokliai turi būti sertifikuoti, tinkami naudoti šilumos tiekimo infrastruktūroje ir pritaikyti ilgalaikiam veikimui lauko sąlygomis. Jutiklių ir elektronikos komponentų apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP68.

6.2.3.9 Tiekėjas turi pasiūlyti neinvazinį ultragarsinį srauto matuoklį, atitinkantį Flexim FLUXUS WD arba Endress+Hauser Proline Prosonic Flow W 400 techninius parametrus, ilgaamžiškumą ir atsparumą aplinkos poveikiui, arba lygiavertį.

6.2.4 Varžinio temperatūros jutiklio (Pt100) signalo keitiklis į 4–20 mA:

6.2.4.1	paskirtis: konvertuoti varžinio temperatūros jutiklio (Pt100, 3 laidų) signalą į analoginį 4–20 mA signalą, perduodamą į programuojamą loginį valdiklį.

6.2.4.2 signalo iš Pt100 į 4÷20 mA keitiklis turi būti firmos PR Electronics, tipas 5333A. Keitikliai gali būti ir kito gamintojo bei tipo, bet tokiu atveju Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui pateikti tokių keitiklių programatorių su visa būtina programine ir technine įranga.

6.2.5 Uždarymo ir reguliavimo armatūra:

6.2.5.1 Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančios terpės greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių.

6.2.5.2 Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai.

6.2.5.3 Uždaromoji armatūra termofikacinio vandens trakte turi būti naudojama tik rutulinė armatūra. Kito tipo armatūros naudojimas galimas tik suderinus su Perkančiuoju subjektu.

6.2.5.4 Visa armatūra turi būti sertifikuota.

6.2.5.5 Jutiklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio jutikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu adatiniu plieniniu manometriniu ventiliu. Pajungimo į procesą sriegis G1/2“M, slėgio jutiklio ar manometro pajungimo į ventilį sriegis G1/2“F), kuris leistų nudrenuoti, prapūsti uždaryti.

6.2.6 Komunikacijos spintos (skydai):

6.2.6.1 Bendrieji reikalavimai (taikomi visiems skydams):

6.2.6.1.1 Skydai turi atitikti LST EN 61439-1 ir LST EN 61439-2 reikalavimus.

6.2.6.1.2 Korpuso plienas – cinkuotas, dažytas milteliniu būdu, spalva RAL7032 arba RAL7035.

6.2.6.1.3 Numatyti atskiri PE ir N šynos, įžeminimo jungtis.

6.2.6.1.4 Visi įrenginiai – skaitmeniniai, montuojami taip, kad būtų patogu eksploatuoti.

6.2.6.1.5 Durų atidarymas ≥ 120°, su užraktu, žymėjimais ir mnemoschema.

6.2.6.1.8 Paženklinimas ir žymėjimas pagal Perkančiojo derintą sistemą (Operatyvinis ir/arba KKS).

6.2.6.1.9 Numatyti ≥ 20% rezervą gnybtams.

6.2.6.1.10 Skydo išmatavimai turi būti tokie, kad viduje tilptų srovės transformatoriai, programuojamas valdiklis su plėtimo moduliu, duomenų perdavimo įranga išvardinta 7.8 punkte, nepertraukiamo maitinimo baterijos, technologinės elektros apskaitos prietaisas, visi reikalingi automatiniai jungikliai bei būtų palikta ne mažiau kaip 30 % vietos rezervui.

6.2.6.1.11 Visi signalų įėjimai ir jų kiekis turi būti projektuojami vienodai visose spintose, nepriklausomai nuo realiai prijungiamų signalų skaičiaus. Spintos turi turėti vienodą kiekį įvadų ir užspaudimo ertmių į korpusą, kad esant poreikiui skydas galėtų būti perkeltas į kitą objektą pagal prioritetinę tvarką, be papildomų modifikacijų.

6.2.6.1.12 Kiekvienoje spintoje turi būti įrengti atskiri diskretiniai įėjimai durų atidarymo kontrolei, temperatūros ribų stebėsenai (jei įrengtas šildytuvas arba jutiklis) ir įtampos dingimo registravimui.

6.2.6.1.13 Turi būti suprojektuota viena rezervinė komunikacijos spinta, galinti būti eksploatuojama tiek vidaus patalpose, tiek lauko sąlygomis. Ji turi atitikti tiek vidaus, tiek lauko skydams keliamus apkrovimo, aplinkos sąlygų ir funkcionalumo reikalavimus bei turėti universalius tvirtinimus, leidžiančius ją montuoti tiek patalpose (ant sienos), tiek lauke (ant pamato).

6.2.6.2  Vidaus skydai (techninėse patalpose):

6.2.6.2.1 Montavimo tipas – sieninis, pagal projektą.

6.2.6.2.2 Aplinkos temperatūra: -15…+35 °C; drėgmė ≤ 90 %.

6.2.6.2.3 Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP54.

6.2.6.2.4 Kabelių įvadai – iš apačios, su patikimu tvirtinimu.

6.2.6.2.5 Skydų šynos, aparatai, gnybtai turi būti parinkti pagal didžiausią projektuojamą apkrovą ir būti vienodi (universalūs) visose spintose, kad esant poreikiui spintą būtų galima perkelti į kitą objektą be papildomo pritaikymo.

6.2.6.2.6 Jei pagal projektą ar patalpos sąlygas būtina, turi būti įrengtas ventiliatorius ar kitas aušinimo sprendimas, apsaugantis nuo šilumos kaupimosi viduje.

6.2.6.3  Lauko skydai:

6.2.6.3.1 Skirti eksploatacijai lauke, be papildomo šildymo, temperatūros ribos: -30…+70 °C; drėgmė iki 100 %.

6.2.6.3.2 Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP68; atsparūs UV, korozijai.

6.2.6.3.3 Montuojami ant pamato, kabeliai įvedami iš apačios.

6.2.6.3.4 Korpusas – tvirtas, storio ≥ 2 mm (išorė), su vėdinimo sprendimais ir smūgiams atsparus.

6.2.6.3.5 Privaloma įrengti šildytuvą nuo kondensato, kuris palaikytų minimalią eksploatacijos temperatūrą žiemos metu, bei ventiliatorių arba kitą aktyvų aušinimo sprendimą, skirtą apsaugoti įrangą nuo perkaitimo šiltuoju metų laiku.

6.2.7 Technologinė elektros apskaita.

6.2.7.1 Kiekvienai komunikacijos spintai turi būti numatyta ir įrengta elektros energijos apskaita – technologinė apskaita.

6.2.7.2 Turi būti naudojamas trifazis elektros energijos skaitiklis su aktyviosios ir reaktyviosios energijos matavimo galimybe.

6.2.7.3 Skaitiklis turi palaikyti Modbus TCP/IP protokolą ir turėti Ethernet jungtį, leidžiančią integruoti jį į valdymo sistemą

6.2.7.4 Modelio tipas – Phoenix Contact EEM-MA370-R arba jam lygiavertis, turintis šias pagrindines savybes:

6.2.7.5 Trifazis matavimas (4 laidų sistema)

6.2.7.6 LCD ekranas vietinei indikacijai

6.2.7.7 Skaitmeninė sąsaja: Ethernet (Modbus TCP/IP)

6.2.7.8 Tikslumo klasė: 1

6.2.7.9 Montavimas: DIN bėgelis

6.2.7.10 Sertifikatai: CE

6.2.7.11 Skaitiklis turi būti instaliuotas komunikacijos spintoje prie įvadinės automatikos.

6.2.7.12 Turi būti užtikrintas patikimas skaitiklio sujungimas su duomenų surinkimo/valdymo sistema per vietinį tinklą arba per vartotojo modemą.

6.3 Esminiai Tiekėjo atliekami darbai:

6.3.1. Parengti techninį darbo projektą, apimantį visų komunikacijos spintų, jutiklių, kabelių, energijos tiekimo ir duomenų perdavimo komponentų sprendinius.

6.3.2. Atlikti esamos įrangos demontavimą (jei taikoma), įskaitant vamzdyno izoliacijos nuėmimą, jos supjaustymą, utilizavimą. Po montavimo darbų izoliacija turi būti atstatyta naudojant naujas, kokybiškas medžiagas, užtikrinant sandarumą ir šiluminę apsaugą

6.3.3. Sumontuoti naują įrangą: spintas, jutiklius, kabelius, komunikacinius ir elektros komponentus pagal projektinius sprendinius.

6.3.4. Atlikti elektros instaliacijos darbus, laidų trasavimą, sujungimą, žymėjimą, patikrinimą.

6.3.5. Paleisti ir derinti sistemą, atlikti bandomąjį įrangos veikimo testavimą.

6.3.6. Užtikrinti visų surinktų duomenų perdavimą į centrinę SCADA sistemą (WinCC), laikantis 7 skyriuje nustatytų sąlygų. Rangovas privalo atlikti visus būtinus SCADA sistemos programavimo darbus, reikalingus duomenų priėmimui, vizualizacijai, saugojimui ir perdavimui į Perkančiojo subjekto MQTT brokerį.

6.3.7. Parengti vykdomąją dokumentaciją, įskaitant instaliavimo schemas, žymėjimus, kabelių žiniaraščius, signalų sąrašus ir programinį kodą.

6.3.8. Jei 6.3.2 ir 6.3.3 punktų įgyvendinimui reikalingas invazinis įsikišimas į vamzdyną (pvz., gręžimas, atvamzdžių montavimas ir pan.), šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025-09-15. Jei šios techninio darbo projekto (TDP) sutarties pasirašymo data yra vėlesnė nei 2025-08-01, minėti vamzdyno darbai gali būti vykdomi ir organizuojami Perkančiojo subjekto jėgomis.

6.4 Matavimo ir kabelių instaliacijos techniniai reikalavimai:

6.4.1 Temperatūros jutiklių apsaugos tūtų (gilzių) įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį.

6.4.2 Temperatūros jutiklių gilzės turi būti montuojamos statmenai vamzdžio ašiai arba pasvirusios 45° kampu taip, kad jutiklio jautraus elemento centras būtų panardintas matuojamoje terpėje ne mažiau ir ne daugiau kaip iki vamzdžio ašinės linijos. Pajungimas į procesą – G1/2“. Nuo DN400 ir didesnio skersmens vamzdynuose dalis gilzių turi būti virinamos, užtikrinant tvirtą ir sandarų sujungimą.

6.4.3 Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, parinkti pagal kabelio diametrą. Jei įrenginiuose tokie sandarikliai nenumatyti, juos turi sumontuoti Tiekėjas. Silikoną ar kitos nesertifikuotas sandarinimo medžiagas naudoti draudžiama.

6.4.4 Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti, atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus.

6.4.5 Kiekvienam slėgio matavimo prietaisui turi būti numatytas atskiras manometrinis ventilis su uždarymo ir prapūtimo galimybe.

6.4.6 Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

6.4.6.1 Matuojamo parametro pavadinimas ar įrenginio paskirtis;

6.4.6.2 jutikliams taip pat turi būti nurodytos matavimo ir išėjimo signalo vienetai ir ribos.

6.4.7 Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruotos/sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijungimo taškas, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijungimo taškas. Žymenys dedami ant visų kabelių.

6.4.8 Elektros įvadas į objektus turi būti vykdomas pagal situaciją:

6.4.8.1 Tais atvejais, kai objektuose yra esami elektros maitinimo taškai (pvz., šilumos punktuose ar kituose pastatuose), naujas elektros įvadas nereikalingas – Tiekėjas turi įvertinti apkrovas, suderinti prisijungimo sprendinį su Perkančiuoju subjektu ir naudoti esamą įvadą.

6.4.8.2 Objektuose, kuriuose nėra galimybės naudotis esamu elektros įvadu, jis turi būti suprojektuotas ir suderintas pagal  AB “ESO” prijungimo sąlygų techninius sprendinius. Pagal AB “ESO reikalavimus atlikti vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Perkančiuoju subjektu įrengimą/patikrinimą. Atlikti Rangovo akto dokumentų sudarymą ir sukėlimą į AB “ESO”.

6.4.9 Specialūs kabeliai (koaksialiniai, optiniai) naudojami tik esant būtinybei.

6.4.10 Visi komunikaciniai ir analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti, atsparūs UV spinduliams, jei montuojami lauke.

6.4.11 Kabeliai kertantys sienas ar grindis turi būti montuojami su Roxtec (arba lygiaverčiais) sandarikliais, užtikrinant priešgaisrinę apsaugą.

6.4.12 Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimum 10%.

6.4.13 Kabelių movos (galinės jungtys) turi būti Raychem arba lygiaverčiai gaminiai pagal techninius parametrus.

6.4.14 Kabelinės konstrukcijos turi atitikti C3 aplinkos klasės reikalavimus (EN-12944-2).

6.4.15 Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

6.4.16 Spintų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 0,75 mm² arba didesnis, priklausomai nuo srovės. Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti normatyviniuose dokumentuose nustatytų ribų. Visi signaliniai, valdymo ir maitinimo laidai turi būti skirti darbui su 24 V DC ir/arba 230 V AC įtampa, priklausomai nuo jų funkcijos. Visų laidų izoliacija turi būti atspari aplinkos poveikiui ir tinkama naudoti aplinkoje, kurioje temperatūra siekia ne mažiau kaip +70 °C.

6.4.17 Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabeliui, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą.

# 7 SKYRIUS: DUOMENŲ RYŠIO SPRENDIMAI IR SISTEMOS SĄSAJOS

7.1 Duomenų iš šilumos tiekimo tinklo surinkimo bei perdavimo sistema turi:

7.1.1 Surinkti duomenis iš įvairių daviklių;

7.1.2 Perduoti juos į duomenų surinkimui skirtą SCADA serverį;

7.1.3 Atvaizduoti realaus laiko duomenis SCADA klientinėse darbo stotyse grafikų bei lentelių pavidalu;

7.1.4 Išsaugoti duomenis archyve;

7.1.5 MQTTS protokolu perduoti duomenis toliau į MQTT brokerį;

7.2 Duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos architektūra:

7.2.1 Analoginiams ir skaitmeniniams signalams iš daviklių nuskaityti numatoma naudoti Siemens S7 valdiklius su atitinkamu kiekiu išplėtimo modulių.

7.2.2 Duomenys perduodami saugiu dubliuotu kanalu užtikrinančiu pasiekiamumą OSI modelio L3 lygyje.

7.2.3 Duomenis iš valdiklių objektuose surenka Siemens WinCC SCADA serveris, kuris atsako už:

7.2.3.1 Duomenų surinkimą;

7.2.3.2 Realaus laiko duomenų pateikimą operatyviniam personalui grafikų bei lentelių pavidalu;

7.2.3.3 Duomenų išsaugojimą iki 6 mėn.;

7.2.3.4 Duomenų persiuntimą MQTTS protokolu į MQTT brokerį.

7.3 Surenkamų duomenų  charakteristikos:

7.3.1Duomenys surenkami iš šilumos kamerų bei šilumos punktų. Juose pagal poreikį montuojami temperatūriniai, slėgio ir neinvaziniai srauto matuokliai.

7.3.2 Duomenys visuose matavimo taškuose turi būti nuskaitomi (valdikliais S7 fiksuojamos daviklių reikšmės) kas sekundę, kiekvienos sekundės pradžioje. Laikas visuose valdikliuose ir SCADA serveryje turi būti  sinchronizuotas nuo to pačio NTP laiko serverio. Duomenų surinkimo iš visų daviklių ir atvaizdavimo operatyviniam personalui ciklas neturi būti ilgesnis nei 1 s.

7.3.2.1 Maksimalus nuskaitomų analoginių signalų skaičius objekte yra:

7.3.2.1.2 2 (du) varžiniai PT 100 tipo  temperatūros jutikliai;

7.3.2.1.3 2 (du) 4 – 20 mA srovės kilpos slėgio davikliai;

7.3.2.1.4 6 (šeši) neinvaziniai 4 – 20 mA srovės kilpos srauto matuokliai

7.3.2.2. Konkretus objekte nuskaitomų daviklių kiekis yra skirtingas ir pateiktas  3.1 punkto lentelėje. Tačiau visuose objektuose sumontuota įranga turi būti vienoda ir leisti nuskaityti maksimalų signalų skaičių.

7.3.2.2.1 Papildomai turi būti ne mažiau trijų skaitmeninių įėjimų komutacinės dėžės durelių atidarymui, maitinimo tinklo įtampos dingimui fiksuoti, bei vienas rezervinis kanalas.

7.3.2.2.2 Skaitmeniniai signalai turi generuoti aliarminius pranešimus operatyviniam personalui realaus laiko SCADA stebėjimo sistemoje, bei būti perduodami MQTTS protokolu į MQTT brokerį.

7.4 Surinkti duomenys turi būti atvaizduojami beveik realiame laike duomenų surinkimo SCADA serveryje.

7.5 turi būti užtikrinama galimybė perduoti visus reikiamus duomenis (pvz., slėgio, temperatūros, srauto) į SCADA sistemą, laikantis Perkančiojo subjekto nurodytų sąsajų, duomenų struktūrų ir formatų. Tiekėjas atsako už visą duomenų perdavimo grandinę – nuo jutiklio iki duomenų atvaizdavimo SCADA sistemoje.

Reikalingų duomenų taškų (angl. tag) kiekis turi būti apskaičiuotas pagal projekte numatytų jutiklių ir matavimo kanalų kiekį, papildant jį ne mažiau kaip 50 % rezervinių duomenų taškų ateities plėtrai.

Reikalavimai duomenų atvaizdavimui:

7.5.1 Analoginiai duomenys turi būti atvaizduojami kas sekundę grafikų ir lentelės forma;

7.5.2 Numatomi du langai su grafikais ir iki 3 langų lentelės pavidalo duomenų atvaizdavimui.

7.5.3 Turi būti galimybė pasirinkti bet kuriuos gaunamus kanalus atvaizdavimui grafike ir lentelėse iš viso surenkamų duomenų skaičiaus;

7.5.4 Kiekvienam gaunamam signalui turi būti galimybė užduoti maksimalią ir minimalią reikšmes.

7.5.5 Parametrui išėjus iš ribų turi būti indikuojama grafikuose ar lentelėse, ir / arba generuojamas aliarmo signalas.

7.5.6 Skaitmeniniai signalai turi generuoti SCADA sistemoje aliarmus operatyviniam personalui.

7.6 Duomenų perdavimo ryšio tarp komunikacijos spintų  ir duomenų surinkimo SCADA serverio charakteristikos:

7.6.1 Ryšio paslaugas atskiromis sutartimis užtikrins Perkantysis Subjektas;

7.6.2 Numatomas pagal galimybes dubliuotas ryšys;

7.6.3 Ryšio paslaugos tiekėjas užtikrins uždarą  ryšį tarp komutacinių spintų ir SCADA serverio;

7.6.4 Naudojami vidiniai IP adresai užtikrinamas L3 lygmens paketų maršrutizavimas.

7.7Reikalavimai ryšio įrangos talpinimui į komutacines spintas:

7.7.1 Visa ryšio įranga bus montuojama ant DIN bėgelio:

7.7.2Įrangos maitinimas iš atskirų 230V maitinimo šaltinių. Turi būti numatytos rozetės jų prijungimui.

7.8 Numatomos talpinti ryšio įrangos matmenys, mm (HxWxD) (išvardintas maksimalus kiekis, (įranga bus komplektuojama priklausomai nuo  komutacinės dėžės lokacijos vietos) :

7.8.1 Optikos dėžutė - 70x65x33 mm;

7.8.2 Optinio signalo keitiklis 24x80x80; (Maitinama iš 230 VAC);

7.8.3 Cisco maršrutizatorius – 43,2x228,6x241,3 (Maitinama iš 230 VAC);

7.8.4 Teltonika maršrutizatorius -  44,2x132x95,1 (Maitinama iš 230 VAC arba 9-50 VDC);

7.8.5 Rezervinė įranga  - 45x135x125 (Maitinama iš 230 VAC arba 9-50 VDC)

Pastaba: pateikti matmenys taikomi tik ryšio įrangai. Rengiant komunikacijos spintos projektą būtina įvertinti ir kitų komponentų (maitinimo šaltinių, automatikos, signalinių gnybtų ir pan.) užimamą vietą bei užtikrinti ne mažesnį kaip 30 % laisvos vietos rezervą ateities plėtrai ir patogiai priežiūrai.

7.9 Numatomas komutacinės įrangos galios poreikis yra iki 70 W, tačiau šis dydis yra orientacinis. Tikslus įrangos galingumas turi būti apskaičiuotas Tiekėjo, įvertinus visų planuojamų komponentų techninius duomenis, darbo režimus ir galimas apkrovas.

7.10 Komutacinėse spintose turi būti numatyta galimybė į išorę išvesti iki 4 GSM anteninių kabelių įšorinėms antenoms prijungti.

7.11 Reikalavimai duomenų nuskaitymo  įrangai komunikacijos spintose:

7.11.1 Komunikacijos spintoje turi būti montuojamas PLC Siemens S7-1200 G2 (6ES7214-1AH50-0XB0). Valdiklį pateikia Perkantysis subjektas, Tiekėjas jį sumontuoja, prijungia ir suprogramuoja pagal pateiktą dokumentaciją.

7.11.2 Jei reikalinga, naudojamas analoginių įėjimų modulis Siemens SM 1231 (6ES7231-4HF50-0XB0). Modulį pateikia Perkantysis subjektas, Tiekėjas jį montuoja ir integruoja.

7.11.3 Programavimo įrankius ir visas programuojamo loginio valdiklio programavimo paslaugas (duomenų nuskaitymo, logikos sukūrimo, ryšio su SCADA užtikrinimo) tiekia Tiekėjas.

===================================================

Ryšio sprendimai: (paaiškinimai, nepriklausantys techninėms sąlygoms):

Numatomos 4 galimybės dubliuotam ryšiui:

- Optika plius rezervinis ryšys per GSM. Visą sprendimą užtikrina ryšio tiekėjas. Minimaliai reikalinga įranga – optikos dėžutė, optikos keitiklis, Cisco maršrutizatorius.

- Optika plius rezervinis ryšys per kito tiekėjo GSM kanalą: -  Ryšio tiekėjas užtikrina optikos kanalą, ryšio rezervavimas sprendžiamas KE pajėgomis. Minimaliai reikalinga įranga -  optikos dėžutė, optikos keitiklis, Cisco maršrutizatorius, Teltonikos maršrutizatorius.

- Vieno tiekėjo ryšys per GSM be dubliavimo. Priklausomai nuo lokacijos ir bokštų išsidėstymo galimas dubliavimas per dvi antenas, nukreipiant jas į skirtingus bokštus. Sprendimas būtų pilnai vieno ryšio tiekėjo. Minimaliai reikalinga įranga - Cisco maršrutizatorius.

- Dviejų tiekėjų GSM ryšys. Sprendimas būtų KE pajėgomis. Minimaliai reikalinga įranga – Teltonikos maršrutizatorius su dviem vienu metu funkcionuojančiais GSM ryšio modemais.

# 8 SKYRIUS : PAPILDOMI REIKALAVIMAI

8.1 Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

8.2 Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.

8.3 Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti LR  įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.

8.4 Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

8.5 Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

8.6 Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

8.7 Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (vertingus įrenginius ar medžiagas). Visas materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į Karo ligoninės g. 31 sandėlį.

8.8 Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

8.9 Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas LR teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

8.10 Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas darbų vykdymo metu ar vėliau.

8.11 Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:

8.11.1 Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

8.11.2	prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

8.11.3	Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

8.11.4	Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

8.11.5	Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

8.11.6	Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;

8.11.7	Projektuojant ir statant statinį, kai dalyvauja daugiau negu vienas subrangovas, Tiekėjas paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Paskirti specialistai taip pat statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

8.11.8	Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

8.11.9	Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

8.12	Atliekų tvarkymas:

8.12.1	Darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas;

8.12.2	Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas;

8.12.3	Visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą;

8.12.4	Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių LR norminių dokumentų reikalavimais;

8.12.5	Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis LR norminių dokumentų reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma);

8.12.6 Darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams;

8.12.7 Demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga);

8.12.8 Darbų metu visą susidariusį metalo laužą Tiekėjas turės nuvežti ir pasverti ant Petrašiūnų elektrinėje (Jėgainės g. 12C, Kaunas) įrengtų svarstyklių. Atvežtas metalo laužas turi būti sukrautas į nurodytą vietą, įforminant šiais dokumentais: metalo laužo priėmimo–perdavimo aktas, svėrimo dokumentas;

8.12.9 Visos demontavimo darbų apimtys turi būti nustatytos projektavimo metu, suderintos su Perkančiuoju subjektu, ir turi būti atlikti demontavimo darbai, utilizuotos statybinės atliekos, nustatyta tvarka priduotas metalo laužas bei kitos atliekos.

8.13 Tiekėjo įsipareigojimai:

8.13.1	Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

8.13.2	Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

8.13.3	Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

8.13.4	Tiekėjas privalės sudaryti sąlygas, Perkančiojo subjekto paskirtiems specialistams, reguliariai lankytis pagrindinės įrangos (katilai, ekonomaizeriai, degikliai, dūmtraukis) gamyklose, kad būtų galima:

8.13.4.1 Apžiūrėti bei inspektuoti gaminamą įrangą ir dokumentaciją;

8.13.4.2 Patikrinti kaip gamintojas laikosi gamybos procedūrų ir jų standartų;

8.13.4.3 Patikrinti suvirinimo ir surinkimo darbų kokybę;

8.13.4.4 Stebėti hidraulinius bandymus.

8.14 Darbų vykdymo zona:

8.14.1 Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas darbų vykdymo metu.

8.15 Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai - Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir panašiai.

8.16 Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

# 9 SKYRIUS : GARANTIJOS

9.1 Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.

9.2 Tiekėjas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas, nei numatyta šiame skirsnyje, dalis (pvz. judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).

9.3 Visai komunikacijos spintoje įrengtai įrangai – įskaitant automatikos prietaisus, elektros paskirstymo komponentus, matavimo, valdymo, duomenų perdavimo ir apskaitos įrenginius – turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, nebent kiti specifiniai reikalavimai numato ilgesnį garantinį terminą.

# 10 SKYRIUS: PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI

10.1 Projektavimo darbų pradžia – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2 Visi darbai, kurių metu būtina intervencija į vamzdyną (pvz., gręžimas, izoliacijos nuėmimas, matavimo elementų įrengimas), turi būti ne šildymo sezonu, kuris numatomas iki spalio 10 d, nebent su Perkančiuoju subjektu yra suderinta kitaip.

10.3 Projekto darbų pabaiga apima: visų komunikacijos spintų paleidimą, pilnai veikiančio duomenų perdavimo į SCADA ar kitą sistemą patvirtinimą, garantinių bandymų rezultatų pateikimą, personalo apmokymą bei techninės dokumentacijos pridavimą.

10.4 Projektas skaidomas į etapus, kurių įgyvendinimas turi būti vykdomas Sutartyje nurodytais terminais:

| Etapas | Pavadinimas / Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 | Komunikacijos spintų sprendinių techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, leidimų gavimas (jei reikalinga) |
| 2 | Parengiamieji darbai objektuose, seno įrengimo demontavimas (jeigu yra) |
| 3 | Jutiklių montavimas objektuose |
| 4 | Elektros instaliacijos, kabelių trasų ir konstrukcijų parengimas |
| 5 | Komunikacijos spintų gamyba / komplektavimas ir pristatymas į objektą |
| 6 | Spintų įrengimas (montavimas), jutiklių, modemų, valdiklių, apskaitos įrangos prijungimas |
| 7 | Duomenų perdavimo linijų (šviesolaidžio, 4G) sujungimas, testavimas, SCADA ir/arba kitos Perkančiojo subjekto programinės įrangos integracija |
| 8 | Sistemų paleidimas ir derinimas, duomenų perdavimo patikra bei rezervo veikimo testavimas |
| 9 | Personalui skirta apmokymų programa (sistemos valdymas, priežiūra, signalų interpretavimas) |
| 10 | Aplinkos atstatymas (jei buvo keisti paviršiai, gręžta, kasta ir pan.) |
| 11 | Projekto pridavimas – dokumentacijos perdavimas, SCADA ir/arba kitos Perkančiojo subjekto programinės įrangos integracijos užbaigimas, priėmimo-perdavimo akto pasirašymas |

10.5 Tiekėjas po kiekvieno ataskaitinio periodo (kalendorinis mėn.) pateikia Perkančiajam subjektui išsamią Darbų atlikimo ataskaitą, kurioje numato:

10.5.1 Atsakingų asmenų (Tiekėjų) sąrašą;

10.5.2 Ataskaitinio laikotarpio atliktus darbus;

10.5.3 Numatytų artimiausių darbų planą;

10.5.4 Kalendorinio grafiko monitoringą;

10.5.5 Finansinių srautų grafiką;

10.5.6 Rizikų valdymo planą.

# 11 SKYRIUS : PRIEDAI

11.1	Visos, prie techninės specifikacijos, pateikiamos schemos ir jų informacija yra preliminari. Techniniai sprendimai tikslinami projektavimo darbų metu.

11.2	Techninės specifikacijos priedai nurodyti lentelėje žemiau.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatūros jutiklių komplektų sąrašas ir aprašymas |  | Bus papildyta kai bus gauta informacija |
| 2 | Programuojamo loginio valdiklio Siemens S7-1200 G2; (6ES7214-1AH50-0XB0) dokumentacija |  | Bus papildyta kai bus gauta informacija |
| 3 | Analoginių įėjimų plėtimo modulis (Siemens SM 1231; (6ES7231-4HF50-0XB0) dokumentacija |  | Bus papildyta kai bus gauta informacija |
| 4 | Slėgio jutiklių dokumentacija |  | Bus papildyta kai bus gauta informacija |
| 5 | Duomenų perdavimo maršrutizatorius (??? ) dokumentacija |  | Bus papildyta kai bus gauta informacija |
| 6 | Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir pašalinimo pagrindai) |  | 17 |
| 7 | ESO sąlygos |  |  |

Porų kiekis nurodo daviklių skaičių, montuojamų tiek ant tiekimo, tiek ant grįžtamo vamzdžio. Viena pora = 2 davikliai (1 tiekiamam ir 1 grįžtamam vamzdžiui).