PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Viešųjų pirkimų 2-osios komisijos

2025 m. birželio 17 d. sprendimu, 
protokolo Nr. 492-P-114

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„VĖDINIMO, VĖSINIMO IR ŠILDYMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS

IR GEDIMŲ ŠALINIMO PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	 Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	23

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	30

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	35

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	36

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“	38

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“	38

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, juridinio asmens kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, darbo laikas I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2.  Pirkimą atlieka perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO), nes CPO kataloge, pirkime „Statinių inžinerinių sistemų ir pastatų techninė priežiūra ir remontas“, nėra galimybės nustatyti kvalifikacijos reikalavimų, kurie atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius. Perkančiosios organizacijos pastatuose yra įdiegta pastatų valdymo sistema, prie kurios prijungtos gamintojo Delta Controls programine įranga kontroliuojamos vėdinimo, vėsinimo ir šildymo inžinerinės sistemos. Todėl perkančiajai organizacijai, siekiant sklandaus paslaugų teikimo užtikrinimo, yra būtina, kad tiekėjui būtų nustatyta prievolė pasiūlyti bent vieną specialistą, turintį teisę prižiūrėti ir savarankiškai šalinti vėdinimo, šaldymo (vėsinimo) įrangos gedimus, kompetentingai atlikti procesų valdymą su perkančiosios organizacijos eksploatuojama Delta Controls įrangos pagrindu dirbančia pastatų valdymo sistemos automatizacija, turintį ne mažesnę kaip 1 metų automatizuotų vėdinimo sistemų ir automatizuotų oro kondicionavimo sistemų su šaldymo mašinomis priežiūros ir remonto darbo patirtį.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  4.3 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

1.7.  Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.

1.8. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.9. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.10. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti vėdinimo, vėsinimo ir šildymo inžinerinių sistemų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) - 50730000-1 Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes perkančiosios organizacijos patalpose įdiegta viena pastatų valdymo sistema, kuri sujungia ir valdo inžinerines sistemas. Skaidymas į dalis sąlygotų papildomas laiko ir lėšų sąnaudas, nukentėtų paslaugų kokybė ir vientisumas. Numatomos įsigyti paslaugos sudaro vientisą paslaugų paketą, kurias išskaidžius į atskirus pirkimus, iškiltų paslaugų kokybės nesuvaldymo rizika. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

# 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 punkte, 2 punkte, 3 punkte ir 6 punkte nurodyta sąlyga.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, kuri gali būti parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ pateiktą formą, dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

5.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.5. Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Nustačiusi pasiūlymų eilę perkančioji organizacija spręs dėl kreipimosi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.6. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Nustačiusi pasiūlymų eilę perkančioji organizacija spręs dėl kreipimosi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - tiekėjo užpildyta ir pasirašyta laisvos formos atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas ar kitas dokumentas), patvirtinanti informacijos, nurodytos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose, atitiktį;

    - užpildyta tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede pateiktą formą;

    - tiekėjo deklaracija apie veikiančią pagalbos tarnybos (angl. k. Service Desk) sistemą, kurioje būtų nurodyta: pagalbos tarnybos sistemos aprašymas, sistemos internetinis adresas, laikinas vartotojo vardas ir slaptažodis bei kiti kontaktiniai duomenys;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# 8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

9.3.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

# 10. Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

11. Kitos sąlygos

11.1. Netaikoma.

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti Pirkimo sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos Pirkimo dalyviams dienos. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiamas 1 (vienai) darbo dienai. |  |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patikėjimo teise valdomuose pastatuose vėdinimo, vėsinimo ir šildymo inžinerinių sistemų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugas (toliau – paslaugos). Šias paslaugas sudaro:

1.1.1. priežiūros paslaugos – vėdinimo, vėsinimo ir šildymo įrangos priežiūra, diagnostika, valdymas, parametrų atkūrimas, derinimas, gamyklinės programinės įrangos atnaujinimas, šilumos punktų paruošimo šildymo sezonui ir slėgio matavimo prietaisų metrologinių patikrų atlikimas,  perkančiosios organizacijos personalo apmokymas užtikrinant nepertraukiamą kokybišką sistemų funkcionavimą;

1.1.2. gedimų šalinimo paslaugos – įrangos funkcionavimo atkūrimas po gedimų, savalaikis susidėvėjusių detalių bei mazgų keitimas, pakeičiant sugedusias ar susidėvėjusias detales bei mazgus arba juos remontuojant. Gedimai šalinami nedelsiant, iš anksto su perkančiąja organizacija suderinus kainas už numatomas teikti paslaugas.

1.2. Tiekėjas paslaugas teikia perkančiosios organizacijos pastatuose, esančiuose Gedimino pr. 53, Vilnius užtikrindamas nuolatinį įrangos darbą ir įrangos techninėse charakteristikose numatytą įrangos darbo režimą. Įrangos priežiūros metu susidėvėjusios ir nepataisomai sugedusios detalės bei jų keitimui panaudotos būtinos medžiagos turi būti keičiamos naujomis, nenaudotomis, Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotomis originaliomis detalėmis ir (ar) medžiagomis arba naujomis detalėmis ir (ar) medžiagomis, kurios yra lygiavertės gamintojo detalėms ir (ar) medžiagoms.

1.3. Inžinerinės sistemos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl būtina nuolatinė ir nepertraukiama šių sistemų priežiūra. Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo kaupti ir analizuoti energijos išteklių suvartojimą, paslaugų teikimo elektroninio žurnalo pagrindu teikti pasiūlymus, kurie leistų sutaupyti pastato eksploatavimo išlaidas, prognozuoti įrangos remonto, keitimo, tobulinimo ir plėtimo poreikius ir jų terminus, teikti rekomendacijas dėl inžinerinių sistemų tobulinimo. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį perkančiajai organizacijai tiekėjas privalo pateikti rekomendacijas, kuriose turi būti nurodytos energijos išteklių neracionalaus naudojimo priežastys bei galimi jų šalinimo būdai.

1.4.  Perkančiosios organizacijos pastatuose įdiegta pastatų valdymo sistema (toliau - PVS), kuri sujungia ir valdo inžinerines sistemas. Prie PVS yra prijungtos gamintojo Delta Controls programine įranga bei valdikliais kontroliuojamos vėdinimo, vėsinimo ir šildymo inžinerinės sistemos.

1.5. Nustatant gedimų priežastis tiekėjas tiesiogiai bendradarbiauja su PVS įrangą ir automatiką prižiūrinčios įmonės specialistais.

- PASLAUGŲ APIMTIS

2.1. Paslaugos apima:

2.1.1. oro paruošimo, tiekimo, ištraukimo, vėdinimo sistemų priežiūrą ir gedimų šalinimą;

2.1.2. oro kondicionavimo sistemų priežiūrą ir gedimų šalinimą;

2.1.3. rekuperavimo sistemų priežiūrą ir gedimų šalinimą;

2.1.4. šilumos punktų priežiūrą, paruošimą šildymo sezonui ir metrologinių patikrų teikimo paslaugas.

2.2. Seimo rūmuose eksploatuojami šie oro paruošimo, tiekimo, ištraukimo sistemos ir šaldymo sistemų įrenginiai: 447 kondicionieriai, 37 rekuperatoriai, 31 oro tiekimo kameros, 15 freoninių šaldymo mašinų, 35 oro šalinimo ventiliatoriai bei 2 garo generatoriai.

2.3. Visi išvardinti įrenginiai priklauso PVS valdomoms inžinerinėms sistemoms, o jų valdymas atliekamas Delta Controls gamintojo valdikliais.

2.4.  Paslaugos turi būti teikiamos šiems oro tiekimo, šaldymo, ištraukimo sistemų įrenginiams:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Galia kW/ Oro kiekis m3/h | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Seimo I rūmai |  |  |  |
| Kondicionieriai |  |  |  |
| 1.1. | Split tipo kondicionierius „Tadiran“ (vidinis/išorinis blokai) | 5,0÷7,5 kW | 1 |
| 1.2. | Split tipo kondicionierius „Tadiran“ (vidinis/išorinis blokai) | 3,2÷3,5 kW | 1 |
| 1.3. | Tikslios kontrolės kondicionierius „ACRP102“(duomenų bazėje) (vidinis/išorinis blokai) | 29 kW | 2 |
| 1.4. | Split tipo kondicionierius “McQuay” ( vidinis/išorinis blokas) | 10÷16 kW | 1 |
| 1.5. | Split tipo kondicionierius “McQuay” (vidinis/išorinis blokai) | 5÷7,5 kW | 3 |
| 1.6. | Split tipo kondicionierius “Midea” (vidinis/išorinis blokai) | 3,5÷5,0 kW | 2 |
| 1.7. | Split tipo kondicionierius “Armec” (posėdžių kambarys) (vidinis/išorinis blokai) | 5,5÷8,0 kW | 1 |
| 1.8. | Split tipo kondicionierius “Hitachi” (vidinis/išorinis blokai) | 2,5÷3,8 kW | 1 |
| 1.9. | Split tipo kondicionierius “MDV” (vidinis/išorinis blokai) | 3,5÷3,8 kW | 1 |
| 1.10 | Split tipo kondicionierius “Armec” (vidinis/išorinis blokai) | 2,8÷3,5 kW | 4 |
| 1.11 | Split tipo kondicionierius Alpicair (vidinis/išorinis blokai) | 5,0÷7,2 kW | 2 |
| 1.12. | Split tipo kondicionierius Haier (vidinis/išorinis blokai) | 2,8÷3,5 kW | 2 |
| 1.11. | VRV kondicionavimo “Haier” sistemos vidiniai blokai | 2,8÷3,5 kW | 139 |
| 1.12. | VRV kondicionavimo “Haier” sistemos išoriniai blokai | 50÷100 kW | 5 |
| Vėdinimo kameros, rekuperatoriai, ventiliatoriai, šaldymo mašinos |  |  |  |
| 1.13. | Oro šalinimo ventiliatorius | 0,5 kW | 6 |
| 1.14. | Oro tiekimo kamera su šaldymo sekcija | 3000 m3/h | 1 |
| 1.15. | Oro tiekimo kamera „SALDA“ | 3000-5000 m3/h | 11 |
| 1.16. | Rekuperatorius „SALDA“su kondicionieriumi | 1500 m3/h | 1 |
| 1.17. | Rekuperatorius „SALDA“ | 1500-3000 m3/h | 14 |
| 1.18. | Oro tiekimo kamera „YORK“ | 30000 m3/h | 1 |
| 1.19. | Freoninė šaldymo mašina „YORK“ | 120 kW | 1 |
| 1.20. | Freoninė šaldymo mašina Alpic Air | 14 kW | 2 |
| 1.21. | Freoninė šaldymo mašina “Aermec” | 10 kW | 2 |
| 1.22. | Oro šalinimo ventiliatoriai „Systemair“ | 0,8 kW | 5 |
| 1.23. | Oro šalinimo ventiliatoriai | 0,5 kW | 4 |
| - Seimo II rūmai |  |  |  |
| Kondicionieriai |  |  |  |
| 2.1. | Split tipo kondicionierius „Tadiran“(vidinis/išorinis blokai) | 3,5÷5 kW | 15 |
| 2.2. | Split tipo kondicionierius „Tadiran“(vidinis/išorinis blokai) | 5÷7 kW | 5 |
| 2.3. | Split tipo kondicionierius „Tadiran“(vidinis/išorinis blokai) | 7÷10 kW | 2 |
| 2.4. | Split tipo kondicionierius „Daikin“(vidinis/išorinis blokai) | 3,5÷5 kW | 5 |
| 2.5. | Split tipo kondicionierius „Midea“(vidinis/išorinis blokai) | 5÷15 kW | 3 |
| 2.6. | Split tipo kondicionierius „AERMEC“(vidinis/išorinis blokai) | 15÷17,5 kW | 2 |
| 2.7. | Split tipo kondicionierius „YORK“(vidinis/išorinis blokai) | 10÷14 kW | 2 |
| 2.8. | Split tipo kondicionierius „YORK“(vidinis/išorinis blokai) | 3,5÷5 kW | 1 |
| 2.9. | Split tipo kondicionierius „Mc. Quay“(vidinis/išorinis blokai) | 5÷7,5 kW | 1 |
| 2.10. | Split tipo kondicionierius „GREE“(vidinis/išorinis blokai) | 3,2÷3,4 kW | 5 |
| 2.11. | Split tipo kondicionierius Mitsubichi Heavy (vidinis/išorinis blokai) | 5,6÷6,3 kW | 1 |
| 2.12. | Split tipo kondicionierius Mitsubichi Heavy (vidinis/išorinis blokai) | 3,5÷5 kW | 1 |
| 2.13. | Split tipo kondicionierius „CH“(vidinis/išorinis blokai) | 10÷15 kW | 1 |
| 2.14 | Split tipo kondicionierius Alpic Air” (vidinis/išorinis blokai) | 5,0÷7,2 kW | 1 |
| 2.15. | Kasetinis kondicionierius “Alpic Air” (vidinis/išorinis blokai) | 5,6÷6,1kW | 2 |
| Vėdinimo kameros, rekuperatoriai, ventiliatoriai, šaldymo mašinos |  |  |  |
| 2.16. | Rekuperatorius „Ris 1500“ | 400 m3/h | 2 |
| 2.17. | Rekuperatorius „SALDA“ | 500 m3/h | 3 |
| 2.18. | Rekuperatorius „Konfovent “ | 600÷900 m3/h | 9 |
| 2.19. | Oro tiekimo kamera „Konfovent“ su šaldymo sekcija | 20000 m3/h | 3 |
| 2.20. | Oro tiekimo kamera „Konfovent“ su šaldymo sekcija | 10000 ÷12000m3/h | 3 |
| 2.21. | Oro tiekimo kamera „Konfovent“su šaldymo sekcija | 15000m3/h | 2 |
| 2.22. | Oro tiekimo kamera „Konfovent“ | 1000m3/h | 2 |
| 2.23. | Oro tiekimo kamera „VTS“ (be šalčio) sekcijos | 4000m3/h | 2 |
| 2.24. | Freoninė šaldymo mašina „AERMEK“ | 120 kw | 2 |
| 2.25. | Freoninė šaldymo mašina ,, AERMEK“ | 360 kW | 2 |
| 2.26. | Freoninė šaldymo mašina ,,AERMEK“ | 84 kW | 1 |
| 2.27. | Freoninė šaldymo mašina “YORK” | 20 kW | 1 |
| 2.28. | Garo generatoriai | 40 kW | 2 |
| 2.29. | Oro šalinimo ventiliatorius | 1,5 kW | 14 |
| - Seimo III rūmai |  |  |  |
| Kondicionieriai |  |  |  |
| 3.1. | Kondicionierius „Tadiran“(vidinis/išorinis blokai) | 5,0÷7,5 | 2 |
| 3.2. | Kasetinis kondicionierius „Daikin“(vidinis/išorinis blokai) | 2,5÷3,5 | 4 |
| 3.3. | Kondicionierius „Daikin“(vidinis/išorinis blokai) | 5,0÷7,5 | 4 |
| 3.4. | Tikslios kontrolės kondicionierius „Stulz“(vidinis/išorinis blokai) | 15,0÷17,0 | 2 |
| 3.5. | Tikslios kontrolės kondicionierius (vidinis/išorinis blokai) | 20,0÷29,0 | 2 |
| 3.6. | Kasetinis kondicionierius „Mitsubichi “(vidinis/išorinis blokai) | 5,0÷7,0 | 1 |
| 3.7. | Split kondicionierius „Mitsubichi “(vidinis/išorinis blokai) | 5,0÷7,1 | 1 |
| 3.8. | Kondicionavimo sistema „ Midea“(vidinis/išorinis blokai) | 2,5÷5,0 | 1 |
| 3.9. | Split kondicionierius “CH” (vidinis/išorinis blokai) | 2,5÷5,0 | 1 |
| 3.10. | Kondicionierius „Carrier “(vidinis/išorinis blokai) | 2,5÷3,5 | 1 |
| 3.11. | Trivamzdės kondicionavimo sistemos VRV vidinių sistemų blokai | 2, 2÷6,3 | 207 |
| 3.12. | Trivamzdės kondicionavimo sistemos VRV išoriniai blokai | 38,1÷95,6 | 9 |
| Vėdinimo kameros,rekuperatoriai, ventiliatoriai, šaldymo mašinos |  |  |  |
| 3.13. | Rekuperatorius „Kopnfovent“ | 500 m3/h | 2 |
| 3.14. | Rekuperatorius„LESSTRO “ | 700 m3/h | 2 |
| 3.15. | Rekuperatorius „Kopnfovent“ | 700 m3/h | 1 |
| 3.16. | Rekuperatorius Domekt | 400 m3/h | 1 |
| 3.17. | Rekuperatorius „SALDA“ | 1000 m3/h | 2 |
| 3.18. | Oro tiekimo kamera „VTS“ | 3000÷5000 m3/h | 3 |
| 3.19. | Oro tiekimo kamera „YORK“ | 11000 m3/h | 1 |
| 3.20. | Oro tiekimo kamera „VTS“ su šaldymo sekcija | 10000 m3/h | 2 |
| 3.21. | Freoninė šaldymo mašina „Clivet“ | 65 kW | 2 |
| 3.22. | Oru aušinama šaldymo mašina „YORK“ | 120 kW | 1 |
| 3.23. | Freoninė šaldymo mašina „Lenox“ | 100 kW | 1 |
| 3.24. | Oro šalinimo ventiliatorius | 1,5 kW | 6 |

2.5. Paslaugos turi būti teikiamos šioms vėdinimo sistemų, kaloriferių mazgų ir  kondicionierių sudedamosioms dalims ar medžiagoms:

2 lentelė

| 4. Vėdinimo kamerų šildymo ir šaldymo kaloriferių mazgai |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Manometrai | 190 |
| 4.2. | Termometrai | 132 |
| 4.3. | Cirkuliacinis siurblys ½–1½ | 26 |
| 4.4. | Cirkuliacinis siurblys 2“ | 2 |
| 4.5. | Cirkuliacinis siurblys 3“– 4“ | 5 |
| 4.6. | Balansinis ventilis ½ –1“ | 60 |
| 4.7. | Balansinis ventilis 2“ | 4 |
| 4.8. | Balansinis ventilis 3“– 4“ | 5 |
| 4.9. | Rutulinis ventilis ½ –1½ | 310 |
| 4.10. | Rutulinis ventilis 2“ | 8 |
| 4.11. | Rutulinis ventilis 3“–4“ | 5 |
| 4.12. | Atbulinis vožtuvas ½–1“ | 33 |
| 4.13. | Purvarinkis ½–1½ | 26 |
| 4.14. | Purvarinkis 2“ | 2 |
| 4.15. | Purvarinkis 3“– 4“ | 5 |
| 4.16. | Trieigis vožtuvas ½–1“ | 26 |
| 4.17. | Trieigis vožtuvas 2“ | 2 |
| 4.18. | Trieigis vožtuvas 3“– 4“ | 5 |
| 4.19. | Automatinis oro išleidiklis | 66 |
| 5. Kondicionierių mazgai, Seimo I rūmai |  |  |
| 5.1. | Kondensato siurbliukai | 89 |
| 5.2. | Etelingliukolis 35% | 250 |
| 5.2. | ŠM ventilitorius | 4 |
| 5.4. | Freonas R-410 | 100 |
| 5.5. | Freonas R-407 | 50 |
| 6. Kondicionierių mazgai, Seimo II rūmai |  |  |
| 6.1. | Kondensato siurbliukai | 41 |
| 6.2. | Garo generatorius „Stulz“ | 2 |
| 6.3. | Etelingliukolis 35% | 300 |
| 6.4. | Freonas R-410 | 100 |
| 6.5. | Freonas R-407 | 100 |
| - Kondicionierių mazgai, Seimo III rūmai |  |  |
| 7.1. | Kondensato siurbliukai | 24 |
| 7.2. | Etelingliukolis 35% | 300 |
| 7.3. | Freonas R-410 | 50 |
| 7.4. | Freonas R-407 | 50 |

2.6. Siekiant užtikrinti oro paruošimo, tiekimo ir ištraukimo sistemų nepertraukiamą darbą, įrenginių priežiūra turi būti atliekama pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne rečiau kaip:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
|  | - Oro tiekimo, ištraukimo sistemos |  |
| 1.1. | Funkcionavimo patikrinimas: įrenginio mazgų darbo kontrolė, keičiant nustatytų parametrų reikšmes | Kartą per pusę metų arba atlikus svarbius pakeitimus |
| 1.2. | Ventiliatorių guolių būklės įvertinimas: įrenginio stabdymas, išjungimas, dangčių nuėmimas, sparnuotės laisvumo ašies atžvilgiu tikrinimas, diržų įtempimo matavimas prietaisu pagal techninio paso reikalavimus. Sistemos surinkimas, paleidimas | Kartą per metus arba atlikus svarbius pakeitimus |
| 1.3. | Drenažo linijos patikrinimas, plovimas | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 1.4. | Oro filtrų patikra: sistemos stabdymas, filtrų išėmimas. Išvaloma nuo stambių frakcijų. Esant reikalui, keitimas. Filtrų keitimo laiką praneša pati sistema arba atliekamas oro slėgio matavimas prietaisu | Kartą per pusę metų arba pagal poreikį |
| 1.5. | Vėdinimo įrenginio stabdymas, išjungimas. Įrenginio atidarymas, korpusų vidaus valymas išsiurbiant, rekuperacinės sistemos apžiūra, valymas išsiurbiant arba prapučiant suspausto oro srautu. Diržų įtempimo matavimas prietaisu | Kartą per pusę metų arba pagal poreikį |
| 1.7. | Šilumokaičių plovimas. Šilumokaičio atjungimas nuo sistemos, šilumokaičio prijungimas prie praplovimo aparato, plovimo vykdymas. Sistemos sumontavimas, užpildymas, oro išleidimas, sistemos paleidimas, parametrų kontrolė pagal matavimo prietaisų rodmenis | Kartą per metus arba pagal poreikį |
|  | - Kondicionieriai |  |
| 2.1. | Techninės būklės įvertinimas: deformacijos, pasislinkimai, įtrūkimai, nebūdingi sistemai garsai, padidėjęs triukšmingumas, vibracijos atsiradimas, įrenginio komplektacijos tikrinimas, skysčio prasiskverbimo stebėjimas | Kartą per pusę metų |
| 2.2. | Freono slėgio ir drėgmės indikatoriaus patikrinimas | Kartą per pusę metų |
| 2.3. | Galimų freono ir tepalo nutekėjimo vietų nustatymas ir užsandarinimas | Pagal poreikį |
| 2.4. | Valdymo automatikos darbo rėžimo patikrinimas, koreagavimas | Pagal poreikį |
| 2.5. | Filtro valymas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, ventiliatoriaus menčių valymas | Kartą per pusę metų |
| 2.6. | Funkcionalumo patikrinimas, matuojant atiduodamo oro srauto temperatūrą, bei jo kiekį, derinimo darbai | Kartą per pusę metų |
| 2.7. | Kondensato linijų patikrinimas, esant reikalui, plovimas vandeniu | Kartą per pusę metų |
| 2.8. | Išorinių blokų išvalymas nuo dulkių ir kitų nešvarumų spec. priemonėmis | Kartą per pusę metų |
| 2.9. | Sistemos darbo slėgio tikrinimas | Kartą per pusę metų |
| 2.10. | Metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas) | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 2.11. | Duomenų centro ir serverinių (Seimo I, II, III rūmų) vėsinimo įrenginių darbinės būsenos apžiūra, temperatūrinių rėžimų kontrolė apeinant | Vieną kartą per savaitę |
| - Šaldymo mašinos |  |  |
| 3.1. | Šaldymo mašinos bendras būklės įvertinimas: deformacijos, pasislinkimai, įtrūkimai, nebūdingi sistemai garsai, padidėjęs bendras triukšmingumas; ašių nusidėvėjimo požymiai, vibracijos atsiradimas, skysčių prasiskverbimo kontrolė | Kartą per pusę metų arba pagal poreikį |
| 3.2. | Kompresoriaus darbingumo, apsaugų patikrinimas elektroninio valdiklio pagalba | Kartą per pusę metų arba pagal poreikį |
| 3.3 | Šaltnešio (vandens, etilenglikolio) kiekio kontrolė manometrų pagalba. Reikalui esant, papildymas | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 3.4. | Vėdinimo–vėsinimo sistemos priežiūra (pagal techninės priežiūros pasą). Visų darbinių parametrų kontrolė, režimų testavimas, ventiliatorių, kompresorių ir kitų mazgų kontrolė | Kartą per metus |
| 3.5. | Atskirų sistemų eksploatacijos žurnalų pildymas | Nuolat |

2.7. Seimo rūmuose eksploatuojami trys šilumos punktai, esantys Seimo I, II ir III rūmuose. Šilumos punktai yra PVS ir jos valdomų inžinerinių sistemų sudedamoji dalis, todėl jų valdymas  ir stebėsena vykdomi PVS. Sistemų mazgų valdymui, daviklių ir daviklių parametrų kontrolei bei signalizacijai naudojami Delta Controls gamintojo programuojami valdikliai.

2.8. Paslaugos turi būti teikiamos šioms šilumos punktų sudedamosioms dalims:

4 lentelė

| Eil. Nr. |  | Įrenginio pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Seimo I rūmų šilumos punktas |  |  |  |
| 1.1. | Akumuliacinė talpa 400L |  | 2 |
| 1.2. | Cirkuliacinis siurblys Dn100 AT-1081/4N |  | 2 |
| 1.3. | Cirkuliacinis siurblys Dn25 AE-20/2 |  | 1 |
| 1.4. | Dvieigis vožtuvas Dn 1½“ |  | 1 |
| 1.5. | Dvieigis vožtuvas Dn 3“ |  | 1 |
| 1.6. | Šilumokaitis CETEPAC 622-190 |  | 2 |
| 1.7. | Šilumokaitis CETEPAC 622-80 |  | 1 |
| 1.8. | Purvarinkis Dn 1½“ |  | 1 |
| 1.9. | Rutulinis ventilis ½ - 1½ |  | 28 |
| 1.10. | Rutulinis ventilis 1¼ |  | 8 |
| 1.11. | Balansinis ventilis Dn 65 |  | 2 |
| 1.12. | Balansinis ventilis 1½ |  | 6 |
| 1.13. | Apsauginis vožtuvas 1¼ |  | 2 |
| 1.14. | Papildymo vožtuvas ½ |  | 1 |
| 1.15. | Manometras |  | 22 |
| 1.16. | Termometras |  | 18 |
| 1.17. | Automatinis oro išleidiklis |  | 6 |
| 1.18. | Šilumos skaitiklis SKM-1M |  | 1 |
| 1.19. | Reguliatorius „Danfoss“ Dn50, PN16 |  | 2 |
| 1.20. | Reguliatorius „Danfoss“ su pavara KV63, PN16 |  | 1 |
| 1.21. | Karšto vandens skaitiklis |  | 1 |
| 1.22. | Temperatūros daviklis „Danfoss“ ESMA Pt - 1000Ω |  | 2 |
| - Seimo II rūmų šilumos punktas |  |  |  |
| 2.1. | Akumuliacinė talpa 750L |  | 1 |
| 2.2. | Akumuliacinė talpa 500L |  | 2 |
| 2.3. | Akumuliacinė talpa 150L |  | 1 |
| 2.4. | Cirkuliacinis siurblys TOP SD 40/7 |  | 2 |
| 2.5. | Cirkuliacinis siurblys TOP SD 50/15 |  | 1 |
| 2.6. | Cirkuliacinis siurblys BL 65/180 |  | 1 |
| 2.7. | Cirkuliacinis siurblys TOP S 20 |  | 1 |
| 2.8. | Dvieigis vožtuvas ¾ |  | 1 |
| 2.9. | Dvieigis vožtuvas 1¼ |  | 3 |
| 2.10. | Dvieigis vožtuvas 1“ |  | 1 |
| 2.11. | Šilumokaitis „Danfoss“ XB 50 |  | 2 |
| 2.12. | Šilumokaitis „Danfoss“ XB 70 |  | 1 |
| 2.13. | Šilumokaitis „Danfoss“ XB 10 |  | 1 |
| 2.14. | Purvarinkis Dn 1½“ |  | 6 |
| 2.15. | Rutulinis ventilis ½ - 1½ |  | 74 |
| 2.16. | Rutulinis ventilis 2“ |  | 10 |
| 2.17. | Rutulinis ventilis 1½ |  | 5 |
| 2.18. | Rutulinis ventilis 3“ |  | 6 |
| 2.19. | Rutulinis ventilis 4“ |  | 6 |
| 2.20. | Balansinis ventilis 1½ |  | 15 |
| 2.21. | Slėgio perkričio reguliatorius Dn50 |  | 1 |
| 2.22. | Apsauginis vožtuvas 1¼ |  | 3 |
| 2.23. | Papildymo vožtuvas ½ |  | 3 |
| 2.24. | Manometras |  | 36 |
| 2.25. | Termometras |  | 27 |
| 2.26. | Automatinis oro išleidiklis |  | 5 |
| 2.27. | Vandens skaitiklis MTV - 1 |  | 1 |
| 2.28. | Cirkuliacinis siurblys „Willo“ Top.Rl30/6,5 |  | 1 |
| 2.29. | Cirkuliacinis siurblys „Willo“ Top.S30/10 |  | 1 |
| 2.30. | Dvieigio vožtuvo pavara MC45Y |  | 2 |
| 2.31. | Elektromagn. šilumos ir vandens kiekio skaitiklis SKM-15 |  | 1 |
| - Seimo III rūmų šilumos punktas |  |  |  |
| 3.1. | Akumuliacinė talpa „ERE-300“ |  | 1 |
| 3.2. | Akumuliacinė talpa „REFLEX“ - 140 |  | 1 |
| 3.3. | Cirkuliacinis siurblys DPL 50/130 |  | 2 |
| 3.4. | Cirkuliacinis siurblys VPS 25-80 |  | 1 |
| 3.5. | Dvieigis vožtuvas Dn 1½“ |  | 1 |
| 3.6. | Šilumokaitis CETEPAC 422-60 |  | 1 |
| 3.7. | Šilumokaitis CETEPAC 622-80 |  | 1 |
| 3.8. | Šilumokaitis WP7m-70 |  | 1 |
| 3.9. | Rutulinis ventilis ½ - 1½ |  | 22 |
| 3.10. | Rutulinis ventilis 1¼ |  | 3 |
| 3.11. | Rutulinis ventilis 2“ |  | 12 |
| 3.12. | Manometras |  | 12 |
| 3.13. | Termometras |  | 12 |
| 3.14. | Automatinis oro išleidiklis |  | 1 |
| 3.15. | Šilumos skaitiklis SKM-1M |  | 1 |
| 3.16. | Cirkuliacinis siurblys „Willo“ DPL50/130 |  | 1 |
| 3.17. | Difer. slėgio reguliatorius IVD „Danfoss“ |  | 2 |
| 3.18. | Reguliatorius „Danfoss“ AMV423 su pavara |  | 1 |
| 3.19. | Temperatūros daviklis „Danfoss“ ESMA |  | 1 |
| 3.20. | Vandens skaitiklis |  | 1 |

2.9. Siekiant, kad šilumos ūkis (šilumos punktai) veiktų efektyviai, būtų techniškai tvarkingas, laiku paruoštas šildymo sezonui, eksploatuojamas patikimai ir saugiai, laikantis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“, turi būti laiku atliekama šilumos vartojimo įrenginių priežiūra bei gedimų šalinimas.

2.10. Šildymo sistemos, šilumos punktų priežiūra turi būti vykdoma pagal galiojančius teisės aktus bei gamintojo rekomendacijas, bet ne rečiau kaip:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
|  | Šilumos punktai |  |
| 1. | Šildymo sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir oro išleidimas | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 2. | Šilumos punktų, šildymo bei karšto vandens sistemų plovimas, šilumokaičių valymas/ praplovimas cheminiu būdu(naudojant tam skirtas priemones, kurios jų neardo) | Kartą per 3 metus |
| 3. | Šilumos punktų paruošimas šildymo sezonui, hidrauliniai išbandymai, parengiant pastatų šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktus | Kartą per metus |
| 4. | Šilumos mazgo sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 5. | Šilumos mazgo tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių patikra | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 6. | Šilumos punkto elektroninių šildymo ir karšto vandens temperatūros reguliatorių patikra | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 7. | Šilumos mazgo patalpose įrengtų siurblių patikra | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 8. | Šilumokaičių priežiūra (protėkių pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas,) | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 9. | Šilumos punkto tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų (manometrų)priežiūra bei jų metrologinė patikra | Kartą per metus arba atlikus remonto darbus, arba pagal poreikį. Tikrinimo metu turi būti naudojami galiojančią metrologinę patikrą turintys prietaisai. Aptikus didesnę nei 5 proc. paklaidą, būtina atlikti esamų daviklių kalibravimą. Jei tam nėra galimybės, tokie davikliai turi būti pakeisti naujais |
| 10. | Šilumos punkto patalpose įrengtų filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 11. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos priežiūra bei pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 12. | Cirkuliacinių siurblių, šilumokaičių, pavarų, reguliatorių ir kitos šilumos punktų įrangos patikra ir derinimas | Kartą per pusę metų arba atlikus remonto darbus |
| 13. | Reikiamos dokumentacijos ( principinė shema, šilumos punkto aprašymas, instrukcijos žurnalai ir t.t.) atnaujinimas ir pildymas | Pagal poreikį |
| 14. | Sistemų valdymo įrenginių funkcionalumo patikrinimas, užduodant naujas valdymo reikšmes jų darbo režimams | Kartą per metus arba atlikus remonto darbus |
| 15. | Reguliavimo armatūros veiksmingumo kontrolė, perjungiant į kitus režimus | Kartą per metus arba atlikus remonto darbus |
| 16. | Grindų kontūro šilumos reguliuojančios įrangos priežiūra (išmontavimas, plovimas, valymas, surinkimas) | Kartą per metus arba pagal poreikį |
| 17. | Šilumos įrenginių eksplotacinių žurnalų pildymas | Nuolat |

3. ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR GEDIMŲ ŠALINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos privalės parengti ir pateikti perkančiajai organizacijai suderinti paslaugų teikimo metinį grafiką, kuriame turės būti nurodytas konkrečiose gamintojo rekomendacijose bei šioje techninėje specifikacijoje nurodytų patikrinimų periodiškumas. Metinis paslaugų teikimo grafikas turi būti derinamas su perkančiąja organizacija ir prireikus koreguojamas pagal konkrečią situaciją. Grafike pateikiamas priežiūros periodiškumas, tvarka, kuria bus vykdomas įrangos testavimas, kartu įvertinant techninės saugos bei aplinkosaugos reikalavimus.

3.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu būtų užtikrintas nenutrūkstamas perkančiosios organizacijos naudojamų oro paruošimo, tiekimo, ištraukimo, vėdinimo, šaldymo, šildymo įrenginių  darbas.

3.3. Pagal grafiką suteikęs paslaugas, tiekėjas pateikia Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (toliau – Aktas), jame nurodydamas, kokios buvo suteiktos paslaugos, programinės įrangos atnaujinimai, panaudotas medžiagas, jų kiekius ir kainas. Perkančioji organizacija privalo priimti Aktą ir per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba informuoti tiekėją apie atsisakymo pasirašyti priežastis, nurodydama jas Akte.

3.4. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas privalo trūkumus pašalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Akto su nurodytais trūkumais pateikimo tiekėjui dienos.

3.5. Gedimų šalinimas vykdomas tik perkančiajai organizacijai pateikus tiekėjui užsakymą (iškvietimą). Perkančioji organizacija užsakymą (iškvietimą) dėl gedimų šalinimo paslaugų suteikimo gali pateikti tiek savo iniciatyva, tiek atsižvelgdama į tiekėjo suteiktą informaciją įrangos apžiūros metu.

3.6. Tiekėjas įsipareigoja registruoti perkančiosios organizacijos užsakymus (iškvietimus), pateiktus elektroniniu paštu arba telefonu.

3.7. Reagavimo laikas:

3.7.1. tiekėjas (jo atstovas) privalo atvykti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo valandą zx nuo perkančiosios organizacijos užsakymo (iškvietimo) pateikimo;

3.7.2. tiekėjas (jo atstovas) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo valandas nuo atvykimo privalo nustatyti ir defektų akte nurodyti įrangos gedimo priežastis, galimybę suremontuoti įrangą (tinkamumą tolesnei eksploatacijai), įvardinti konkrečias sugedusios įrangos sudedamąsias dalis, kurios turi būti pakeistos, norint suremontuoti įrangą, jų kiekius ir preliminarią sąmatą, bei, vadovaujantis įrangos gamintojo rekomendacijomis, su perkančiosios organizacijos atstovu suderinti gedimo šalinimo veiksmus, kuriuos po suderinimo su perkančiosios organizacijos atstovu (jei perkančioji organizacija nusprendžia tęsti įrangos remonto užsakymą) pradeda vykdyti nedelsdamas. Gedimų šalinimo terminas suderinamas su perkančiąja organizacija ir priklauso nuo įrenginio ir gedimo sudėtingumo, neįskaitant detalių įsigijimo laiko.

3.8. Jeigu įrangos gedimas šalinamas perkančiosios organizacijos patalpose ar jos išmontavimas ir sumontavimas trukdo kitų veikiančių sistemų darbui, paslaugos turi būti teikiamos ne perkančiosios organizacijos darbo metu darbo dienomis arba poilsio dienomis. Gedimų šalinimo terminas tokiu atveju pratęsiamas jų sustabdymo laikotarpiui.

3.9. Jeigu įrangos gedimas šalinamas tiekėjo (ar subrangovo) arba įrangos gamintojo remonto bazėje, įrangos perdavimas tiekėjui fiksuojamas įrangos perdavimo aktu. Tiekėjas įsipareigoja saugoti jam gedimo šalinimui perduotą įrangą ir atsakyti už jos sugadinimą ar praradimą.

3.10. Šalindamas gedimą, tiekėjas turi visiškai atkurti įrangos funkcionavimą, pakeisdamas sugedusias dalis ar mazgus, laikantis įrangos gamintojo nustatytų saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimų.

3.11. Pašalinęs gedimą ir, jei įranga buvo paimta, grąžinęs ją perkančiajai organizacijai, tiekėjas pademonstruoja, kokios įrangos dalys yra pakeistos, ar įranga yra sukomplektuota ir tinkamai veikianti.

3.12. Pašalinęs gedimą ir pademonstravęs įrangos veikimą, tiekėjas užpildo atitinkamą Akto dalį, nurodydamas, kokios buvo suteiktos gedimų šalinimo paslaugos, kokios įrangos dalys (mazgai) buvo pakeistos, jų kiekius, kainas, pavadinimus, taikomas garantijas, bendrą suteiktų gedimo šalinimo paslaugų kainą, ir pateikia jį perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija privalo per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Aktą arba informuoti tiekėją apie atsisakymo pasirašyti priežastis, nurodydama jas Akte.

- KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas (įskaitant medžiagas, detales, įrankius, mazgus ir pan.), kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka tokių paslaugų kokybei keliamus bei teisės aktų reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai naudotų produktų kokybę įrodančius sertifikatus.

4.2. Tiekėjas suteiktoms paslaugoms ir naudotoms medžiagoms bei pakeistoms atsarginėms dalims bei mazgams privalo suteikti ne mažesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Garantinio laikotarpio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo datos.

4.3. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja tiekėjo pagal pirkimo sutartį suteiktų paslaugų (įskaitant atsargines dalis) trūkumai, tiekėjas privalo pašalinti šiuos trūkumus savo lėšomis per šioms paslaugoms suteikti  nustatytus terminus, išskyrus jeigu šie trūkumai atsirado dėl perkančiosios organizacijos kaltės.

4.4. Ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki sutarties pabaigos tiekėjas privalo atlikti prižiūrimų sistemų veikimo būklės įvertinimą ir ne vėliau kaip paskutinę sutarties galiojimo dieną pasirašyti inžinerinių sistemų Patikros aktą su perkančiąja organizacija bei perduoti visą turimą dokumentaciją apie prižiūrimas sistemas bei jų pokyčius, atnaujintus brėžinius, planus ir specifikacijas, atspindinčias pakeitimus, padarytus sutarties vykdymo laikotarpiu.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI IR TEIKIAMOMS PASLAUGOMS

5.1. Tiekėjas, laimėjęs konkursą, dalyvaujant perkančiosios organizacijos atstovui, iš įmonės, vykdžiusios jos valdomų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų sutartį, iki paslaugų teikimo pradžios perima jos valdomas inžinerines sistemas, fiksuodamas jų būklę ir kiekius inžinerinių sistemų Patikros aktu.

5.2. Paslaugos (įskaitant ir atkurtų po gedimų įrenginių priežiūrą) privalo būti teikiamos nustatytu periodiškumu. Įrenginių priežiūros paslaugos turi būti teikiamos užtikrinant sistemų nenutrūkstamą darbą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

5.3. Inžinerinės sistemos, valdomos iš pastatų valdymo sistemos (PVS), yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl būtina nuolatinė, nepertraukiama ir centralizuota šių sistemų priežiūra bei profilaktika. Tiekėjas, prižiūrėdamas įrangą, privalo iš anksto informuoti perkančiąją organizaciją apie besidėvinčių detalių būklę, numatyti jų keitimo terminus. Patikrinimo metu, kai būtina stabdyti inžinerinių sistemų darbą, turi būti pasirenkamas toks jų patikros laikas, kad laikinai neveikiančios sistemos nedarytų įtakos kitoms perkančiosios organizacijos pastatų inžinerinėms sistemoms bei perkančiosios organizacijos darbui. Sistemų gedimai, kurių nebuvo galima išvengti, turi būti šalinami įmanomai operatyviai. Patikros metu pastebėjus gedimus kitose inžinerinėse sistemose, tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti atsakingus perkančiosios organizacijos asmenis.

5.4. Įrangos gedimų šalinimas turi būti atliekama nedelsiant ir laikantis įrangos priežiūros taisyklių bei turi atitikti įrangos gamintojų techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų.

5.5. Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą perkančiosios organizacijos naudojamų inžinerinių sistemų veikimą, todėl privalo turėti tarnybą, kuri dirba 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę bei yra įgaliota lokalizuoti avarijas.

5.6. Pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo turėti internetu prieinamą pagalbos tarnybos sistemą (angl. Service Desk), leidžiančią perkančiajai organizacijai registruoti incidentus, problemas ir gedimus, daryti ataskaitas įvairiais pjūviais (incidentai, problemos ir gedimai privalo būti filtruojami pagal šiuos kriterijus: nepradėta, vykdoma, įvykdyta). Pagalbos tarnybos sistema turi užtikrinti saugumą SSL arba lygiaverčiu protokolu. Tiekėjas sistemoje privalo registruoti perkančiosios organizacijos užsakymus (iškvietimus), perduotus internetu, elektroniniu paštu, telefonu, ir informuoti naudotoją apie užregistruotą užklausą.

5.7. Tiekėjas turi užtikrinti pakankamą kvalifikuotų specialistų pamainą ligos ar atostogų atvejais.

5.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tiekėjo specialistai turėtų galimybę įrenginių priežiūros paslaugas teikti ne perkančiosios organizacijos darbo dienomis arba poilsio dienomis, jei paslaugų teikimas trukdo veikiančių perkančiosios organizacijos sistemų darbui ar perkančiosios organizacijos veiklai.

5.9. Visos sistemos turi būti prižiūrimos pagal gamintojų rekomendacijas ir reglamentus, jei galiojantys teisės aktai nenumato kitaip. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ bei susijusiais teisės aktais. Tiekėjas taip pat privalo vykdyti techninėje specifikacijoje numatytas sistemų priežiūros sąlygas.

5.10. Kartu su Aktu turi būti pateikiama suteiktų paslaugų istorijos ataskaita. Suteiktos paslaugos turi būti nedelsiant patvirtinamos perkančiosios organizacijos  atsakingo darbuotojo.

5.11. Tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamas konsultacijas visais prižiūrimos įrangos eksploatacijos klausimais.

5.12. Gedimų šalinimui reikalingas naujas detales ir medžiagas, atitinkančias remontuojamiems įrenginiams keliamus reikalavimus bei modelį, pateikia tiekėjas. Jų kainos iš anksto derinamos su perkančiąja organizacija ir, perkančiajai organizacijai pritarus jų dydžiui, apmokamos sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo būdu užsakymo dieną tiekėjo kainoraštyje nurodytomis kainomis. Keičiamų detalių kaina negali būti didesnė nei rinką atitinkanti kaina (perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikiami dokumentai, įrodantys perkamų detalių kainą). Į tokias išlaidas tiekėjo pelnas negali būti įskaičiuojamas. Tiekėjas, teikdamas PVM sąskaitą faktūrą, turi pateikti perkančiajai organizacijai tinkamus tokias išlaidas patvirtinančius ir pagrindžiančius dokumentus. Įrangos gedimų šalinimo metu susidėvėjusios ir nepataisomai sugedusios dalys bei jų keitimui panaudotos būtinos medžiagos keičiamos naujomis. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti sugedusios įrangos remontui naudotų medžiagų kokybės sertifikatus.

5.13. Pakeistas detales, mazgus ir kitas remonto metu atsiradusias atliekas tiekėjas likviduoja savo sąskaita pateikdamas, jei reikia, jų sunaikinimo faktą įrodantį dokumentą.

5.14.	Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu paslaugų teikimas negali būti vykdomas iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijoma), Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoa Padniestrės teritorijos bei Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr.

5.15.	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija yra esminės svarbos kibernetinio saugumo subjektas, ir tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo laikytis kibernetinio saugumo reikalavimų, išvardintų Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 945 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

3.1. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi tiekėjų grupės nariai (jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (išskyrus tiekėjo kvazisubtiekėjus), turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus ES teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |  |
| 3.1.2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai. |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.1.4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |  |
| 3.1.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |  |
| 3.1.9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas. |  |
| 3.1.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 3.1.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |  |
| 3.1.12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |  |

# Pirkimo sąlygų 4 priedas

# „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

# ir reikalaujami kokybės bei aplinkos

# apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi teisę prižiūrėti (eksploatuoti) šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, turinčią fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų. | Pateikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūros išduotas atestatas, suteikiantis teisę eksploatuoti šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, turinčią fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų pajėgumų. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| 1.2. | Tiekėjas turi teisę prižiūrėti (eksploatuoti) šilumos punktus (su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) ir pastatų oro kondicionavimo sistemas. | Pateikiamas Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) išduotas energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas, suteikiantis teisę eksploatuoti šilumos punktus iki 10MW galios ( kartu su pastatų šildymo ir kašto vandens sistemomis) ir pastatų oro kondicionavimo sistemas, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų pajėgumų. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| 1.3. | Tiekėjas turi teisę prižiūrėti (eksploatuoti) elektros įrenginius iki 1 000 V | Pateikiamas Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos(VERT) išduotas atestatas, suteikiantis teisę prižiūrėti (eksploatuoti) elektros įrenginius iki 1 000 V. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas, kurioms reikia jų pajėgumų. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas, per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis suteikęs pastatų valdymo sistemos ir jos valdomų inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 120 000,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių eurų, 00 ct) su PVM. | 1) Per pastaruosius 3 metus tiekėjo prižiūrimų / prižiūrėtų sistemų sąrašas, nurodant objekto pavadinimą, prižiūrimų / prižiūrėtų sistemų aprašymą, bendras sumas, datas ir paslaugų gavėjus (tiek viešuosius, tiek privačiuosius, nurodant jų pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis). Jei tiekėjas dalyvavo jungtinėje veikloje su kitais asmenimis ar buvo pasitelkęs subtiekėjus – tiekėjo suteikta paslaugų dalis, vertė, datos ir paslaugų gavėjai; 2) užsakovų pažymos (atsiliepimai, rekomendacijos, perdavimo-priėmimo aktai arba kiti dokumentai), kuriose būtų nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlyti specialistus, atitinkančius šiuos reikalavimus: – bent vieną specialistą, turintį teisę prižiūrėti ir savarankiškai šalinti vėdinimo, šaldymo (vėsinimo) įrangos gedimus, kompetentingai atlikti procesų valdymą su perkančiosios organizacijos eksploatuojama Delta Controls įrangos pagrindu dirbančia PVS automatizacija, turintį ne mažesnę kaip 1 metų automatizuotų vėdinimo sistemų ir automatizuotų oro kondicionavimo sistemų su šaldymo mašinomis priežiūros ir remonto darbo patirtį; - bent vieną specialistą, turinį teisę organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą(asmuo atsakingas už šilumos ūkį), turintį ne mažesnę kaip 1 metų patirtį. – bent vieną specialistą, turintį teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus ir karšto vandens sistemas, turintį ne mažesnę kaip 2 metų šildymo ir karšto vandens sistemų su automatizuotu šilumos punktu priežiūros ir (ar) remonto darbo patirtį; – bent vieną specialistą, turintį teisę prižiūrėti ir remontuoti elektros įrenginius iki 1 000 V. PASTABA: Vienas specialistas, turintis reikalaujamą kvalifikaciją, gali būti pasiūlytas į kelias pozicijas. | Pateikiama: 1) siūlomų specialistų sąrašas, nurodant specialistų vardus, pavardes, specialistų statusą, darbo patirtį ir kvalifikaciją; 2) Pirkėjo eksploatuojamos Delta Controls įrangos gamintojo ar gamintojo atstovo patvirtinti sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys reikalaujamą siūlomų specialistų kvalifikaciją; 3) tiekėjo pažyma, kad už pirkimo sutarties vykdymą atsakingi specialistai yra tiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumu tiekėjas numato remtis, darbuotojai, arba sutartys (ketinimų protokolai, preliminariosios sutartys ar panašūs dokumentai), patvirtinantys, kad siūlomi specialistai (subrangovai) įsipareigoja teikti perkančiosios organizacijos eksploatuojamos įrangos priežiūros paslaugas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama). Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Netaikoma |  |  |
| ... |  |  |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjo kokybės vadybos sistema inžinerinių sistemų priežiūros ir (ar) remonto paslaugų srityje turi atitikti ISO 9001 (LST EN ISO 9001) arba lygiavertį standartą. | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų kokybės vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
| 1.2. | Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema turi atitikti ISO 45001:2018 arba lygiavertį standartą. | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų kokybės vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001 (LST EN ISO 14001) arba lygiavertį standartą | Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiama atskiruose pdf.pdf ir xml.xml failuose.

__________

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI

DĖL VĖDINIMO, VĖSINIMO IR ŠILDYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – kaina. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

_________

# Pirkimo sąlygų 8 priedas

# „Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES)

# 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atitikties nacionalinio

# saugumo reikalavimams deklaracija“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams deklaracija“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

# Pirkimo sąlygų 10 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ prie šių pirkimo sąlygų pridedamas atskiru priedu.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.