# LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

# ELEKTROS ĮTAMPOS IR DAŽNIO KEITIKLIO VIEŠOJO PIRKIMO

# KOMISIJA

Konkurso dalyviams				                                                            	   2024-12-09

DĖL PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė 2024 gruodžio 2 d. naujoje CVP IS, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis instrukcijomis, perskelbė Elektros įtampos ir dažnio keitiklio pirkimą (naujas pirkimo Nr. 94798), pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Elektros įtampos ir dažnio keitiklio viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) informuoja apie 2024 m. gruodžio 5 d. 11:50 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą (Pranešimo Nr. 1284) „Dėl techninių specifikacijų paaiškinimo“ ir 2024 m. gruodžio 6 d. 13:31 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą (Pranešimo Nr. 2212) „Klausimai dėl specifikacijų“.

Pranešime Nr. 1284 rašoma:

„Perkamas dažnio keitiklis pagal aprašymą yra NMŠ (angliškai UPS), kurio veikimo metu, pagal nubraižytą schemą, yra keičiamas dažnis iš 50Hz į 60Hz, o už jo prijungtas transformatorius keičia įtampą iš 400V (L-L) į 208V (L-L). Prašau patikslinti, kaip turėtų veikti statinis apėjimo kirtiklis, jei dažnio keitiklio įėjime yra 50Hz, o išėjime 60Hz, apėjimo kirtikliu šuntuojant abi puses, ar prijungti įrenginiai (Spec. įranga (treniruokliai)) galės tinkamai veikti?

Dėl tos pačios priežasties, prašau paaiškinti 2.2.4.5. pateiktus reikalavimus ESS režimui, kadangi šio režimo metu įejimo ir išėjimo dažnis yra tas pats, kas taip pat gali turėti neigiamos įtakos jūsų pajungtai įrangai. Kai UPS veikia dažnio konvertavimo režimu, ESS režimas paprastai neveikia, nes jie yra tarpusavyje nesuderinami dėl skirtingų energijos tiekimo mechanizmų. Dažnio konvertavimo režimas reikalauja dvigubos konversijos, kuri ESS režime būtų eliminuota, todėl tokioje situacijoje ESS negali užtikrinti savo energijos taupymo privalumų.“ (tekstas nekoreguotas).

Pranešime Nr. 2212 rašoma:

„Klausimas 1: Elektros įtampos ir dažnio keitiklio techninėje specifikacijoje nurodyta, kad įrengiant sraigtasparnių treniruoklio elektros įtampos ir dažnio keitiklį, būtina naudoti lanksčius kabelius Cu 5x185 mm2 ir Cu 5x50 mm2 po 250 m. Pateikus užklausą keliems gamintojams dėl šių kabelių gaminimo ir pristatymo terminų, buvo nurodyta, kad tokiais mažais kiekiais šie kabeliai negaminami ir nesandėliuojami. Gamintojai siūlo, vietoj CU 5x185 mm2 naudoti CU 5x1x185 mm2 (būtų klojami atskirais viengysliais lanksčiais kabeliais), perkančiosios organizacijos prašome patikslinti, jei nesant galimybės pagaminti lanksčių kabelių Cu 5x185 mm2 ar vietoj jų bus galima naudoti lanksčius kabelius CU 5x1x185 mm2?

Klausimas 2: Nepertraukiamo maitinimo šaltinio techninėje specifikacijoje nenurodoma ar įrenginys turi būti su baterijomis. Tačiau techninėje specifikacijoje iškeltas reikalavimas "Perkrova (Inverterio, dirbant nuo baterijų)" suponuoja, kad baterijos gali būti reikalingos. Ar galite patikslinti ar baterijos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui reikalingos?“ (tekstas nekoreguotas).

Komisija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų 9.2 punkto nuostatomis, išnagrinėjo gautus paklausimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 straipsnio 5 dalies bei pirkimo sąlygų 9.3 punkto nuostatomis, teikia atsakymus:

1. Statinis apėjimo kirtiklis turi veikti kaip įprastas apėjimo jungliklis (angl. Bypass switch) sujungiant įėjimą su išėjimu apeinant keitiklį. Šią funkciją turi turėti siūlomas el. įtampos ir dažnio keitiklis. Perkančioji organizacija pagal poreikį jį įjungs/išjungs.

2. Siūlomame el. įtampos ir dažnio keitiklyje turi būti ESS ir dvigubo konvertavimo funkcijos. Jos bus naudojamos pagal poreikį.

3. Lankstūs kabeliai turi atitikti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija) nurodytus reikalavimus. Techninės specifikacijos 2.1.2 punkte pateikta informacija, iš kokių elementų susideda elektros įtampos ir dažnio keitiklis ir 2.1.2.6 punkte nurodyta, kad turi būti: „lankstūs kabeliai Cu 5x185 mm2 ir Cu 5x50 mm2 po 250 m“.

4. Techninėje specifikacijoje nenurodyta, ar įrenginys turi būti su baterijomis (baterijos nereikalingos). Tačiau, pažymėtina, kad turi būti galimybė jas sumontuoti esant poreikiui.

Komisija