DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

LIFTO ĮRENGIMAS MOLĖTŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE, VYKDANT PROJEKTĄ „BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Atliekamų statybos darbų tikslas – pakeisti Molėtų pradinės mokyklos, esančios Molėtuose, Graužinių g. 1, seną (nepilnos komplektacijos) liftą nauju. Darbai vykdomi veiklą vykdančioje įstaigoje.

| Keliamoji galia, kg | Ne mažiau kaip 620 |
| --- | --- |
| Kėlimo aukštis, m | 13,2 ± 0,1 |
| Sustojimų skaičius | 5 |
| Įėjimų skaičius | 5 |
| Kabinos įėjimų skaičius | 1 (nepereinama) |
| Kabinos plotis, mm | 1200 ± 100 |
| Kabinos ilgis, mm | 1400 ± 100 |
| Kabinos aukštis, mm | 2100 ± 100 |
| Durų plotis, mm | Ne mažiau 870 |
| Durų aukštis, mm | Ne mažiau 1970 |
| Pagrindinis sustojimas | 1 (alt. +0,00) |
| Maitinimas | 400V, 50Hz |
| Šachtos konstrukcija | Gelžbetonis ir pilnavidurių silikatinių plytų mūras |
| Šachta lifto durų tvirtinimo vietose | Gelžbetonis 200 mm žemiau švarių grindų lygio ir 100 mm aukščiau durų sąramos |
| Šachtos matmenys (Plotis / Gylis, mm | 1900 x 2700 ± 50 |
| Šachtos viršutinis aukštas, mm | 3600 (iki žemiausio taško šachtos perdangoje apačios, t.y. iki kablių ar sijos apačios) |
| Šachtos duobė, mm | 1300 |
| Mašinų patalpa | Be mašinų patalpos |
| Šachtos durys | Nerūdijantis plienas |
| Durų tipas | Teleskopinės, automatinės |
| Durų pavara | Valdoma dažnio keitikliu |
| Kabinos šoninės sienos | Nerūdijantis plienas arba aliuminis |
| Kabinos galinė siena | Nerūdijantis plienas arba aliuminis |
| Apdailiniai grindų apvadai | Nerūdijantis plienas arba anoduotas aliuminis |
| Kabinos durys | Nerūdijantis plienas |
| Kabinos lubos | Nerūdijantis plienas arba aliuminis arba dažytas metalas |
| Apšvietimas | Lubose, LED |
| Kabinos grindys | Tvirtos, neslidžios |
| Valdymo pultas kabinoje | Nerūdijančio plieno plokštė su individualia elektromechanine klaviatūra, brailio raštas |
| Aukštų žymėjimas | -1, 1, 2, 3, 4 |
| Veidrodis | Skaidrus, ant galinės sienos |
| Porankis | Nerūdijantis plienas, tiesus, apvalus, ant galinės sienos |
| Durų kontrolė | Foto barjeru per visą durų aukštį |
| Valdymo tablo aukštuose | Elektromechaniniai, montuojami šachtos durų rėmuose |
| Atitikimas standartams | LST EN81-20 ar lygiaverčiai |
| Pavara | Elektrinė |
| Lifto durų priešgaisrinės klasifikacijos reikalavimai | Netaikoma |
| Kiti reikalavimai | Perkrovos kontrolė, Avarinis apšvietimas, Dispečerinė sistema, Kabinos durų užraktas, Išankstinis durų atidarymas, Automatinis sugrįžimas į pagrindinį aukštą, Kabinos padėties indikacija pagrindiniame sustojime, montuojama šachtos durų rėmuose (alt. +0,00) Šachtos durų angokraščių lankstiniai - nerūdijantis plienas - 5 kompl. Į pasiūlymo kainą įeina visos seno lifto demontavimo, naujo lifto pristatymo, montavimo, su montavimo darbais susiję statybos ir vidaus patalpų apdailos darbai, lifto paleidimo eksploatacijai ir reikalingos dokumentacijos parengimo išlaidos. Tiekėjas gali siūlyti ir alternatyvių, tačiau ne žemesnių techninių parametrų gaminį, kartu pateikdamas įrodymus, kad alternatyvūs parametrai yra lygiaverčiai ar aukštesni. Jei perkamai prekei yra taikomi reikalavimai, numatyti galiojančiuose privalomuosiuose teisės aktuose, tačiau nėra įrašyti šioje specifikacijoje, laikoma, kad tokie reikalavimai yra keliami ir šioje specifikacijoje aprašytai prekei. Techninėje specifikacijoje nurodyti standartų ar prekės ženklų pavadinimai yra laikyti orientaciniais ir gali būti pakeisti lygiaverčiais. |

Lifto montavimo vieta: