Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

1 Klausimas:

Pirma – dėl perkamų darbų apimties:

Konkurso sąlygos (techninė specifikacija):

Kalvarijos pasienio kontrolės punkto kapitalinio remonto statybos darbai (Europos g. 21 ir 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.), kaip tai numatyta TP.

TP numatytas Darbų skaidymas į du etapus. Šio pirkimo objektas apima tik I etapo Darbus:

- Lauko tualeto 6H1/p;

- Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai (tiek kiek reikalinga užtikrinti Lauko tualeto 6H1/p ir kitų pirmo etapo statinių funkcionavimui);

- Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m³;

- Konteineris hidroforui.

Pagal Kiekių žiniaraščius:

1 Detalaus patikrinimo pastatas 4T2/p. I etapas

2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas

10 Konteineris hidroforui. I etapas

12 Priešgaisriniai rezervuarai 2x54 m3. I etapas

13 Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai. I etapas

PRAŠOME:

- Patikslinti techninę specifikaciją - įtraukti kaip perkamus Detalaus patikrinimo pastato darbus

arba

- Patikslinti kiekių žiniaraščius – išbraukti Detalaus patikrinimo pastato darbus

Antra - Projekto VN dalis:

1. Pateikite vandens nugeležinimo ir minkštinimo filtrų technines specifikacijas

2. Projekto kiekių žiniaraštyje yra pastaba  „Parinktų, unitazų, praustuvų, maišytuvų ir sanmazgų aksesuarų tipą, pavadinimus žr. projekto SA projekto dalyje.“

Tačiau SA projekte nieko nerandame, prašome patikslinti.

Atsakymas:

Pirma – dėl perkamų darbų apimties:

Pilnam pastato - Lauko tualetas 6H1/p/ I etapas/ AS/ apsauginės signalizacijos/, ER/ elektroninių ryšių/ funkcionavimui būtina įrengti Detalaus patikrinimo pastate 4T2/p įvadus. Jokie kiti Detalaus patikrinimo pastato 4T2/p kapitalinio remonto darbai I etapo darbų apimtyje nenumatyti, todėl šių darbų nurodymas Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 punkte „Pirkimo objektas“ apibrėžiant pirkimo objektą būtų klaidinantis.

Antra - Projekto VN dalis:

- Vandens nugeležinimo filtras
Maks. vandens pralaidumas – 1.5 m3/h. Regeneracijai reikalingas vandens srautas – 1.4 m3/h. Darbinės temperatūros: 4-30 °C. Maks slėgis – 6 bar. Užpildo kiekis: 33 dm3. Pagrindo kiekis: 7.8 kg. Pajungimo diametras – 1”. Regeneracijos trukmė: 15-30 min. Kompresorius įjungiamas tik esant vandens naudojimui. Kompresorių valdo filtro valdymo vožtuve integruotas valdiklis.

| Techniniai duomenys | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Nominalus našumas | 0,8 m³/h |
| Filtrai | Æ10“ (1 vnt.) stiklo pluoštas |
| Oksidacinė kolona | Æ10“ (1 vnt.) stiklo pluoštas |
| Maks. leistina temperatūra | 30°C |
| Maks. leistinas slėgis | 6 bar |
| Slėgio rėlė | 0,8 – 8 bar; 1/4" |
| Filtro įkrova | smėlis, žvyras |
| Komplekte | daugiafunkciniai vožtuvai, armatūra, manometrai, oro įvedimo mazgas |

- Vandens minkštinimo filtras

Nominalus debitas – 1.5 m3/h. Užpildo kiekis 19.8 l. Druskos talpos tūris – 55 l. Pajungimas – ¾”.

| Techniniai duomenys | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Nominalus našumas | 0,6 m³/h |
| Filtrai | Æ10“ (1 vnt.) stiklo pluoštas |
| Įkrova katijonitas | 100 ltr. |
| Druskos bakai | 1 vnt. |
| Maks. leistina temperatūra | 30°C |
| Maks. leistinas slėgis | 6 bar |
| Komplekte | daugiafunkciniai vožtuvai, armatūra, manometrai, vandens skaitiklis |

- Parinktų, unitazų, praustuvų, maišytuvų ir sanmazgų aksesuarų tipą, išdėstymą žr. projekto SA projekto dalyje. Visi sanitariniai prietaisai antivandaliniai.

2 Klausimas:

Sąmatiniuose įrengimų žiniaraščiuose nėra PVM eilutės.

Prašome atsakyti kaip turėtų būti pilomi žiniaraščiai:

Tiekėjas turi teisę patikslinti žiniaraščius - įterpti PVM eilutę

ar

Patikslintus žiniaraščius pateiks perkančioji organizacija

Atsakymas:

Įrenginių žiniaraščiai papildyti eilute Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Jokie žiniaraščių kiekiai ar kiti duomenys nekeičiami.

Pridedami patikslinti įrenginių žiniaraščiai t. y. 6 failai pavadinti:

2-2 įrenginiai 2025-06-19.xlsx

2-3 įrenginiai 2025-06-19.xlsx

2-6 įrenginiai 2025-06-19.xlsx

2-8 įrenginiai 2025-06-19.xlsx

10-1 įrenginiai 2025-06-19.xlsx

13-1 įrenginiai 2025-06-19.xlsx

Tiekėjai, teikdami pasiūlymą privalo pildyti šiuos atnaujintus žiniaraščius.

3 Klausimas:

1 klausimas

Iš sąlygų:

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama (-os) VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 punkte ir (arba) 2 punkte ir (arba) 3 punkte nurodyta sąlyga. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją.

6.1.	Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - Nacionalinio saugumo reikalavimų deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

    - VPĮ 45 str. 2(1) reikalavimų atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas);

Prašome atsakyti ką reikia pateikti:

- Pakanka pateikti deklaracijas pagal specialiųjų sąlygų 8 ir 9 priedus (laisvos formos deklaracijos pateikti nereikia

arba

- Reikia pateikti deklaracijas pagal specialiųjų sąlygų 8 ir 9 priedus ir laisvos formos deklaraciją

2 Klausimas

Dėl konkurso sąlygų neaiškumų ir specifinių įrenginių, kurių kainas reikia įvertinti, prašome atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-06-30

Atsakymas:

- Tiekėjui teikiančiam pasiūlymą reikia pateikti deklaracijas pagal specialiųjų sąlygų 8 ir 9 priedus be laisvos formos deklaracijos.

- Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tiekėjo prašymą ir į tai, kad atliekami neesminiai pirkimo dokumentų pakeitimai, nusprendė atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-06-27, 9:00.

4 Klausimas:

Prašome atsakyti į klausimus.

Žiniaraščiai, kuriuos turi užpildyti tiekėjai – Tualeto pastatas, Elektrotechnika:

| 14 |  | .Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 139,0 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar tikrai reikia pakloti 13 kilometrų 900 metų kabelių

Prašome pateikti teisingą žiniaraštį

Atsakymas:

Ištaisyta techninė klaida Žiniaraštyje 5 „Elekrtrotechnika“ 14 punktas – kiekis 1,39 (mato vnt. – 100m)

Pridedamas pataisytas žiniaraštis (failo pavadinimas 2- objektas 2025-06-19.xlsx).

Tiekėjai, teikdami pasiūlymą privalo pildyti šį atnaujintą žiniaraštį.

Perkančioji organizacija