Nuotekų sklendžių elektrinio valdymo pavara su įrengimu Brastos g., Kauno mieste (Supaprastintas atviras konkursas) Pirkimo Nr. 3127544

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-06-19

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-06-11 13:17 CVP IS pranešimu ID 237486 - Gal galite patikslinti arba pateikti esamų sklendžių techninius aprašymus, kur būtų nurodyti vožtuvų tipai, komplektiškumas? - Kokiu atstumu turi būti sumontuotas valdymo skydeliai nuo elektrinių pavarų? - Patikslinkite kabėlių kanalų ilgį metrais? - Koks yra priėjimas prie pavarų? - Ar yra specifinių reikalavimų? | 1. Šiuos parametrus rekomenduojame įsivertinti objekto apžiūros metu 2. Sklendžių valdymo skydas turi būti sumontuotas ant sienos, sklendžių patalpoje šalia esamo paskirstymo skydo. 3. Atstumus, trasų kelius bei ilgius rekomenduojame įsivertinti objekto apžiūros metu. 4. įrengtos aptarbnavimo aikštelės. 5. Nėra. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-06-13 14:23 CVP IS pranešimu ID 241899 - Norėtumėme pasitikslinti ar tikrai reikalingas analoginis valdiklis? Nes paminėta, kad "Valdymo signalai į sklendės pavarą: a) atidaryti“ 24VDC; b) „uždaryti“ 24VDC; c) „stop“ 24VDC;" Visi signalai diskretiniai 24VDC. - Ar tikrai reikalingi dvigubi galinių padėčių jungikliai? Su viengubu (viena pora signalų) jūs taip pat turėsite sukimo momento ir galinių padėčių (NO, NC) signalus. Dvigubi galinukai turės sudvigubintas poras signalų. Kas numatyta dar perduoti tais signalais? 3) Pavaros gamintojas deklaruoja, kad tokio dydžio pavaros su reduktoriais gamybos terminas gali trukti iki 14 savaičių. Ar svarstytinas pavarų pristatymo termino pratęsimas minėtam laikotarpiui? | - Taip, analoginis valdiklis yra reikalingas. 2. Dvigubi galinių padėčių davikliai privalo būti. Vienas galinės padėties daviklis reikalingas sklendės veikimui, variklio sustabdymui pasiekus galinę padėtį, o kitas signalo perdavimui apie sklendės padėtį į išorę. Šie signalai turi būti atskirti ir naudoti vieną padėties daviklį negalimą. 3. Pirkimo sąlygose numatyti terminai: a) Prekių pristatymas – 1 (vienas) mėn. b) Darbų atlikimas – 1 (vienas) mėn. c. Sutarties pratęsimas – 1 (vienas) mėn. (pagal sutarties spec. sąlygų 4.2. p.) d. Atsiskaitymo terminas – 1 (vienas) mėnuo. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-06-13 15:26 CVP IS pranešimu ID 242184 1 klausimas. Priedėlio Nr. 1, 3 punkto, a) papunkčio reikalavimas. Reikalavimas taikomas visų diametrų sklendėms, t. y. valdymo parametrai: Dvigubi galinių padėčių išjungikliai (sukimo išjungimui ir galinių padėčių perdavimui): Prašome patikslinti ar šiam punktui galima siūlyti pažangesnį ir techniškai geresnį sprendimą, kai dvigubi galinių padėčių išjungikliai (sukimo išjungimui ir galinių padėčių perdavimui), būtų pakeisti į sprendimą kai padėties ir sukimo momento matavimas atliekamas skaitmeniniais metodais. Tokiu atveju pavarose nėra mechaninių galinės padėties išjungimo elementų, kas leidžia gauti didesnį ir patikimesnį kiekį eksploatacinių duomenų apie pavaros darbinę būseną. 2 klausimas. Priedo Nr. 1 reikalavimas, punktas 5.2. Pristatoma per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos: Norime informuoti, jog rinkoje nėra nei vieno tiekėjo, kuris sugebėtų tokio dydžio sklendėms pristatyti reduktorius ir pavaras per 1 mėnesio laikotarpį. Vadovaujantis tuo prašome tiekimo terminą prailginti iki 8 mėnesių. 3 klausimas: Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame pirkimo sąlygose, jog pačių pavarų ir reduktorių montavimas ant sklendės yra ne šio pirkimo apimtyse ir šių darbų į pasiūlymą įtraukti nereikia. 4 klausimas: Prašome patikslinti, ar naujai įrengtiems jėgos ir pavarų valdymo skydams turės būti padarytas ir patiektas elektrinės ir valdymo dalies projektas. 5 klausimas: Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame pirkimo sąlygose, kad naujai nutiestų kabelių pajungimas į pavaras yra ne šio pirkimo apimtyse ir šių darbų į pasiūlymą įtraukti nereikia. 6 klausimas: Prašome patikslinti, ar korektiškai suprantame pirkimo sąlygose, jog naujai sumontuotų pavarų ir reduktorių paleidimas ir suderinimas yra ne šio pirkimo apimtyse ir šių darbų į pasiūlymą įtraukti nereikia. | - Galinių padėčių išjungikliai yra reikalingi ir privalo būti. - Pavarų pristatymo terminas gali būti pratęstas maksimaliam terminui iki 3 mėnesių. - Pavarų ir reduktorių montavimas yra šio pirkimo apimtyje ir šiuos darbus prašome įvertinti teikiant pasiūlymą. - Naujai įrengtiems jėgos ir pavarų valdymo skydams turės būti padarytas ir patiektas elektrinės ir valdymo dalies projektas. - Naujai nutiestų kabelių pajungimas į pavaras yra šio pirkimo apimtyse. Prašome šiuos darbus įtraukti į pasiūlymo kainą. - Naujai sumontuotų pavarų paleidimas ir derinimas yra šio pirkimo apimtyse. Šiuos darbus prašome įtraukti į pasiūlymo kainą. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-06-13 16:18 CVP IS pranešimu ID 242331 - Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus sklendžių elektrinėms pavaroms, atkreipiame dėmesį, jog numatytas pristatymo terminas bei darbų atlikimo laikotarpis yra ne vėliau kaip 1 mėnuo nuo Sutarties įsigaliojimo dienos – toks terminas, tokio tipo įrangai, yra išskirtinai trumpas ir mūsų patirtimi neįgyvendinamas. - Pagal pateiktas specifikacijas, tokio tipo gaminys nėra sandėlio prekė ir yra gaminamos pagal atskirą užsakymą. Ko pasėkoje jų gamybos ir tiekimo terminai siekia 12-20 savaičių, priklausomai nuo gamintojo užimtumo bei komponentų prieinamumo. Atsižvelgiant į tai, prašome pratęsti pristatymo terminą ir darbų atlikimo laikotarpį, kuris atitiktų realias rinkos galimybes. | - Pavarų pristatymo terminas gali būti pratęstas maksimaliam terminui iki 3 mėnesių. - Pavarų pristatymo terminas gali būti pratęstas maksimaliam terminui iki 3 mėnesių. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-06-16 14:45 CVP IS pranešimu ID 243646 Teikiame klausimus: 1. Prašome patikslinti, kokie sklendžių mechaniniai pajungimai prie pavaros? 2. Prašome patikslinti, koks atstumas nuo naujai montuojamo skydelio iki esamo paskirstymo skydo? 3. Prašome patikslinti, kokie atstumai nuo montuojamų skydų iki pavarų, pagal Pirkimo dokumentų 1 priedą "Techninė specifikacija" 1.3.5 punktą? 4. Prašome patikslinti, kokie atstumai ir ant ko bus montuojamos kabelinės trasos pagal Pirkimo dokumentų 1 priedą "Techninė specifikacija" 1.3.7 punktą? | - Mechaninius pajungimus rekomenduojame įsivertinti objekto apžiūros metu - Atstumus, trasų kelius bei ilgius rekomenduojame įsivertinti objekto apžiūros metu. - Atstumus, trasų kelius bei ilgius rekomenduojame įsivertinti objekto apžiūros metu. - Kabelių trasas galima tvirtinti prie esamų metalinių konstrukcijų. Atstumus, trasų kelius bei ilgius rekomenduojame įsivertinti objekto apžiūros metu. |

Objekto apžiūras vietoje organizuoja ir dalyvauja:

Eksploatacijos sk. inžinierius (vandentiekio tinklų eksploatacijai ) Saulius Raščiauskas Mob. +37068757601

Energetikos ir metrologijos skyrius, elektrotechnikos tarnybos vadovas Rimas Kučinskas Mob. +37060824756