Tiekėjams						2025-06-20

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Aktyvios ventiliacijos įrengimo VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro skyriuose rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 3091350) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. „Prašome paaiškinti:

1. Konkurso sąlygose nurodyta parengti Darbo projektą. Techninis projektas rengtas 2014 m. Per 11 metų pasikeitė dalis STR, todėl techninis projektas turėtų būti koreguojamas. Kas atliks koregavimą?
2. Šame konkurse atliekama tik dalis Techninio projekto darbų, nes Statybos vyko keliais etapais. Prašome paaiškinti, kokios apimties turi būti parengtas Darbo projektas- tik šiame konkurse nurodytiems darbams ar visam Techniniam projektui?

3. Ar sąmata turi būti skaičiuojama tik Žiniaraščiuose nurodytiems darbams, nes brėžiniai nesutampa su žiniaraščiais -pridėti brėžiniai “Langai ir durys”, bet žiniaraščiuose langų ir durų darbai nenumatyti?
4. Kokiuose korpusuose bus vykdomi darbai, pagal ką paruošti pasiūlymą:

- E-dalies darbų kiekių žiniaraščiai prisegti Pastatas 1D2/P;

- E-turinys nurodyta 1D2/P ir 8D3/P;

- Techninėje specifikacijoje nurodytas darbų vieta 1D2/P ir 8D3/P, nors toliau kalba eina tik apie 8D3/P;
- Pirkimų dokumentacijoje nėra Darbų kiekių žiniaraščio 8D3/P pastato;

- Ar teikti pagal Pastato 1D2/P žiniaraščius( gal tik nepakeitė pastato numerio)?
Kadangi iškilo daug klausimų, kas apsunkina tinkamai paruošti pasiūlymą, prašome pratęsti terminą pasiūlymų pateikimui.“.

Atsakymas.

1.	TP koreguojamas nebus, nes visi sprendiniai bus išsprendžiami DP stadijoje.

2.	DP rengiamas tik šio etapo darbams.

3.	Sąmata turi būti skaičiuojama žiniaraščiuose nurodytiems darbams.

4.	Elektrotechnikos darbai bus atliekami 8D3/P korpuse. Elektrotechnikos žiniaraščiuose yra įsivėlusi techninė klaida, įrašyta PASTATAS 1D2/P, o turėtų būti PASTATAS 8D3/P. Projekto sprendiniai 1D2/P ir 8D3/P tarpusavyje susiję, kadangi dvi šalčio mašinos yra priskirtos prie atskirų korpusų, tačiau jos turi veikti sinchroniškai. Atlikus visus rangos darbus reikės suderinti šalčio mašinų sinchronišką darbą.

PASTABA. Perkančioji organizacija atsižvelgdama į tiekėjo prašymą ir vadovaudamasi pirkimo sąlygų 11 sk. pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-06-30, 8:30 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt