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								Pirkimo sąlygų 2 priedas

MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONDICIONIERIAMS 
KLAIPĖDOJE, PILIES G. 12, IR KIEKIAI
 
IŠORINIS (LAUKO) BLOKAS
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūlomų prekių techniniai parametrai

	1. 
	Kondicionierius
	Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini.
	Gamintojo pavadinimas ir modelis

	1.1
	Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą
	Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą

	1.2.
	Nuoroda į technines specifikacijas
	Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes

	2. 
	Kondicionieriaus išorinio bloko tipas 
	Inverterinis kompresorius
	Būtina

	3. 
	Kiekis, vnt. 
	1
	Būtina

	4. 
	Montavimo vieta
	Montuojamas vidiniame kieme, su metaliniu stovu ant trinkelių dangos.
	Būtina

	5. 
	Šaldymo galia, kW
	Ne mažiau kaip 33,50
	Pateikti konkrečius parametrus

	6. 
	Šildymo galia, kW
	Ne mažiau kaip 33,50
	Pateikti konkrečius parametrus

	7. 
	Šaldymo efektyvumas (SEER)
	Ne mažiau kaip 6,29 
	Pateikti konkrečius parametrus

	8. 
	Šildymo efektyvumas (SCOP)
	Ne mažiau kaip 4,15
	Pateikti konkrečius parametrus

	9. 
	Energijos klasė šaldant ir šildant ne žemesnė kaip 
	A+ 
	Pateikti

	10. 
	Garso slėgis, dB(A) 
	Ne daugiau kaip 60
	Pateikti konkrečius parametrus

	11. 
	Temperatūrinės veikimo ribos šaldant, ºC
	-5 +52
	Pateikti konkrečius parametrus

	12. 
	Temperatūrinės veikimo ribos šildant, ºC
	-20 +27
	Pateikti konkrečius parametrus

	13. 
	Jungiamų vidinių blokų kiekis, vnt.
	Ne mažiau kaip 17
	Pateikti konkrečius parametrus

	14. 
	Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį. 
	[bookmark: _Hlk200466535]Privaloma
	Privaloma (pateikiamas kartu su pasiūlymu)

	15. 
	Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija 
	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. 
Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Įrašyti garantijos terminą






Vidinis oro kondicionieriaus blokas (101-105; 109-112; 201-207 patalpose))
2 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūlomų prekių techniniai parametrai

	1
	Kondicionierius
	Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini.
	Gamintojo pavadinimas ir modelis

	1.1
	Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą
	Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą

	1.2.
	Nuoroda į technines specifikacijas
	Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes

	2
	Kondicionieriaus tipas 
	Sieninis 
	Būtina

	3
	Veikimo principas 
	Valdomas pulteliu 
	Būtina

	4
	Kiekis, vnt.
	16
	Būtina

	5
	Šaldymo galia, kW 
	Ne mažiau kaip 2,2
	Pateikti konkrečius parametrus

	6
	Šildymo galia, kW
	Ne mažiau kaip 2,5
	Pateikti konkrečius parametrus

	7
	Vidinio bloko matmenys ne daugiau kaip, mm 
	845x290x210
	Pateikti matmenis

	8
	Garso slėgis, dB(A)
	Ne daugiau kaip 31,00
	Pateikti konkrečius parametrus

	9
	Svoris, kg
	Ne daugiau kaip 10,5
	Pateikti konkrečius parametrus

	10
	Temperatūrinės veikimo ribos šaldant, ºC
	-5 +52
	Pateikti konkrečius parametrus

	11
	Temperatūrinės veikimo ribos šildant, ºC
	-20 +27
	Pateikti konkrečius parametrus

	12
	Energijos klasė šaldant ir šildant ne žemesnė kaip
	A+
	Pateikti

	13
	Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį.
	Privaloma
	Privaloma (pateikiamas kartu su pasiūlymu)


	14
	Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija 
	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. 
Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Įrašyti garantijos terminą




Vidinis oro kondicionieriaus blokas (115 patalpoje)
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūlomų prekių techniniai parametrai

	1. 
	Kondicionierius
	Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini.
	Gamintojo pavadinimas ir modelis

	1.1.
	Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą
	Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą

	1.2.
	Nuoroda į technines specifikacijas
	Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes

	2. 
	Kondicionieriaus tipas 
	Sieninis 
	Būtina

	3. 
	Veikimo principas 
	Valdomas pulteliu 
	Būtina

	4. 
	Kiekis, vnt. 
	1
	Būtina

	5. 
	Šaldymo galia, kW 
	Ne mažiau kaip 7,1
	Pateikti konkrečius parametrus

	6. 
	Šildymo galia, kW
	Ne mažiau kaip 7,5
	Pateikti konkrečius parametrus

	7. 
	Vidinio bloko matmenys ne daugiau kaip, mm 
	1080x325x248
	Pateikti matmenis

	8. 
	Garso slėgis, dB(A)
	Ne daugiau kaip 38,00
	Pateikti konkrečius parametrus

	9. 
	Svoris, kg
	Ne daugiau kaip 16,0
	Pateikti konkrečius parametrus

	10. 
	Temperatūrinės veikimo ribos šaldant, ºC
	-5 +52
	Pateikti konkrečius parametrus

	11. 
	Temperatūrinės veikimo ribos šildant, ºC
	-20 +27
	Pateikti konkrečius parametrus

	12. 
	Energijos klasė šaldant ir šildant ne žemesnė kaip
	A+
	Pateikti

	13. 
	Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį.
	Privaloma
	Privaloma (pateikiamas kartu su pasiūlymu)


	14. 
	Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija 
	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. 
Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Įrašyti garantijos terminą



SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf

Aplinkos apsaugos reikalavimai
4 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė

	1.
	1. Nauji kondicionieriai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų  ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų  metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.
Prieiga internete: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e125a10192a11e5bfc0854048a4e288/asr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0626-20230930

2. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
	Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
1. Ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas. Tiekėjas nepriklausomai nuo to, ar jis yra gamintojas, ar jis yra importuotojas, turi pateikti EB atitikties deklaraciją ir (arba) gamintojo techninius dokumentus ir (arba) atitinkamą ženklinimą (energetinį ženklinimą ir (ar) I tipo ekologinį ženklą), įrodančius atitiktį pirkimo vykdytojo nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams.

2. Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

	2.
	Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), XIII skyrių „Statybinės medžiagos“. 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr 

	Statybinių medžiagų atitikimas minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo XIII – XVI skyriuose nurodytos medžiagos) bus tikrinamas sutarties vykdymo metu.


	3.
	Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu.
	Sutarties vykdymo metu taikomas reikalavimas



_____________________




