3118944 Saulės elektrinės 299 kW projektavimas ir įrengimas Kalniečių vandens siurblinėje

Atsakymai į klausimus

2025-06-20

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-06-11 16:03 CVP IS pranešimu ID 238169: Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose nurodytą darbų įvykdymo terminą – 5 (penkių) mėnesių laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., norėtume paprašyti papildomos informacijos bei pagrindimo dėl tokio termino nustatymo. Vadovaujantis mūsų praktika, saulės elektrinės derinimo su VERT ir ESO darbai trunka mažiausiai 5 mėnesius, o dar Rangovo darbai ir stogo ekspertizė - minimalus realus terminas turėtų būti bent 7 mėnesiai. Tokiu atveju kyla rizika, kad perkančiosios organizacijos nustatytas terminas gali būti realiai įgyvendinamas tik tokiems tiekėjams, kurie jau yra atlikę ekspertizę, suderinę projektą ir pasiruošę tiesioginiam įgyvendinimui. Tai galimai riboja konkurenciją ir sudaro prielaidas nelygioms sąlygoms tarp tiekėjų. Atsižvelgiant į tai, prašome: 1. Patikslinti ar pirkėjas atsižvelgė į visas aukščiau minimas saulės elektrinės pridavimo procedūras ir ar terminas tikrai nurodytas teisingas. Kokiu pagrindu buvo nustatytas toks konkretus įvykdymo terminas? Per 5 mėnesius tinkamai įrengti ir priduoti saulės elektrinę yra neįmanoma. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prašome pratęsti darbų atlikimo terminą iki 7 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 2. Patikslinti, ar jau yra parengtas ir suderintas elektrinės elektrotechninės dalies projektas. | 1. Termino pratęsti nėra galimybės, dėl įsipareigojimų paramos teikėjui Lietuvos energetikos agentūrai (ENA). 2. Šio pirkimo metu perkama ir projektavimo darbai. Projektas nėra parengtas. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-06-11 16:43 CVP IS pranešimu ID 238335: Išanalizavus konkurso sąlygas atkreiptinas dėmesys, jog Pirkimo sąlygose nurodytas Darbų užbaigimo 5 (penkių) mėnesių laikotarpis ir galutinis projekto įgyvendinimo terminas ne vėliau nei kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., yra galimai neįgyvendinamas. Pirkimo objekto Projekte saulės elektrinės montuojamas tiek ant stogų, tiek ir ant žemės. Atkreiptinas dėmesys, kad saulės elektrinių projektai ant žemės reikalauja ilgesnių terminų. Vien statybos leidimo išdavimo tokiam projektui terminas nuo 1 iki 2 mėn. Projekto parengimas ir suderinimas su atsakingomis institucijomis trunka nuo 4 iki 5 mėn. Geologiniai tyrimai – nuo 3 iki 4 savaičių. Viešinimas – 20 d.d. Moduliacija – apie 1 savaitę. Vien pagal Statybos techninį reglamentą visų reikalingų dokumentų patikra ir suderinimas užtruktų iki termino, kuris nurodytas viso Projekto įgyvendinimui, t.y. iki 2025 12 31. Papildomai įvertinus rangos darbus ir saulės elektrinės bandymus, iki pilno projekto įgyvendinimo prisidėtų dar apie 3-4 mėn. Atsižvelgiant į išdėstytą prašome įvertinti reikalaujamą darbų užbaigimo laikotarpį ir galutinį reikalaujamą projekto įgyvendinimo terminą. Taip pat apsvarstyti galimybę jį pratęsti, atsižvelgiant į realius, praktikoje įgyvendinamus tokių projektų įgyvendinimo terminus. | Termino pratęsti nėra galimybės, dėl įsipareigojimų paramos teikėjui ENA. Saulės elektrinė nėra statoma ant žemės, ji statoma ant stogų. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-06-12 11:29 CVP IS pranešimu ID 239242: Gal galite patikslinti ar saulės elektrinė montuojama tik ant stogų ar bus ir ant žemės? Jei bus ant žemės tai kokio galingumo? Nes sklypo pateiktame plane nurodyti 2 stogai ir trys sklypai. | Elektrinė montuojama ant stogų, trys stogai yra užpilti 50 cm žemės sluoksniu, saulės modulių išdėstymas turi būti sprendžiamas projektavimo metu. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-06-13 09:51 CVP IS pranešimu ID 241038: 1. Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose numatytą reikalavimą naudoti hibridinius inverterius 300 kW galios projekte, prašome peržiūrėti ir pakoreguoti šią sąlygą, kadangi ji ženkliai riboja racionalių bei techniškai pažangių sprendimų pasirinkimą ir gali lemti neproporcingą projekto pabrangimą. Norime atkreipti dėmesį, kad: 1. Hibridiniai inverteriai rinkoje paprastai būna ne didesnės nei 50 kW galios, todėl 300 kW projektui reikėtų naudoti kelis įrenginius, kas didina tiek techninį sudėtingumą, tiek kainą. 2. Pramoniniuose kaupimo sprendimuose įprastai naudojamos atskiros kaupimo spintos (angl. battery cabinets) su jų valdymo sistemomis, kurios leidžia diegti efektyvius ir ekonomiškus sprendimus, nenaudojant hibridinių inverterių šiame etape. Kaupimo sistemos integracija gali būti vykdoma etapais, be poreikio iš anksto diegti brangesnius inverterius. 3. Tinkliniai inverteriai yra ženkliai pigesni, o kaupimo funkcionalumas gali būti užtikrintas ateityje prijungiant kaupimo sistemas su atskirais valdikliais keitikliais, taip išlaikant projektų lankstumą ir mažesnę įrengimo kainą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, prašome leisti dalyviams siūlyti alternatyvų sprendimą – naudoti tinklinius inverterius, jei kartu yra pagrįstas techninis sprendimas dėl galimybės prijungti pramoninio tipo kaupimo sistemą vėlesniame etape. Tokia sąlygų korekcija užtikrintų: - didesnę konkurenciją tarp tiekėjų; - ekonomiškai pagrįstą projekto biudžetą pirkėjui; - galimybę naudoti pramoninio lygmens sprendimus su ženkliai mažesne vienos kWh įrengimo kaina; - lankstumą tolimesniam kaupimo sprendimų diegimui. 2. Jūsų paskelbto pirkimo sąlygose techniniuose reikalavimuose fotolelektriniams moduliams nurodyta: "Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova, ≥3000 Pa". Pripažintas standartas yra 2400 Pa ir jis yra pakankamas, pagal šį standartą modulis pilnai atlaiko 550.6Kg/m² svorį. Aukštesnių parametrų dėti nėra poreikio, nes, bet kokie aukštesni reikalavimai yra pertekliniai ir tai apriboja konkurenciją. Siekiant skaidraus pirkimo prašome atsižvelgti į aukščiau pateiktus komentarus, pakoreguoti ir informuoti apie pirkimo sąlygų korekciją. | 1. Galima naudoti kelis mažesnės galios inverterius. Fotovoltinių modulių ir inverterių galios santykis ≤1,1. Inverterių tipas nebus keičiamas. Inverteriai turi būti hibridiniai. 2. Informuojame, kad reikalavimas tikslinamas ir išdėstomas taip: „Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400.“ |

Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija (Aktuali redakcija 2025-06-20);

2. Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma (Aktuali redakcija 2025-06-20).