## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL SAULĖS ELEKTRINĖS 299 KW PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KALNIEČIŲ VANDENS SIURBLINĖJE

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai.

- Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas |  |  | Bendra kaina EUR be PVM | PVM (EUR) | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saulės elektrinių projektavimas |  |  |  |  |  |
| 2 | Saulės elektrinių, įranga ir įrengimas (saulės elektrinės pristatymas, montavimas, bandymas, paleidimo -derinimo ir kiti darbai) |  |  |  |  |  |
| 3 | Saulės elektrinių pridavimas VERT ir leidimų gaminti elektros energiją, gavimas |  |  |  |  |  |
| 4 | Stogo konstrukcijų ekspertizė |  |  |  |  |  |
| 5 | Kasmetinis saulės elektrinės aptarnavimas | 1 metų kaina | Kiekis (metais) | Bendra kaina EUR be PVM |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) –

- KOKYBĖS KRITERIJAI

Kartu su pasiūlymu pateikiama 1-3 lentelėse prašoma informacija su ją pagrindžiančiais dokumentais. Pateikiami siūlomos įrangos reikšmes įrodantys ir pagrindžiantys dokumentai ir aiški nuoroda į dokumento failą įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. Tiekėjas į stulpelį „Pasiūlymo duomenys“ turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę, įsipareigojimą, arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“ „+“, „<... yra ne mažesnis kaip....>“, „<... yra ne didesnis kaip...>“ ar pan. nelestini). Tiekėjams BŪTINA nurodyti konkrečius pasiūlymo duomenis, o ne galimas savybės svyravimo ribas ir ne tiesiog perrašomus techninės specifikacijos reikalavimus.

1 lentelė. Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės per metus numatomo pagaminti energijos kiekio apskaičiavimo tvarka

| Kriterijus | Paaiškinimai, ką turi nurodyti tiekėjas | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- |
| E kwh – elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus | Tiekėjas nurodo, kokį pagamins minimalų elektros energijos kiekį per ataskaitinius metus (vienetai – kWh/metus). Šis kiekis apskaičiuojamas elektros energijos kiekį (vertė - kWh/kWp), padauginus iš siūlomos saulės elektrinės galios (vertė – kWp). Garantinis vienerių ataskaitinių metų gamybos laikotarpis skaičiuojamas nuo ESO žaliosios energijos apskaitymo skaitiklių sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų kontrolinių matavimo prietaisų, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), sumontavimo. | <Įrašomas elektros energijos kiekis> kWh/metus. Pridedamas skaičiavimas. |

2 lentelė. Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės modeliavimo bendrieji reikalavimai

| Projekto dalis | Reikalavimas | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) |
| --- | --- | --- |
| Saulės elektrinės bendra instaliuota galia | <įrašyti siūlomą saulės elektrinės bendrą instaliuotą galią> kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis, įrengiama ant statinių stogų ir/ar žemės sklypo. Sutarties įgyvendinimo metu galės būti naudojami didesnio arba to paties galingumo saulės moduliai, tačiau jų kokybė turės būti analogiška arba geresnė nei naudotų modeliavimo ataskaitoje. Taip pat turės būti išlaikomas reikalavimas saulės elektrinės bendrai instaliuotai galiai, t. y. perkamos saulės elektrinės bendra instaliuota galia kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis. Nepriklausomai nuo įrangos pasikeitimo, tiekėjas įsipareigoja pagaminti nurodytą minimalų elektros energijos kiekį per ataskaitinius metus ir ne trumpesnį nei sutartyje nurodytą laikotarpį (vienetai – kWh/metus). | <nurodoma saulės elektrinės bendra instaliuota galia, vieno saulės modulio galia, pridedamos modeliavimui naudotų saulės modulių galimo gamintojo techninė specifikacija> |
| Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantijos pagrindimas | Reikalavimai modeliavimo ir skaičiavimo pagrindimui nurodyti techninės specifikacijos 2 skyriuje | <pateikiama pagal techninės specifikacijos reikalavimus parengta modeliavimo ir skaičiavimų ataskaita> |

3. lentelė. Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis | Siūlomos prekės techniniai parametrai, nurodomi dokumentai ir aiški nuoroda į dokumento failą įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindiniai reikalavimai darbams | Tiekėjas patvirtina, kad pasiūlymas pilnai atitinka, techninės specifikacijos 3 p. nurodytus reikalavimus darbams | 1. Nurodyti (TAIP / NE). |
| 2. | SAULĖS ELEKTRINĖ |  |  |
| 2.1. | Monitoringo sistema su duomenų perdavimu | Prisijungę vartotojai turi galėti stebėti saulės elektrinės darbą realiu laiku: - gaminamos el. energijos suminę galią jėgainės prijungimo prie vietinio tinklo taške bei generuojamą galią keitiklio lygmeniu, suminį pagamintos elektros energijos kiekį; - įtampos ir srovės kokybinius parametrus saulės modulių; - galimybę formuoti ataskaitas ir istoriją nuo SE veikimo pradžios; - monitoringo internetu sistema su serverio paslauga suteikiama neatlygintinai visam SE garantiniam laikotarpiui; | Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. |
| 2.2. | Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga | Saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti kaip tai numato EĮĮT. Kiekvienas saulės elektrinės modulis turi būti sužemintas. Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių.. | Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. |
| 2.3. | Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota, ne senesnė kaip 2025 metų gamybos. | Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. |
| 3. | FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  | Nurodyti prekės pavadinimą ir modelį (jeigu yra). |
|  | Saulės elementų tipas | Dvipusiai (bifacial): Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Nominali modulio galia | ≥ 500 W | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP67 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -40o C iki +85oC | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa | ≥2400 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa | ≥5400 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Produkto gamintojo garantija, metais | 10 metų | 1. Nurodyti suteikiamą garantiją metais. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos,% | ≥85% | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC % | ≥20 -Gamintojo specifikacija | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN61215:2017 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN61730:2017 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | CE atitikties deklaracija | Taip | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomų modelių gamintojas turi būti įsidiegęs vadybos sistemą modulių gamybos srityje, kuri atitiktų šių standartų reikalavimus | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001(OHSAS 18001) (arba lygiaverčiai) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simuliatoriuje | Taip | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
| 4. | KEITIKLIAI (INVERTERIAI) |  | Nurodyti prekės pavadinimą ir modelį. |
|  | Inverterio tipas | hibridinis | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | AC dalies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz; | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -25o C iki +60oC | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | 97,5 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Keitiklio apsaugos klasė | Ne mažiau IP65 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Gamintojo garantija | ≥ 7 metai | 1. Nurodyti suteikiamą garantiją metais. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC61727:2004 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC62116:2008 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC62109-1:2010 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | IEC62109-2:2011 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN 61000 (arba lygiaverčių) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | CE atitikties deklaracija | Taip | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Fotovoltinių modulių ir inverterių galios santykis | ≤1,1 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | (Siūlant inverterius be optimizatorių) Prie atskiro MPPT nuosekliai sujungtų fotovoltinių modulių grupių skaičius | ≤2 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | (Siūlant inverterius su optimizatoriais) Prie vieno optimizatoriaus prijungtų fotovoltinių modulių skaičius | ≤2 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Technologija | Be transformatoriaus | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Harmoninis iškraipymas, esant maksimaliai galiai (THD), % | ≤3 | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | DC atjungimas | Integruotas | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Apsauga nuo viršįtampių AC ir DC, ne žemesnė | C klasės (Type 2) | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485 | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
|  | Vartotojo sąsaja | Ekranas/USB arba LAN | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
| 5. | MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS |  |  |
| 5.1. | Gamintojo garantija | ≥10 metų | 1. Nurodyti suteikiamą garantiją metais. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
| 5.2. | CE atitikties deklaracija montavimo konstrukcijai | Taip | 1. Nurodyti (TAIP / NE). 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
| 5.3. | Medžiaga ir atsparumas | Aliuminio lydinys, nerūdijantis plienas, karštai cinkuotas plienas arba lygiaverčių savybių medžiagos | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |
| 5.4. | Montavimo konstrukcijos įrengimas (ant stogų) | Po montavimo konstrukcija turi būti patiesta speciali danga, apsauganti stogo dangą nuo konstrukcijos poveikio. | 1. Nurodyti (TAIP / NE). |
| 6. | APSKAITOS PRIETAISAI |  |  |
| 6.1. | ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas(-i) skaitiklis(-iai) | Privalomas | 1. Nurodyti (TAIP / NE). |
| 6.2 | Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas | * Turi būti MID sertifikuotas arba turėti metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), * Turi turėti galimybę matuoti vartojamą ir gaminamą energiją; * Turi turėti galimybę ekrane atvaizduoti elektrinius parametrus – kWh, V, A, kW, kvar, kvarh, PF kiekvienai fazei atskirai ir bendrai visoms trims fazėms; * Turi turėti duomenų perdavimo protokolus - RS485, ModbusTPC/IP; | 1. Nurodyti siūlomus konkrečius parametrus. 2. Nurodyti pateiktus dokumentus, įvardijant puslapį, punktą ir pan., kur šiuose dokumentuose rasti nurodytus techninius parametrus. |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 6. | Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaracija |  |  |  |
| 7. | Dokumentai, įrodantys atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą;

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 4(1) dalyje.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Pirkimo sąlygų 28.2.) |
| --- | --- |

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Pirkimo sąlygų 28.3. p.) |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis PĮ 52 straipsnio 4 dalimi perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 50 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________              	____________________	        ___________________

(pareigos)                                              (parašas)