Techninės specifikacijos projektas ir pasiūlymo kaina

LIFTŲ KEITIMO DARBAI

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas/ ūkio subjektų grupės nariai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose: skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (paaiškinimuose, papildymuose).

1.2 Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gamintojo parengta techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), patvirtinanti siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Techninėje dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.

3. Visi darbai atliekami prisilaikant STR reikalavimų ir gamintojo nurodytų montavimo taisyklių ir rekomendacijų.

4  Montavimo ir medžiagų neatitikimai  neturi viršyti  STR ir gamintojo  leistinų nuokrypių.

5. Su krovininių liftų keitimu turi būti atliktos visos kitos susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad liftai būtų sumontuoti ir tvarkingai  dirbtų.

6. Su baigtų darbų perdavimu Užsakovui, surašomas  darbų perdavimo- priėmimo aktas ir perduodama visa techninė išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, įrangos eksploatavimo  instrukcija, medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai, bandymų protokolai.)

| 1. Techniniai reikalavimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | PARAMETRAI | REIKALAUJAMI TECHNINIAI PATAMETRAI | SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) |
| 1 | Atitikimas standartams | pagal LST EN 81-20/50 |  |  |
| 2 | Pavara | Elektrinė be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracijos funkcija |  |  |
| 3 | Kabinos pakabinimas | 2:1 ant poliuretaninių diržų |  |  |
| 4 | Keliamoji galia, kg/žm | ne mažiau 1600/21 |  |  |
| 5 | Greitis, m/s | ne mažiau 1,00m/s |  |  |
| 6 | Kėlimo aukštis, m | tikslintis vietoje 26,4 |  |  |
| 7 | Sustojimų skaičius | tikslintis vietoje 9 (alt.+0,00+3,30+6,60+9,90+13,20+16,50+19,80+23,10+26,40) |  |  |
| 8 | Įėjimų skaičius | 18 |  |  |
| 9 | Kabinos įėjimų skaičius | 2 |  |  |
| 10 | Vidiniai kabinos matmenys (P x G x A), mm | ne mažiau 1400 x 2300 x 2100 |  |  |
| 11 | Durys (P x A), mm | ne mažiau 1100 x 2000 |  |  |
| 12 | Valdymas | Mikroprocesorinis, surenkantis keleivius aukštyn ir žemyn |  |  |
| 13 | Pagrindinis sustojimas | 1(alt.+0,00) |  |  |
| 14 | Valdymo skydo įrengimo aukštas | Mašinų patalpa |  |  |
| 15 | Maitinimas | 400V;50Hz,apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm2 |  |  |
| 16 | šachtos konstrukcija | Gelžbetonis/Metalo sijos |  |  |
| 17 | šachta lifto durų tvirtinimo vietose | Gelžbetonis 200mm žemiau grindų lygio ir 100mm aukščiau durų sąramos |  |  |
| 18 | šachtos matmenys (Plotis x Gylis), mm | tikslintis vietoje 1950X2700 |  |  |
| 19 | šachtos viršutinis aukštas, mm | tikslintis vietoje 3580 (min3461) |  |  |
| 20 | šachtos duobė, mm | tikslintis vietoje 1300 |  |  |
| 21 | Mašinų patalpa | Be mašinų patalpos |  |  |
| 22 | Šachtos durys | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 23 | Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija | ne mažiau E160 (pagal LST EN 81-58) |  |  |
| 24 | Durų tipas | Centrinės - teleskopinės, automatinės |  |  |
| 25 | Durų pavara | Valdoma dažnio keitikliu |  |  |
| 26 | Kabinos šoninės sienos | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 27 | Kabinos galinė siena | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 29 | Apdailiniai grindų apvadai | Nerūdijantis šlifuotas plienas, sutapdintas su sienų plokštuma |  |  |
| 31 | Kabinos durys | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 32 | Kabinos lubos | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 33 | Apšvietimas | Lubose, netiesioginis apšvietimas, LED juosta lubų perimetru |  |  |
| 34 | Kabinos grindys | Juoda marginta guma |  |  |
| 35 | Valdymo pultas kabinoje | Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė su individualia elektromechanine klaviatūra per visą kabinos aukšti, brailio raštas |  |  |
| 36 | Aukštų žymėjimas | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |  |  |
| 37 | Porankis | Nerūdijantis šlifuotas plienas, tiesus, apvalus ant šoninės sienos |  |  |
| 38 | Durų kontrolė | Foto barjeru per visą durų aukštį |  |  |
| 39 | Valdymo tablo aukštuose | Elektromechaniniai, montuojami ant sienos |  |  |

2. Kiti reikalavimai:

1. Kabinos padėties ir tolesnio važiavimo krypties indikacija ir garsinis signalas visuose sustojimuose, montuojama virš durų

2. Perkrovos kontrolė, avarinis apšvietimas, dispečerinė sistema

3. Selektyvinis durų valdymas

4. Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73, numatyta prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos

5. Išankstinis durų atidarymas

6. Kortelių skaitytuvo sąsaja kortelinės sistemos pajungimui kabinoje

7. Lifto iškvietimas tik specialias identifikacines priemones turinčiam personalui (kortelių skaitytuvų tiekimas Užsakovo atsakomybėje)

8. Apsauginės nerūdijančio plieno  lentjuostės ant kabinos sienų ne mažiau (130x20mm) trimis lygiais.

3. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

| 1. | Darbų atlikimo kaina, Eur be PVM: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | PVM suma, Eur |  |
| 3. | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1+2) * |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą yra įtraukti visi mokesčiai, taip pat ir pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) ir visos su tinkamu darbų atlikimu susijusios išlaidos.

4. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų ir (ar) paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai ir (ar) paslaugos | Partnerio darbų ir (ar) paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje, Eur su PVM ir proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

5. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Perduodama veikla | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.