## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO (UPS) SISTEMOS ST2 PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti Rezervinio maitinimo šaltinio (UPS) sistemą ST-2 (toliau – prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje. LRT siekia įsigyti  Rezervinio maitinimo šaltinio (UPS) sistemą ST-2, aprašytai Techninės specifikacijos 2 lentelėje.

  - Prekės skirtos LRT naujienų studijos rezerviniam maitinimui, nenutrūkstamam elektros energijos tiekimui.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

  - Bendri reikalavimai dėl Prekės gamintojo ir modelio nurodymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus.

    - Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip.

    - Nurodydamas modelį tiekėjas nurodo gamintojo suteiktą prekės pavadinimą ir/arba, jeigu suteiktas, gamintojo kodą identifikuojantį konkretų modelį.

    - Jei siūlomas modelis yra konfigūruojamas – perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo siūlomas modelis atitinka reikalavimus, jeigu modelio Dokumentacijoje bus pateiktas reikalaujamų parametrų rėžis ir tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs parametrai pateks į Dokumentacijoje nurodytus parametrų rėžius (pvz., RAM konfigūruojamas nuo 8 GB iki 64 GB, reikalavimas Techninėje specifikacijoje 16 GB – toks modelis atitiks Techninės specifikacijos reikalavimus).

    - Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

6.5.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

6.5.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“, nebent pats reikalavimas leidžia nurodyti kitaip arba Dokumentacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atitikimas specifikacijai / parametrui.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu su pasiūlymu nepateikta Dokumentacija bei iš tokio nurodymo, be papildomo paaiškinimo, negalima įsitikinti specifikacijos / parametro atitikimo reikalavimui.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas– 2 (du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - Rezervinio maitinimo šaltinio (UPS) sistema ST-2 - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyti šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma. Reikalavimai Prekėms nurodyti 2 lentelėje.

1 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | UPS sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

2 Lentelė. Reikalavimai Rezervinio maitinimo šaltinio (UPS) sistemai ST-2

| - Rezervinio maitinimo šaltinio (UPS) sistema ST-2– 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai |
|  | Sistema turi būti modulinė, trifazė, ant pagrindo pastatoma; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Sistema turi būti aktyvinio tipo (Online, Double Conversion); |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Galios moduliai privalo palaikyti karšto keitimo galimybę (angl.: hot swap); |  | /įrašyti/ |  |
|  | Sistemos maitinimo (įvado) nominali įtampa 400V +-10% (3 fazės + neutralė); |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Sistemos išėjimas vienfazis 230V ±10% 50Hz, arba trifazis + neutralė 400V ±10% 50Hz, leidžiantis jungti apkrovą „žvaigžde“ (apkrovą tarp bet kurios fazės ir neutralės); |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Aukštis ne mažiau 180 cm, ne daugiau 210cm; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Gylis, ne daugiau 120cm; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Plotis, ne daugiau 60cm; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Galios moduliai turi veikti lygiagrečiai, bet kuriam sugedus, likusi dalis turi gebėti dirbti su ne mažesne kaip 30kW apkrova; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Galios modulių suminė galia ne mažiau 45kW (nurodyti galios modulių modelį, galią ir kiekį); |  | /įrašyti/ | / įrašyti privaloma, jei informacija viešai neprieinama / |
|  | Sistema maksimaliai užpildyta baterijomis (akumuliatoriais); |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
| - 7 | Akumuliatorių talpa turi garantuoti ne mažiau 50 minučių darbo esant 15kW apkrovai; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Įranga turi turėti LCD ekraną, leidžiantį stebėti apkrova, sistemos būklę, darbo rėžimą, įvado ir išėjimo įtampas, sroves, galia, dažnį; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | LCD turi gebėti valdyti pagrindines sistemos funkcijas; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Sistema turi turėti per naršyklę pasiekiamą WEB nuotolinio stebėjimo funkciją, jungiamą per LAN (RJ-45 jungtini) TCP IP protokolu; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Sistema turi turėti mechaninį apėjimo (angl.: bypass) jungiklį; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | UPS pajungimą vykdo gamintojas arba jo įgaliotas tiekėjo atstovas |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Sistema turi atitikti IEC/EN 62040-2 pagal į įvadą ir išėjimą generuojamus triukšmus; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Sistema turi atitikti IEC/EN 62040-2 pagal radijo dažnių generuojamus triukšmus; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Nuo sistemos iki LRT nurodytos vietos turi būti atvesti atitinkamos galios laidai, iki sieninės, paviršinės automatinių jungiklių spintelės; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Spintelė ne mažiau 3 DIN eilių automatiniams jungikliams; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Turi būti bendras; įvadinis jungiklis. 3 polių reikiamos galios ir įtampos; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Turi būti ne mažiau 30vnt B kreivės tipo, 16A 230V ±10% jungiklių; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
|  | Visi kiekvienos eilės jungikliai turi būti sujungti tarpusavyje montavimo šukomis 3F; |  | /įrašyti/ | /įrašyti neprivaloma/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos licencijos ir programos, reikiamos sklandžiam sistemos veikimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visi įrangos derinimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Įranga turi būti sumontuota ir veikti LRT nurodytoje vietoje. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visus įrangos montavimo ir derinimo darbus atlieka gamintojo atstovas arba gamintojo įgaliotas tiekėjo atstovas. |  | /įrašyti/ | Pateikti gamintojo patvirtinimą apie įgaliojimą atlikti montavimo ir derinimo darbus, jei tai atlieka ne pats gamintojas |
|  | Palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju ir atnaujinimai – ne trumpiau nei 24 mėnesiai. |  | /įrašyti/ |  |

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

3 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visas pirkimo objektas | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“) nustatomas sutarties vykdymui reikalavimas: sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis. | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |  |
| 2. | Visas pirkimo objektas | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.