### Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kondicionavimo sistemos, pagal pridedamą Techninį darbo projektą (toliau - projektas), turi būti sumontuotos: Kalniečių padalinyje, adresu Savanorių pr. 369, Kaunas ir Šilainių padalinyje adresu Baltų pr. 7, 7b Kaunas. Tiekėjas / Rangovas pagal perkamų darbų apimtį privalo:

  - sumontuoti kondicionavimo sistemų vidinius ir išorinį blokus. Išorinis blokas su plieniniais laikikliais ir amortizacinėmis gumomis, tvirtinamas ant lauko sienos arba pastato stogo.

  - sumontuoti reikalingą elektros instaliaciją (laidus, elektros paskirstymo automatų skydus) pagal pateikto projekto sprendinius.

- Su pasiūlymu būtina pateikti Kondicionavimo sistemos naudojimo instrukciją anglų ir lietuvių kalba.

- Kondicionavimo sistemos turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka;

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą kokybės kriterijams nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 lentelėje.

- Kondicionavimo sistemoms suteikiama nes mažesnė negu 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas/Rangovas turi užtikrinti neatlygintiną privalomą oro kondicionierių techninę/eksploatacinę priežiūrą ir remontą, įskaitant detalių nupirkimą ir pakeitimą naujomis, filtrų išvalymą ir keitimą, freono spaudimo patikrą ir pan. bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą, arba neatlygintiną neremontuotinų oro kondicionierių pakeitimą naujais, - šios galimos išlaidos turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą.

- Garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos dalys/medžiagos turi būti to paties gamintojo, kaip pristatyta prekė, arba jo rekomenduojamos (tiekėjas, tiekdamas ne pristatytos prekės gamintojo dalis/medžiagas, turi pateikti pristatytos prekės gamintojo arba pristatytos prekės gamintojo oficialaus atstovo parengtą dokumentą, įrodantį, kad siūlomos dalys/medžiagos yra tinkamos naudoti pristatytoje prekėje).

- Reikalavimai kondicionavimo sistemų montavimui:

  - Kondicionierių montavimo taškai tikslinami vietoje.

  - Nominalios kondicionierių šaldymo, šildymo ir elektros galios turi būti ne mažesnės negu pateiktos projekte.

  - Visus sumontuotus kondicionierius privaloma tinkamai sužymėti lipdukais, priklijuojant juos ant išorinio ir vidinių blokų, taip pat ant kondicionieriaus valdymo pulto pagal projekto specifikaciją.

  - Ant visų kondicionierių išorinių blokų turi būti aiškiai pažymėta freono rūšis, kiekis ir CO₂ ekvivalentas pagal Kioto protokolo reikalavimus – tai turi būti nurodyta specialiais lipdukais.

  - Prie išorinių ir vidinių kondicionierių blokų, taip pat elektros įvadiniame skyde pagal projekto numeraciją turi būti pažymėti visi elektros laidai (tiek maitinimo, tiek komutaciniai).

  - Lipdukai turi būti ilgaamžiai, atsparūs drėgmei ir aiškiai įskaitomi. Lauke stovintys kondicionierių blokai turi būti pažymėti lipdukais su UV apsauga.

  - Siekiant apsaugoti komunikacijas nuo UV spindulių ir aplinkos poveikio, visi laidai ir vamzdynai lauke turi būti paslėpti į apsauginį šarvą (įrengti apsauginiame šarve). Vamzdžiai ir laidai, praeinantys per stogo konstrukcijas, turi būti tinkamai izoliuoti. Išardyta stogo konstrukcija ir danga turi būti atstatytos į pradinę būklę.

  - Visi vamzdynai ir elektros instaliacija turi būti uždengti PVC profiliu, pragręžtos ar pažeistos atitvarų vietos užtaisytos.

  - Visas pažeistas sienų, lubų vietas atstatyti į pradinę būklę, pagal poreikį atliekant reikalingus apdailos darbus (dažymas, pakabinamų lubų atstatymas).

  - Visi laidai ir vamzdynai, kurie numatomi instaliuoti atvirai patalpoje, turi būti paslėpti į specialius, kondicionierių montavimui skirtus, instaliacinius kanalus.

  - Tiekėjas / Rangovas privalo atlikęs darbus išsivežti visas atliekas ir šiukšles.

- Dokumentai, kuriuos reikės pateikti, perdavus ir sumontavus kondicionierius:

  - Kondicionierių naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba).

  - Kondicionierių valdymo pultelių instrukcijų skaitmeninė kopija (lietuvių kalba) bei spausdintas egzempliorius įrangos naudotojui/atsakingam asmeniui.

  - Kondicionierių slėginio vamzdyno hidraulinių bandymų aktas.

  - Plastikinėms detalėms, PVC profiliams pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus atitinkančius Europos sąjungos reglamento standartus.

- Techninė išpildomoji dokumentacija (brėžiniai, techninės specifikacijos, schemos ir pan.) pateikiama popieriniu ir skaitmeniniu variantu (AutoCad, PDF, Word, Excel) arba kitaip, t. y. suderinus atskirai su Perkančiąja organizacija.

1 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Kondicionavimo sistemos pavadinimas | Sistemos projekto numeris | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos kondicionavimo sistemos pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Kondicionavimo sistemos su montavimo darbais Kalniečių padalinyje |  |  |  |  |
| 1.2. | Oro kondicionavimo sistema K-3 | Oro kondicionavimas VV014-2/2025-TDP-ŠVOK Elektrotechnika VV-014/2020-TDP-E | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.3. | Oro kondicionavimo sistema K-10 | Oro kondicionavimas VV014-2/2025-TDP-ŠVOK Elektrotechnika VV-014/2020-TDP-E | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.4. | Oro kondicionavimo sistemoms K-3, K-10, suteikiama garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | Įrašyti |  |  |
| 2. | Kondicionavimo sistemos su montavimo darbais Šilainių padalinyje |  |  |  |  |
| 2.1. | Oro kondicionavimo sistema K-3 | Oro kondicionavimas VV015-2/2025-TDP-ŠVOK Elektrotechnika VV-0152021-TDP-E | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.2. | Oro kondicionavimo sistema K-5 | Oro kondicionavimas VV015-2/2025-TDP-ŠVOK Elektrotechnika VV-015/2021-TDP-E | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.3. | Oro kondicionavimo sistema K-18 | Oro kondicionavimas VV015-2/2025-TDP-ŠVOK Elektrotechnika VV-015/2021-TDP-E | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 2.4. | Oro kondicionavimo sistemoms K-3, K-5, K-18 suteikiama garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija | Įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijus (Q):

2 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį reikalavimams |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Kondicionavimo sistemos su montavimo darbais Kalniečių padalinyje |  |  |  |  |
| 1.1. | Siūlomi kondicionieriai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. | Eurovent sertifikatas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |
| 2. | Kondicionavimo sistemos su montavimo darbais Šilainių padalinyje |  |  |  |  |
| 2.1. | Siūlomi kondicionieriai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. | Eurovent sertifikatas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas | Įrašyti | Įrašyti | Įrašyti |

Techninis darbo projektas pateikiamas atskiru failu.