TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEBITO MATUOKLIAI (TOLIAU – ĮRANGA) IR ŠIOS ĮRANGOS APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Vartojamos santrumpos

NV – nuotekų valykla (objektas), nuo VILNIUS TECH (Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223 Vilniaus m. sav.) nutolusi iki 150 km atstumu.

SCADA – (angl. k. supervisory control and data acquisition) perkančiosios organizacijos turimos programinės įrangos priežiūros kontrolė ir duomenų rinkimas, t. y. automatizuotų procesų vizualizacijos techninės ir programinės įrangos visuma.

PDD – paleidimo derinimo darbai.

Bendrieji reikalavimai

1. Pirkimo objektas: Debito matuokliai (toliau – Įranga) 1 komplektas. Įranga perkama su įrangos montavimo, derinimo, technologinio valdymo programų, valdiklių programavimo darbais, priežiūros kontrolės ir duomenų rinkimo (SCADA) valdymo sistemos korekcija informacijos surinkimui ir atvaizdavimui technologinio valdymo sistemoje.

2. Perkamos Įrangos komplektą sudaro:

2.1. Nuotekų debito matavimo atvirame latake prietaisas – 2 vnt.

2.2. Grąžinamo dumblo debito matuokliai – 5 vnt.

2.3. Šalinamo perteklinio dumblo debito matuoklis – 1 vnt.

2.4. Šalinamo tirštinto perteklinio dumblo debito matuoklis – 1 vnt.

2.5. Šalinamo tirštinto pirminio dumblo debito matuoklis – 1 vnt.;

2.6. Šalinamo pirminio dumblo debito matuoklis – 1 vnt.

2.7. Šalinamo pūdyto dumblo debito matuokliai – 2 vnt.

2.8. Perteklinio dumblo prieš tirštinimą debito matuokliai – 2 vnt.

3. Tiekėjo siūloma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished).

Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

4. Įranga turi būti pristatyta ir PDD atlikti Panevėžio nuotekų valykloje, adresu Papušių k.II, Panevėžio raj., kuri nuo VILNIUS TECH (Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223 Vilniaus m. sav., Lietuva) nutolusi iki 150 km atstumu.

5. Įrangos pristatymo terminas – 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Įrangos sumontavimo, derinimo ir programavimo terminas - 2 mėn. nuo Įrangos pristatymo datos. Bendras įrangos pristatymo ir sumontavimo (paruošimo darbui) terminas negali būti ilgesnis negu 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6. Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, ją išpakuoti, sumontuoti, atlikti Įrangos paleidimo-derinimo darbus, pajungti elektros tiekimo bei duomenų perdavimo kabelius, Įrangos kalibravimo ir duomenų perdavimo, valdymo, vizualizacijos, sukonfigūravimo į SCADA valdymo sistemą darbus. Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas medžiagas reikalingas darbams atlikti (kabelinės trasos, kabeliai, gofrai, papildomos medžiagos, reikalingos darbams atlikti, sistemai pajungti bei atvaizduoti SCADA valdymo sistemoje ir t. t.), transporto išlaidas bei kitas išlaidas reikalingas PDD atlikti.

7. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 10 perkančiosios organizacijos darbuotojų dirbti su Įranga objekte. Panevėžio miesto nuotekų valykla, adresu Papušių k. II, Panevėžio raj.

8. Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, taikoma nuo Įrangos priėmimo perdavimo pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus Įrangos defektams, perkančioji organizacija raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į Tiekėją dėl atsiradusių defektų, kuriuos Tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

9. Reikalavimai PDD:

9.1. Visa patiekta įranga privalo būti sumontuota, sukonfigūruota, pajungti elektros tiekimo bei duomenų perdavimo kabeliai su visa tam reikalinga įranga.

9.2. Tiekėjas privalo atlikti darbus, nenutraukdamas technologinio proceso, darbų eiliškumą turi susiderinti su asmeniu, atsakingu už nuotekų valyklos technologinio proceso valdymą. Naujai sumontuotuose matavimo prietaisuose, matuokliuose duomenys turi būti paruošti (sukonfigūruoti) atvaizdavimui SCADA sistemoje ne mažesniu funkcionalumu nei dabar esantys.

9.3. Atlikus prietaisų, matuoklių mechaninius, elektrinius bei SCADA sistemos integravimo darbus, sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti visą reikalingą dokumentaciją: Įrangos eksploatacijos instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis popierinėje ir skaitmeninėje versijoje USB laikmenoje. Turi būti atliktos mechaninės dalies projekto, automatikos dalies projekto, elektros dalies projekto korekcijos, SCADA valdymo instrukcijų korekcijos (brėžinių, el. schemų dokumentacija – .dwg plėtiniu, tekstinė dalis – .doc plėtiniu).

9.4. Atlikus PDD pasirašomas Įrangos priėmimo-perdavimo aktas.

10. Reikalavimai Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugoms:

10.1. Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos teikiamos 12 mėnesių nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

10.2. Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimo metu tiekėjas ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį turi atlikti Įrangos kalibravimo paslaugas.

10.3. Tiekėjas turi suteikti tokias Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, kokios yra numatytos pagal Įrangos aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas.

11. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas. Pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikimas).

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas |
| --- | --- | --- |
| Debito matuokliai |  |  |  |
| 1. | Nuotekų debito matavimo atvirame latake prietaisas – 2 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Debito matavimo prietaisai, skirti matuoti debitą atviro tipo kanale. Latako apytiksliai duomenys: plotis – 1,2 m, aukštis – 1,1 m, nuotekų lygis įprastai svyruoja 0,4–0,8 m ribose. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |
|  | Matavimo parametrai: srauto greitis ir vandens aukštis. |  |
|  | Matavimo metodas – ultragarsinis. |  |
|  | Srauto ir debito apskaičiavimas pagal vidutinį srauto greitį, kanalo užpildymo lygį ir kanalo formą, atsižvelgiant į vidutinę nuotekų temperatūrą ir kintantį nuotekų lygį, kurio reikšmės yra nurodytos 1.1 p.. |  |
|  | Korpuso medžiaga: dažytas aliumininis arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  | Aplinkos temperatūra: ne blogiau kaip –20o ÷ +60° C. |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP67 arba lygiavertė. |  |
|  | Prietaiso keitiklis – nuotolinė versija t. y. matuoklio sensorius ir keitiklis montuojami atskirai. Keitiklis montuojamas į atskirą esamą skydą. Įvertinta, kad keitiklio matmenys ne didesni kaip 200x240x220 mm (AxPxG). Priešingu atveju, tiekėjas savo sąskaita turi pasitikslinti pastatymo galimybes ir sąlygas vietoje. |  |
|  | Kabelio ilgis tarp prietaiso sensoriaus ir keitiklio – ne mažiau kaip 30 m. |  |
|  | Keitiklio išėjimo signalas – Profibus DP. |  |
|  | Keitiklio grafinis LCD ekranas su programuojamu vedliu, su apsauga nuo matavimo duomenų įtakojimo. |  |
|  | Gamyklinė ekrano apsauga, leidžianti apsaugoti įrenginį nuo išorinio aplinkos poveikio. |  |
|  | Galimybė prietaisą užrakinti programiškai. |  |
|  | Pilnai programuojamas be papildomos įrangos. |  |
|  | Maitinimas: 100 - 240VAC/24V AC/DC. |  |
|  | Tiekėjas debito matavimo prietaisą privalės sumontuoti į esamą atviro tipo kanalą. |  |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių sieros vandenilio aplinkos poveikiui. |  |
|  | Debito matavimo prietaisas ir keitiklis turi būti patiekti kartu su tvirtinimo armatūra. Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi prietaiso sumontavimui, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. |  |
| 2. | Grąžinamo dumblo debito matuokliai – 5 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Debito matuokliai montuojami kolonijinio siurblio esamame ištekėjimo vamzdyje DN 500. |  |
|  | Su matuokliais turi būti pateikti matuoklių gamyklinio kalibravimo protokolai. |  |
|  | Matavimo principas – šiluminės masės srauto matavimas (Thermal Mass). |  |
|  | Sensorius – įterpiamas (insertion sensor). Įterpimo ilgis ne trumpesnis kaip 150 mm |  |
|  | Pajungimas į vamzdį – G 3/4 sriegis. Kartu su sensoriumi turi būti patiektas įvirinamas nerūdijančio plieno (AISI 316/316L arba lygiavertis) adapteris ir atkirtimo vožtuvas. |  |
|  | Sensoriaus korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 316/316L arba lygiavertis. |  |
|  | Sensoriaus darbo aplinka: ne blogiau kaip –20°C – + 60°C. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. |  |
|  | Terpės temperatūra: nuo –20°C iki +100°C. |  |
|  | Matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip 5%. |  |
|  | Versija – kompaktinė, t. y. matuoklio sensorius ir keitiklis yra viename mazge, sumontuoti kartu. |  |
|  | Elektronikos bloko korpuso medžiaga: aliuminis arba nerūdijantis plienas. |  |
|  | Maitinimas: 24VDC. |  |
|  | Išėjimo signalai: - 4–20 mA – 2 vnt. - Hart protokolas. - Impulsinis. |  |
|  | Visi išėjimo signalai laisvai programuojami. |  |
|  | Grafinis LCD ekranas su programavimo vedliu. |  |
|  | Galimybė keisti matavimo ribas ir matavimo vienetus t. y. matavimo ribų ir matavimo vienetų keitimo galimybės neturi būti apribotos tiekėjo arba gamintojo. |  |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių sieros vandenilio aplinkos poveikiui. |  |
|  | Tiekėjas turi atlikti debito matuoklių ir įrangos pristatymo, sumontavimo, paleidimo-derinimo, įrangos kalibravimo ir duomenų perdavimo, valdymo, vizualizacijos sukonfigūravimą į esamą SCADA valdymo sistemą darbus. |  |
| 3. | Šalinamo perteklinio dumblo debito matuoklis – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Esamo vamzdyno diametras: DN 150. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. |  |
|  | Matavimo metodas – elektromagnetinis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: dažytas aliumininis arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  | Jutiklio vidaus danga: kietas kaučiukas arba poliuretanas. Vidaus danga turi būti tinkama matuoti dumblui, kurio temperatūra iki 70°C. |  |
|  | Elektrodų medžiaga – ne blogesnė nei Alloy C22. |  |
|  | Pajungimas į vamzdyną – flanšinis PN 16 EN1092-1. |  |
|  | Aplinkos temperatūra: ne blogiau kaip –40o ÷ +60° C. |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP67 arba lygiavertė. |  |
|  | Matuoklio keitiklis – nuotolinė versija, t. y. matuoklio sensorius ir keitiklis montuojami atskirai. Keitiklis montuojamas į atskirą esamą skydą. Įvertinta, kad keitiklio matmenys ne didesni kaip 200x240x220 mm (AxPxG). Priešingu atveju, tiekėjas turi pasitikslinti pastatymo galimybes ir sąlygas vietoje. |  |
|  | Kabelio ilgis tarp matuoklio sensoriaus ir keitiklio – ne mažiau kaip 60 m. |  |
|  | Keitiklio išėjimo signalas: Profibus DP. |  |
|  | Keitiklio grafinis LCD ekranas su programuojamu vedliu, su apsauga nuo matavimo duomenų įtakojimo. LCD ekranas – ne mažiau keturių eilučių. |  |
|  | Gamyklinė ekrano apsauga, leidžianti apsaugoti įrenginį nuo išorinio aplinkos poveikio. |  |
|  | Galimybė matuoklį užrakinti programiškai. |  |
|  | Pilnai programuojamas be papildomos įrangos. |  |
|  | Integruotas WEB serveris. Galimybė matuoklį konfigūruoti per Ethernet ar lygiavertę kompiuterinę sąsają be papildomos įrangos. |  |
|  | Matavimo paklaida – ne didesnė nei 0,5%. |  |
|  | Universalus maitinimas: 100-240VAC/24V AC/DC. |  |
|  | Su matuokliu turi būti pateiktas matuoklio gamyklinio kalibravimo protokolas |  |
|  | Tiekėjas debito matuoklį privalės sumontuoti į esamą vamzdyną. Jeigu bus siūlomas matuoklis, kurio tarpflanšinis atstumas nesutampa su esamo matuoklio tarpflanšiniu atstumu Tiekėjas privalo įsivertinti, jog turės būti patiekti atsakomieji flanšai. Privirinamų atsakomųjų flanšų medžiaga turi būti ne blogesnė nei AISI 316L (EN 1.4401) plienas arba lygiavertė, o laisvai montuojamų – siluminas arba lygiavertė. Naujai patiekti flanšai tiekėjo sąskaita privalo būti privirinti vietoje esamų flanšų. |  |
| 4. | Šalinamo tirštinto perteklinio dumblo debito matuoklis – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Esamo vamzdyno diametras: DN 80. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. |  |
|  | Matavimo metodas – elektromagnetinis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: dažytas aliumininis arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  | Jutiklio vidaus danga: kietas kaučiukas arba poliuretanas. Vidaus danga turi būti tinkama matuoti dumblą, kurio temperatūra iki 70°C. |  |
|  | Elektrodų medžiaga – ne blogesnė nei Alloy C22 arba lygiavertė. |  |
|  | Pajungimas į vamzdyną: flanšinis PN 16 EN1092-1 arba lygiavertis. |  |
|  | Aplinkos temperatūra: ne blogiau kaip – 40o ÷ +60° C. |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP67 arba lygiavertė. |  |
|  | Matuoklio keitiklis – nuotolinė versija t. y. matuoklio sensorius ir keitiklis montuojami atskirai. Keitiklis montuojamas į atskirą esamą skydą. Įvertinta, kad keitiklio matmenys ne didesni kaip 200x240x220 mm (AxPxG). Priešingu atveju, tiekėjas turi pasitikslinti pastatymo galimybes ir sąlygas vietoje. |  |
|  | Kabelio ilgis tarp matuoklio sensoriaus ir keitiklio – ne mažiau kaip 30 m. |  |
|  | Keitiklio išėjimo signalas: Profibus DP. |  |
|  | Keitiklio grafinis LCD ekranas su programuojamu vedliu, su apsauga nuo matavimo duomenų įtakojimo. LCD ekranas – ne mažiau keturių eilučių. |  |
|  | Gamyklinė ekrano apsauga, leidžianti apsaugoti įrenginį nuo išorinio aplinkos poveikio. |  |
|  | Galimybė matuoklį užrakinti programiškai. |  |
|  | Pilnai programuojamas be papildomos įrangos. |  |
|  | Integruotas WEB serveris. Galimybė matuoklį konfigūruoti per Ethernet ar lygiavertę kompiuterinę sąsają be papildomos įrangos. |  |
|  | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip 0,5%. |  |
|  | Universalus maitinimas: 100-240VAC/24V AC/DC. |  |
|  | Su matuokliu turi būti pateiktas matuoklio gamyklinio kalibravimo protokolas. |  |
|  | Tiekėjas debito matuoklį privalės sumontuoti į esamą vamzdyną, vietoje esamo šiuo metu sumontuoto matuoklio. Jeigu bus siūlomas matuoklis, kurio tarpflanšinis atstumas nesutampa su esamo matuoklio tarpflanšiniu atstumu Tiekėjas privalo įsivertinti, jog turės būti patiekti atsakomieji flanšai. Privirinamų atsakomųjų flanšų medžiaga turi būti ne blogesnė nei AISI 316L (EN 1.4401) plienas arba lygiavertė, o laisvai montuojamų – siluminas arba lygiavertė. Naujai patiekti flanšai tiekėjo sąskaita privalo būti privirinti vietoje esamų flanšų. |  |
| 5. | Šalinamo tirštinto pirminio dumblo debito matuoklis – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Esamo vamzdyno diametras: DN 80. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. |  |
|  | Matavimo metodas – elektromagnetinis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: dažytas aliumininis arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  | Jutiklio vidaus danga: kietas kaučiukas arba poliuretanas. Vidaus danga turi būti tinkama matuoti dumblą, kurio temperatūra iki 70°C. |  |
|  | Elektrodų medžiaga – ne blogesnė nei Alloy C22 arba lygiavertė. |  |
|  | Pajungimas į vamzdyną: flanšinis PN 16 EN1092-1 arba lygiavertis. |  |
|  | Aplinkos temperatūra: ne blogiau kaip –40o ÷ +60° C. |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP67 arba lygiavertė. |  |
|  | Keitiklis montuojamas į atskirą esamą skydą. Įvertinta, kad keitiklio matmenys ne didesni kaip 200x240x220 mm (AxPxG). Priešingu atveju, tiekėjas turi pasitikslinti pastatymo galimybes ir sąlygas vietoje. |  |
|  | Kabelio ilgis tarp matuoklio sensoriaus ir keitiklio – ne mažiau kaip 50 m. |  |
|  | Keitiklio išėjimo signalas: Profibus DP. |  |
|  | Keitiklio grafinis LCD ekranas su programuojamu vedliu, su apsauga nuo matavimo duomenų įtakojimo. LCD ekranas – ne mažiau keturių eilučių. |  |
|  | Gamyklinė ekrano apsauga, leidžianti apsaugoti įrenginį nuo išorinio aplinkos poveikio. |  |
|  | Galimybė matuoklį užrakinti programiškai. |  |
|  | Pilnai programuojamas be papildomos įrangos. |  |
|  | Integruotas WEB serveris. Galimybė matuoklį konfigūruoti per Ethernet ar lygiavertę kompiuterinę sąsają be papildomos įrangos. |  |
|  | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip 0,5%. |  |
|  | Universalus maitinimas: 100-240VAC/24V AC/DC. |  |
|  | Su matuokliu turi būti pateiktas matuoklio gamyklinio kalibravimo protokolas. |  |
|  | Tiekėjas debito matuoklį privalės sumontuoti į esamą vamzdyną, vietoje esamo šiuo metu sumontuoto matuoklio. Jeigu bus siūlomas matuoklis, kurio tarpflanšinis atstumas nesutampa su esamo matuoklio tarpflanšiniu atstumu Tiekėjas privalo įsivertinti, jog turi būti patiekti atsakomieji flanšai. Privirinamų atsakomųjų flanšų medžiaga turi būti ne blogesnė nei AISI 316L (EN 1.4401) plienas arba lygiavertė, o laisvai montuojamų – siluminas arba lygiavertė. Naujai patiekti flanšai tiekėjo sąskaita privalo būti privirinti vietoje esamų flanšų. |  |
| 6. | Šalinamo pirminio dumblo debito matuoklis – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Esamo vamzdyno diametras: DN 80. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. |  |
|  | Matavimo metodas – elektromagnetinis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: dažytas aliumininis arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  | Jutiklio vidaus danga: kietas kaučiukas arba poliuretanas. Vidaus danga turi būti tinkama matuoti dumblą, kurio temperatūra iki 70°C. |  |
|  | Elektrodų medžiaga – ne blogesnė nei Alloy C22 arba lygiavertė. |  |
|  | Pajungimas į vamzdyną: flanšinis PN 16 EN1092-1 arba lygiavertis. |  |
|  | Aplinkos temperatūra: ne blogiau kaip –40o ÷ +60° C. |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP67 arba lygiavertė. |  |
|  | Keitiklis montuojamas į atskirą esamą skydą. Įvertinta, kad keitiklio matmenys ne didesni kaip 200x240x220 mm (AxPxG). Priešingu atveju, tiekėjas turi pasitikslinti pastatymo galimybes ir sąlygas vietoje. |  |
|  | Kabelio ilgis tarp matuoklio sensoriaus ir keitiklio – ne mažiau kaip 60 m. |  |
|  | Keitiklio išėjimo signalas: Profibus DP. |  |
|  | Keitiklio grafinis LCD ekranas su programuojamu vedliu, su apsauga nuo matavimo duomenų įtakojimo. LCD ekranas – ne mažiau keturių eilučių. |  |
|  | Gamyklinė ekrano apsauga, leidžianti apsaugoti įrenginį nuo išorinio aplinkos poveikio. |  |
|  | Galimybė matuoklį užrakinti programiškai. |  |
|  | Pilnai programuojamas be papildomos įrangos. |  |
|  | Integruotas WEB serveris. Galimybė matuoklį konfigūruoti per Ethernet ar lygiavertę kompiuterinę sąsają be papildomos įrangos. |  |
|  | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip 0,5%. |  |
|  | Universalus maitinimas: 100-240VAC/24V AC/DC. |  |
|  | Su matuokliu turi būti pateiktas matuoklio gamyklinio kalibravimo protokolas.". |  |
|  | Tiekėjas debito matuoklį privalės sumontuoti į esamą vamzdyną, vietoje esamo šiuo metu sumontuoto matuoklio. Jeigu bus siūlomas matuoklis, kurio tarpflanšinis atstumas nesutampa su esamo matuoklio tarpflanšiniu atstumu Tiekėjas privalo įsivertinti, jog turi būti patiekti atsakomieji flanšai. Privirinamų atsakomųjų flanšų medžiaga turi būti ne blogesnė nei AISI 316L (EN 1.4401) plienas arba lygiavertė, o laisvai montuojamų – siluminas arba lygiavertė. Naujai patiekti flanšai tiekėjo sąskaita privalo būti privirinti vietoje esamų flanšų. |  |
| 7. | Šalinamo pūdyto dumblo debito matuokliai – 2 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Esamo vamzdyno diametras: DN 125. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. |  |
|  | Matavimo metodas – elektromagnetinis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: dažytas aliumininis arba lygiavertė. |  |
|  | Jutiklio vidaus danga: kietas kaučiukas arba poliuretanas. Vidaus danga turi būti tinkama matuoti dumblą, kurio temperatūra iki 70°C. |  |
|  | Elektrodų medžiaga – ne blogesnė nei Alloy C22 arba lygiavertė. |  |
|  | Pajungimas į vamzdyną: flanšinis PN 16 EN1092-1 arba lygiavertis. |  |
|  | Aplinkos temperatūra: –40o ÷ +60° C. |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP67 arba lygiavertė. |  |
|  | Matuoklio keitiklis – kompaktinė versija t. y. matuoklio sensorius ir keitiklis yra viename mazge, sumontuoti kartu. |  |
|  | Keitiklio išėjimo signalas: Profibus DP. |  |
|  | Keitiklio grafinis LCD ekranas su programuojamu vedliu, su apsauga nuo matavimo duomenų įtakojimo. LCD ekranas – ne mažiau keturių eilučių. |  |
|  | Gamyklinė ekrano apsauga, leidžianti apsaugoti įrenginį nuo išorinio aplinkos poveikio. |  |
|  | Galimybė matuoklį užrakinti programiškai. |  |
|  | Pilnai programuojamas be papildomos įrangos. |  |
|  | Integruotas WEB serveris. Galimybė matuoklį konfigūruoti per Ethernet ar lygiavertę kompiuterinę sąsają be papildomos įrangos. |  |
|  | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip 0,5%. |  |
|  | Universalus maitinimas: 100-240VAC/24V AC/DC. |  |
|  | Matuoklis privalo būti ATEX išpildymo. Išpildymas ne blogesnis nei ATEX Z2 IIC T6-T1. |  |
|  | Su matuokliais turi būti pateikti matuoklių gamyklinio kalibravimo protokolai. |  |
|  | Tiekėjas debito matuoklius privalės sumontuoti į esamą vamzdyną, vietoje esamo šiuo metu sumontuoto matuoklio. Jeigu bus siūlomas matuoklis, kurio tarpflanšinis atstumas nesutampa su esamo matuoklio tarpflanšiniu atstumu Tiekėjas privalo įsivertinti, jog turi būti patiekti atsakomieji flanšai. Privirinamų atsakomųjų flanšų medžiaga turi būti ne blogesnė nei AISI 316L (EN 1.4401) plienas arba lygiavertė, o laisvai montuojamų – siluminas arba lygiavertė. Naujai patiekti flanšai tiekėjo sąskaita privalo būti privirinti vietoje esamų flanšų. |  |
| 8. | Perteklinio dumblo prieš tirštinimą debito matuokliai – 2 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Esamo vamzdyno diametras: DN 125. |  |
|  | Matuojama terpė – buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. |  |
|  | Matavimo metodas – elektromagnetinis. |  |
|  | Korpuso medžiaga: dažytas aliumininis arba lygiavertis. |  |
|  | Jutiklio vidaus danga: kietas kaučiukas arba poliuretanas. Vidaus danga turi būti tinkama matuoti dumblą kurio temperatūra iki 70°C. |  |
|  | Elektrodų medžiaga – ne blogesnė nei Alloy C22 arba lygiavertė. |  |
|  | Pajungimas į vamzdyną: flanšinis PN 16 EN1092-1 arba lygiavertis. |  |
|  | Aplinkos temperatūra: – 40 ÷ +60° C. |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP67 arba lygiavertė. |  |
|  | Keitiklis montuojamas į atskirą esamą skydą. Įvertinta, kad keitiklio matmenys ne didesni kaip 200x240x220 mm (AxPxG). Priešingu atveju, tiekėjas turi pasitikslinti pastatymo galimybes ir sąlygas vietoje. |  |
|  | Kabelio ilgis tarp matuoklio sensoriaus ir keitiklio – ne mažiau kaip 30 m. |  |
|  | Keitiklio išėjimo signalas: Profibus DP. |  |
|  | Keitiklio grafinis LCD ekranas su programuojamu vedliu, su apsauga nuo matavimo duomenų įtakojimo. LCD ekranas – ne mažiau keturių eilučių. |  |
|  | Gamyklinė ekrano apsauga, leidžianti apsaugoti įrenginį nuo išorinio aplinkos poveikio. |  |
|  | Galimybė matuoklį užrakinti programiškai. |  |
|  | Pilnai programuojamas be papildomos įrangos. |  |
|  | Integruotas WEB serveris. Galimybė matuoklį konfigūruoti per Ethernet ar lygiavertę kompiuterinę sąsają be papildomos įrangos. |  |
|  | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip 0,5%. |  |
|  | Universalus maitinimas: 100-240VAC/24V AC/DC. |  |
|  | Su matuokliais turi būti pateikti matuoklių gamyklinio kalibravimo protokolai. |  |
|  | Tiekėjas debito matuoklius privalės sumontuoti į esamą vamzdyną, vietoje esamo šiuo metu sumontuoto matuoklio. Jeigu bus siūlomas matuoklis, kurio tarpflanšinis atstumas nesutampa su esamo matuoklio tarpflanšiniu atstumu Tiekėjas privalo įsivertinti jog turi būti patiekti atsakomieji flanšai. Privirinamų atsakomųjų flanšų medžiaga turi būti ne blogesnė nei AISI 316L (EN 1.4401) plienas arba lygiavertė, o laisvai montuojamų – siluminas arba lygiavertė. Naujai patiekti flanšai tiekėjo sąskaita privalo būti privirinti vietoje esamų flanšų. |  |