TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJO NE MAŽESNĖS NEI 0,49 MW GALIOS BIOKURO KATILO SU PAPILDOMA ĮRANGA ĮRENGIMO DARBAI VIDIŠKIŲ KATILINĖJE

- UAB Ignalinos šilumos tinklai (toliau – Užsakovas/ Bendrovė) ketina įsigyti naujo ne mažesnės nei 0,49 MW galios biokuro katilo su papildoma įranga įrengimo darbus Vidiškių katilinėje, įskaitant techninio darbo projekto parengimą, katilinės įrangos sumontavimą ir parengimą darbui, išpildomosios dokumentacijos parengimą, apmokymų užsakovo personalui pravedimą. Pirkimo objektas – ypatingas statinys. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 75 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Įrengimo darbai, įskaitant baigiamuosius bandymus, išpildomosios dokumentacijos parengimą ir užsakovo personalo apmokymą, turi būti atlikti iki 2025-11-30.

- Pirkimo tikslas – atlikti įrengimo darbus Vidiškių katilinėje, įrengiant ne mažesnės nei 0,49 MW galios biokuro katilą komplekte su visa priklausančia įranga, diegti naujausias technologijas šilumos gamybos efektyvumui didinti ir sąnaudoms bei šilumos kainai mažinti. Įdiegus katilinės automatizavimo sprendinius – katilinė turėtų dirbti autonominiu būdu, t. y. be nuolatinio aptarnaujančio personalo.

- Šiuo metu Vidiškių katilinėje yra veikiantis vienas 0,95 galios katilas.

- Naujas katilas su pagalbine įranga turi funkcionuoti automatiškai, t. y. turėti PLV (programuojamą loginį valdiklį) su kintamo greičio pavarų reguliuojamų per dažnio keitiklį galimybe.

- Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai apima: biokuru kūrenamo katilo, kurio nominalus našumas ne mažiau kaip 0,49 MW įrengimas. Taip pat dūmų trakte papildomai įrengiamas multiciklonas, dūmsiurbė, bei kiti reikalingi priklausiniai. Dūmų šalinimui įrengiama dūmtakių sistema, dūmtakių apšiltintų akmens vata ir dengtų cinkuota skarda. Dūmai šalinami per naują lengvos konstrukcijos kaminą su laikančiąja konstrukcija. Pelenų šalinimui iš katilo, pelenų multiciklono. Gali būti naudojami sraigtiniai transporteriai pelenų šalinimui į konteinerį šalia katilo. Pelenų konteineris ne mažesnės nei 0.2 m³ talpos. Įrenginių aptarnavimui ir priežiūrai katilinėje įrengiamos aptarnavimo aikštelės.

- Katilinėje sumontuojamos ir izoliuojamos šilumos trasos bei įrengiama reikiama nuotekų sistema.

- Tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota. Įrangos pagaminimo data ne ankščiau kaip 2025 m. Naujai katilinės įrangai, įrenginiams ir mechanizmams, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantiją nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

- Tiekėjas turi atlikti naujai sumontuotos įrangos paleidimo ir derinimo darbus, pasiekiant katilo deklaruotus parametrus, sudaryti rėžimines korteles. Tiekėjas privalo apmokyti katilinės aptarnaujantį ir techninį personalą, kaip tinkamai eksploatuoti sumontuotus įrengimus, bei pateikti tikslias instrukcijas susijusias su naujos įrangos aptarnavimu.

- Katilinės pridavimas valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai (VERT).

- REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

- Tiekėjas turi išnagrinėti remontuojamos UAB Ignalinos šilumos tinklų katilinės, esančios Beržų g. 6 Vidiškėse, esamą infrastruktūrą, įvertinti esamą įrangos išdėstymo planiruotę ir esamus inžinerinius tinklus, Užsakovo keliamus reikalavimus įrangai, bei parengti Techninį darbo projektą, kuris tenkintų keliamus Lietuvos Respublikoje katilinių montavimo ir eksploatavimo reikalavimus išdėstytus Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102, ir Katilinių įrenginių įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249. Techninis darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

- Numatoma statybos rūšis – paprastasis remontas, kuriam pagal Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172, nuostatas nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas (tikslinama projektavimo eigoje).

- Techninio darbo projekto sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Bendroji dalis

- Konstrukcijų dalis

- Šilumos gamybos dalis

- Technologijų dalis

- Elektrotechninė dalis

- Suderinus su Užsakovu Techninio darbo projekto dalys gali būti apjungiamos arba pagal poreikį išskiriamos į atskiras dalis.

- Tiekėjas Užsakovui turės pateikti du pilnai sukomplektuotus techninio darbo projekto (TDP) egzempliorius popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (MS Word ir PDF formate, o projekto brėžiniai redaguojamame DWG formate).

3 .APIBRĖŽIMAI

15. Šioje techninėje specifikacijoje naudojamoms sąvokoms turi būti taikomi žemiau išdėstyti apibrėžimai.

Tiekėjas - Juridinis asmuo tiekiantis gaminį arba atliekantis darbus Užsakovui. Jis įtraukiamas į sutartį kaip Tiekėjas ir jis atstovauja savo subtiekėjus arba subrangovus.

Objektas - vieta į kurią Tiekėjas privalo pristatyti įrangą ir atlikti darbus, kartu su tam tikra teritorija kuria Užsakovui leidus tiekėjas gali naudotis atliekant sutarties įsipareigojimus.

Techninės sąlygos - dokumentas kuris nustato Užsakovo techninius reikalavimus ir garantuojamus parametrus.

Pavojaus signalas – regimasis ir (arba) girdimasis signalas įspėjantis apie nukrypimą nuo įprastinių darbo sąlygų arba perduodantis informaciją apie įrangos avarinį darbo režimą.

Taikomoji funkcija- technologinio proceso kontrolės, valdymo ir apsaugų sistemos funkcija kuri atlieka užduotis susietos su valdomu technologijos procesu, bet ne pačios sistemos veikimo palaikymu.

Paleidimo - derinimo darbai - darbų visuma, kurių metu naujai įrengti įrenginiai ir jų valdymo sistemos dalys ir posistemės padaromi veiksmingais, ir patikrinama ar jie atitinka projekto sprendimams ir tenkina keliamus eksploatacinių parametrų kriterijus.

Įranga - įrenginys, dalys arba sistema ir (arba) susieta paslauga, kuri turi būti tiekiama.

Saugusis valdymas – valdymo veiksmas arba funkcija kuri neleidžia technologijos įrenginiui klaidingai veikti arba sugesti neteisingai veikiant kuriai nors daliai arba operatoriui suklydus.

Saugus veikimas – veikimas kuris užtikrina, kad įrangos technologinio proceso arba sistemos gedimas neįtakos kitų šalia esančių sistemų ar įrenginių funkcionalumo ar darbo patikimumo.

Sutrikimas - įvykis kai įrenginio atliktas veiksmas nukrypsta nuo nustatyto veiksmo.

Gedimas – sistemos techninės ir (arba) programinės įrangos arba kitos sistemos dalies funkcionalumo sutrikimas.

Metrologinė įranga – matuoklių rinkinys, bei pagalbiniai reikmenys (matavimo tūtos, uždaromieji ventiliai, impulsiniai vamzdeliai, termometrų apsauginės tūtos, ir t. t.) taikomos stebėjimo matavimo arba valdymo tikslais.

Blokuotė – sistemos techninės ir programinės priemonės vieno įtaiso veikimo metu automatiškai sąlygojančios kito įtaiso veikimą.

Charakteristikos - katilo eksploataciniai parametrai ir efektyvumas tikrinami tiksliai apibrėžtais bandymais.

Remontas - įrengimų arba sistemos esamų įrenginių pakeitimas analogiškų techninių duomenų ir funkcijų įrenginiais, arba esamų sistemų patobulinimas papildomai panaudojant naujas dalis, įrangą arba įdiegiant naujas savybes esamai įrangai.

Turi būti – reiškia reikalavimą, sąlygą kuriuos privaloma įvykdyti.

Turėtų būti – reiškia rekomendaciją arba patarimą, bet tai nėra privaloma.

Žymuo - vienareikšmis raidžių ir skaitmenų derinys, kuris tapatina įrenginį, jutiklį, ar pavarą.

Santykis oras/kuras – tiekiamo į kūryklą oro ir kuro masės srautų santykis.

Aliarmo signalas – reiškia įspėjamąjį signalą gaunamą iš katilo valdymo sistemos, kuris nesukelia katilo išsijungimo, kokio nors kito veikimo sutrikimo ar šiluminės apkrovos sumažėjimo.

Katilo valdymo sistema – valdymo posistemių grupė, kuri reguliuoja katilo technologinius procesus įskaitant ir degimo valdymą.

Katilo naudingo veiksmo koeficientas (n.v.k.) - santykis katilo pagamintos energijos (šilumos) su santykiu patiektos energijos pirmine energijos rūšimi (kuru ir elektra) išreikštas procentine išraiška.

Galinis valdymo įtaisas - valdymo sistemos dalis (pvz. reguliavimo arba solenoidinis vožtuvas, uždoris, siurblys, ventiliatorius, įskaitant pneumatines ir elektrines pavaras ir pan.), kuri tiesiogiai reguliuoja energijos arba terpės srautą į arba iš technologinio įrenginio.

Pūtimo ventiliatorius – ventiliatorius tiekiantis suslėgtą orą į katilo kūryklą degimo procesui.

Priklausinys - įrenginio ar gaminio komplektacijos dalis be kurios įrenginys ar gaminys negali pilnai funkcionuoti ar eksploatacijos metu būti tinkamai aptarnaujamas.

Kūrykla – katilo uždara ertmė skirta kuro deginimui, kurioje šilumos perdavimas vyksta pagrinde spinduliavimo būdu.

Dūmsiurbis – ventiliatorius pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje, bei kurio pagrindinė funkcija yra šalinti susidariusius degimo produktus iš katilo.

Multiciklonas – įrenginys skirtas kietųjų dalelių šalinimui iš išmetamų degimo produktų, medžiagos išcentrinės jėgos pagalba išsukant jas baterijos elementuose iš degimo produktų.

Eksploatacinis laikotarpis – laikas tarp planinių prastovų ir techninių aptarnavimų, kurio metu įrengimai veikia, ir nėra reikalavimų apriboti katilinės darbo režimą.

Darbo valandos – valandų kiekis kai katilas veikai su apkrovimu.

Užduotis – technologinio parametro pageidaujama darbinė reikšmė.

Uždaromasis skląstis – sandarinantis įtaisas įrengtas ortakyje arba dūmtakyje oro arba dūmų srauto nutraukimui.

Išjungimas – tam tikro įrenginio automatinis sustabdymas arba technologinio proceso veiksmų arba sąlygų automatinis nutraukimas dėl blokuotės ar operatoriaus veiksmo.

- SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

16. Šioje techninėje specifikacijoje yra naudojamos tam tikros santrumpos. Kai šie terminai yra pirmąkart minimi už jų seka ir santrumpa.

TD – techninė dokumentacija.

TU – ši techninė užduotis.

NVK – naudingo veiksmo koeficientas.

PC – personalinis kompiuteris.

PLV – proceso loginis valdiklis.

KĮĮT – Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės.

STR – statybos techninis reglamentas.

AC – kintama srovė.

DC - nuolatinė srovė.

PV – pūtimo ventiliatorius.

RS – recirkuliacinis siurblys.

D – dūmsiurbis.

BK - biokuro katilas.

- ĮRANGOS TIEKIMO APIMTIS

17. Įrangos tiekimo apimtis:

  - Katilas (vientisas nedalomas įrenginys su integruota pakura ir katilo šilumokaičio konvekcine dalimi) (toliau – Katilas);

  - Tarpinė talpa, skirta smulkinto biokuro sukaupimui prieš padavimą į katilą;

  - Pelenų multiciklonas;

  - Katilo Dūmsiurbė su dažnio keitikliu;

  - Dūmtakių komplektas apšiltintas akmens vata ir dengtas cinkuota skarda;

  - Lengvos konstrukcijos kaminas su  laikančiąja konstrukcija;

  - Aptarnavimo aikštelės (jei reikalingos patogiam ir saugiam įrangos aptarnavimui);

  - Mobilus  kuro sandėlis ne mažesnės nei 60m3 talpos;

  - Grandiklinis kuro tiekimo transporteris;

  - Pelenų konteineris 0.2m3, 2 vnt;

  - Automatinio katilo valdymo skydas (touchpad ≥10 colių ekranas);

  - Hidraulinė dalis: Uždaromoji armatūra, apsauginiai vožtuvai, vamzdynas, išsiplėtimo indai, manometrai, termometrai, katilo mažasis ratas su recirkuliaciniu siurbliu, vamzdynas, apšiltinimo medžiagos.

  - Katilo valdymo įranga (tiekėjas turi užtikrinti nemokamą programinės įrangos palaikymą, ne trumpiau kaip 15 metų nuo įrangos įsigijimo datos).

  - Pateiktos įrangos montavimo darbai.

- Tiekiama įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Kartu su pridedamais įrangos pasais turi būti pateikta gamybos dokumentacija, katilų slėginės dalies gamybai panaudotų metalų sertifikatai, katilo gamintojo hidraulinio bandymo protokolai, suvirinimo siūlių vizualinio tikrinimo dokumentacija (su specialisto turinčio teisę atlikti šio suvirinimo lygmens patikrinimą, atestato galiojančio Europos Sąjungoje kopija).

- Kartu su įranga tiekėjas turės pateikti komplektuojančios įrangos, armatūros, įrengimų, prietaisų ir elektrinių pavarų pasus ir aptarnavimo instrukcijos. Visa dokumentacija turi būti pateikiama Lietuvių kalba. Jeigu dokumentai pateikiami kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į Lietuvių kalbą. Taip pat turi būti pateikti visos įrangos naudojimo įteisinimo Europos Sąjungoje dokumentai - sertifikatai.

- STATYBOS AIKŠTELĖJE NAUDOTINOS TIEKĖJO PRIEMONĖS, ĮRANGA IR ĮTAISAI (STATYBOS PRIEMONĖS)

- Prieš paprastojo remonto darbų vykdymo pradžią Užsakovas suderina darbų vykdymo tvarką (darbo laikas, darbų ir priešgaisrinė sauga ir kitus klausimus) ir grafiką.

- Numatomas statybinių vagonėlių (ar vagonėlio), sandėliavimo ir kitos paskirties vietos. Turi būti numatytos atliekų bei susidariusio metalo laužo sandėliavimo vietos.

- Tiekėjas savo žinion perims darbų atlikimo laikotarpiui jo priemonėms ir poreikiams skirtą zoną tokią, kokia ji yra ir po to gražins ją Užsakovui tvarkingą ir išvalytą.

- Tiekėjas atsako už visus į Užsakovo patalpas pristatytus reikmenis, bei už visų atliekų ir šiukšlių pašalinimą – jis turės laikytis Užsakovo ir kitų institucijų nustatytų vidaus tvarkos reikalavimų.

- DARBŲ APIMTYS

- Katilinėje  turi būti įrengtas naujas ne mažesnės nei 0,49 MW šiluminės galios vandens šildymo biokuro katilas (BK).

- Sumontuoti katilo recirkuliacinį kontūrą, dūmsiurbę, dūmtakius, lengvos konstrukcijos kaminą.

- Dūmų kanalai privalo būti sumontuoti su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančiomis degimo produktų mėginių paėmimo vietomis prieš ir už dūmų valymo įrenginių. Naujai pastatytą katilą numatoma jungti prie naujo lengvos konstrukcijos dūmtraukio.

- Sumontuotas naujas kuro sandėlis ne mažesnės nei 60m3 talpos.

- Sumontuotas grandiklinis kuro tiekimo konvejeris.

- Sumontuoti pelenų konteineriai iš katilo pakuros

- Naujai sumontuoto BK ir jo pagalbinių įrengimų prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų.

- Sumontuoti BK valdymo sistemos valdomos PLV ir užtikrinančios pilnai automatizuotą katilinės darbą be nuolatinės tiesioginės priežiūros.

- Jei reikalinga, sumontuoti laiptus ir aptarnavimo aikšteles.

- Izoliuoti naujai sumontuotus vamzdynus, dūmų kanalus.

- Įrengti  automatinio reguliavimo ir atidarymo-uždarymo vožtuvus.

- Įrengti dūmsiurbę.

- Sumontuoti naują katilinės automatinį trieigį vožtuvą, kuris privalo dirbti pagal lauko temperatūrą.

- Jėgos, valdymo kabelių ir kitos įrangos montavimas, prijungiant naujo BK prie esamos katilinės elektros tinklų.

- PLV sistema katilinės kuro sandėlio įrangai valdyti tūrėtų būti atskirta nuo katilo valdymo procesorinės sistemos ją įrengiant kitame valdymo skyde.

- Atlikti dažymo, įrenginių, įrangos, vamzdyno ir armatūros žymėjimo darbus.

- Atlikti katilinės paleidimo derinimo darbus.

- Apmokyti katilinės personalą.

- Sukomplektuoti ir paruošti katilinės įrangos ir eksploatacijos dokumentaciją.

- Priduoti įrangą VERT.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Numatomas naudoti kuras:

  - Numatoma, kad biokuro katilinė kūrens iš “Baltpool” biokuro biržos perkamą  SM2 kokybės kurą. Biokuro charakteristikos atitinka “Baltpool” biokuro biržoje prekiaujamo medienos skiedrų produktų (kodas SM2) techninę specifikaciją. Technologiniai parametrai turi būti išlaikomi visame galimame kuro drėgnumo diapozone (35 % – 55 %).

- Bendrieji katilinės įrangos reikalavimai:

  - Katilinės valdymas turi būti pilnai automatizuotas, t. y. numatytas pilnai automatiniam veikimui.

  - Katilinę eksploatuojantis personalas centriniame valdymo pulte stebės katilinės veikimą ir į reguliavimo procesą įsiterps tik tuomet, kai pastebės eksploatacijos nukrypimus. Budintis personalas apeis ir apžiūrės katilinės įrenginius vieną kartą per parą. Iškrauto iš autotransporto biokuro sandėliavimas ir padavimas į katilus turi būti numatytas taip, kad nereikalautų nuolatinės priežiūros.

  - Biokuro katilinėje turi būti užtikrinta technologinių procesų kontrolė ir valdymas, tiksli šiluminės energijos apskaita bei darbų sauga. Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamyklos gamintojos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai.

- Katilinėje turės būti suprojektuota ir įrengta visa būtina biokuro katilo pagrindinė ir pagalbinė įranga:

  - biomasės pakura/katilas su visa darbui reikalinga įranga;

  - kuro tiekimo sistema;

  - pelenų šalinimo sistema;

  - suspausto oro tiekimo sistema;

  - orų kanalai, dūmų kanalai, vamzdynai, atramos, sklendės, vožtuvai, drenažai, nuorintojai, aptarnavimo aikštelės, laiptai ir kt.

  - Turi būti panaudoti esami tinklo siurbliai.

  - Suprojektuoti ir įrengti biokuro katilui pagamintos šilumos ir suvartotos elektros energijos apskaitą.

  - Šilumos apskaitos – techninės;

  - Elektros apskaitos – kontrolinės.

  - Visų įrenginių paviršiai turi būti nudažyti antikoroziniais dažais arba padengti antikorozine danga.

  - Sausos antikorozinės dangos storiai turi atitikti paviršiaus šiurkštumo, dažų/dangos aprašymo techninius reikalavimus. Paviršiai turi būti nuvalyti pagal technologinius reikalavimus. Metalinių konstrukcijų paviršių padengimas priešgaisriniais dažais turi būti užtikrintas pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

BIOMASĖS PAKURA IR KATILAS

ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Techninė įrengimų specifikacija

| Nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė | Atitikimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOMASĖS PAKURA IR KATILAS |  |  |  |
| 1.1 | Katilo tipas | Vandens šildymo, dūmavamzdis. Dūmavamzdžių padėtis - horizontali. Katilas turi būti pagamintas pagal EN 12953 iš EN 10028-2 arba geresnės kokybės plieno, kaitriniai vamzdžiai iš P265GH arba geresnės kokybės plieno | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
|  | Katilo konstrukcija | Katilas gali būti integruotas į pakurą arba pastatomas atskirai. |  |
|  | Katilo apsauga | Katilas privalo turėti apsauginių vožtuvus, kurių tipas ir nustatymai turi būti parinkti pagal katilo gaminto nustatytus reikalavimus. |  |
| 1.2 | Katilo techniniai rodikliai |  |  |
| 1.2.1 | Nominalus šiluminis galingumas (Qn) | Ne mažiau nei 0,49 MW |  |
| 1.2.2 | Mažiausias šiluminis galingumas (Qmin) | 0,15 MW |  |
| 1.2.3 | Naudingo veikimo koeficientas, ne mažiau | 85% |  |
| 1.2.4 | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis, ne mažiau | 6 bar |  |
| 1.2.5 | Katilo bandymo slėgis | 9 bar |  |
| 1.2.6 | Didžiausia leistina katilo išeinančio vandens temperatūra | 110°C |  |
| 1.2.7 | Minimali grąžinamo vandens temperatūra darbo metu, ne mažiau | 70°C |  |
| 1.2.8 | Katilo darbo diapazonas | 30-100% |  |
| 1.2.13 | Išeinančių dūmų temperatūra ne daugiau kaip | 180°C |  |
| 1.2.14 | Darbinė temperatūra pakuros viduje | 700÷1100°C |  |
| 1.2.15 | Šamotinės plytos | Terminis atsparumas ne mažiau 1200 °C |  |
| 1.3 | Katilo šilumokaitis | Vamzdelinio tipo šilumokaitis |  |
| 1.3.1 | Dūmavamzdžių efektyvumas | Katilo dūmavamzdžiuose turi būti sumontuoti turbuliatoriai gerinantys šilumos atidavimą iš degimo produktų į kaitinamą termofikacinį vandenį. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.3.2 | Dūmavamzdžių valymas | Pneumo impulsinis. | Pirkimo konkursui pateikiama įrangos gamintojo atitikties deklaracija. |
| 1.4 | Katilo pakura | Pakura turi būti ardyninė su hidrauline pavara ardelių judinimui |  |
| 1.4.1 | Pakuros korpusas | Katilo pakuros korpusas, turintis įrengtas gilzes matavimo ir kontrolės prietaisams ir reikiamą kiekį atidaromų durelių (liukų) patogiai įrangos apžiūrai, valymui ar atskirų detalių keitimui. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.4.2 | Pakuros aušinimas | Pakuros sienelės aušinamos oru, kuras pašildytas paduodamas į katilo kūryklą. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.4.3 | Judančio ardyno zonos | Ardynas suskirstytas į ne mažiau kaip 2 autonomines kuro deginimo zonas | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.4.4 | Ardyno pavaros | Katilo ardelių judinimo pavara, užtikrinant tolygų degančio kuro judėjimą, pilnai uždengus ardelius iki pilno kuro sudegimo ardyno gale. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.4.5 | Oro padavimas | Kiekvienos ardyno zonos atskiras degimui reikalingo oro padavimo ventiliatorius. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.4.6 | Pelenų šalinimas iš po ardyno | Pakura privalo turėti automatizuotą pelenų šalinimą iš po ardyno. Pelenų šalinimas vykdomas hidraulinės pavaros pagalba. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.4.7 | Pelenų šalinimas iš pakuros | Pelenų šalinimui iš pakuros vidaus gali būti naudojami hidraulinės pastūmos mechanizmai arba sraigtiniai transporteriai. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.4.8 | Pakuros ardelės | Ardelės iš karščiui atsparaus ketaus su ne mažiau 27 proc. chromo. |  |
| 1.5 | Katilo kūrykla |  |  |
| 1.5.1 | Kūryklos aušinimas | Katilo kūrykla turi būti aušinama termofikaciniu vandeniu, įskaitant ir ardyno judinimo dalį. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo korpuso brėžinys |
| 1.5.2 | Kūryklos arka | Kūryklos arka turi būti pagaminta iš medžiagos, kurios terminis atsparumas ne mažiau kaip 1200°C . | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.5.3 | Pirminio oro padavimas | Pirminis degimui reikalingas oras paduodamas atskirais ventiliatoriais su autonominėmis oro kiekio nustatymo sklendėmis į kiekvieną degimo zoną. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksloatacijos instrukcija |
| 1.5.4 | Antrinio oro padavimas | Antrinis degimui reikalingas oras pašildomas nuo pakuros paviršių. Kiekviena kūrykloje esanti antrinio oro padavimo anga turi turėti nepriklausomą oro padavimo reguliavimą. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.5.5 | Tretinio oro padavimas | Tretinis degimui reikalingas oras pašildomas nuo pakuros paviršių. Kiekviena kūrykloje esanti antrinio oro padavimo anga turi turėti nepriklausomą oro padavimo reguliavimą. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.5.6 | Jutiklių montavimas | Visi jutikliai turi būti atstatyti, seni pakeisti naujais. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.5.7 | Degimo zonos apžiūros akutė | Katilo kūryklos apžiūros akutė turi būti įrengta taip, kad būtų galima lengvai stebėti degimo procesą. | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
| 1.5.8 | Traukos palaikymas katilo kūrykloje | Kūrykloje sumontuotas jutiklis kuris matuoja dujų slėgį ir perduoda signalą į valdiklį, kuris reguliuoja dūmsiurbės pageidaujamą našumą (nustatant pageidautiną dujų slėgį pakuroje) | Pirkimo konkursui pateikiama eksploatacijos instrukcija su dūmsiurbės valdymo aprašymu. |
| 1.5.9 | Kuro dozavimas | Kuro padavimas/dozavimas į degimo kamerą turi būti pilnai automatinis atsižvelgiant į reikiamą katilo apkrovą. |  |
| 1.5.10 | Kuro bunkeris | Kuro bunkeryje turi būti numatytas kuro lygio matavimas. Kuro bunkeris turi būti tokio dydžio, kad sustojus transporteriams būtų užtikrintas nepertraukiamas katilo darbas nominaliu galingumu ne mažiau kaip 30 min. Kuro bunkeris turi būti aprūpintas automatine aušinimo sistema. Kuro bunkeryje turi būti įrengtas sprinkleris. |  |
| 1.5.11 | Šiluminė izoliacija | Katilo šiluminė izoliacija turi būti tokia, kad katilo paviršių, kuriuos galima paliesti eksploatuojant katilą neviršytų 45°C | Pirkimo konkursui pateikiamas katilo brėžinys ar eksploatacijos instrukcija |
|  | Kaminas | Įrengti naują atskirą kaminą |  |
|  | KURO SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO ĮRANGA | Naujas mobilus ne mažesnės nei 60m3 talpos kuro sandėlis su grandikliniu transporteriu tiekti kurą į naujo katilo tarpinę talpą. Nauja kuro padavimo sistema neturi trukdyti esamų įrenginių remontui, priežiūrai. |  |

- Dūmų valymo sistema:

  - Siekiant užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus turi būti numatyti dūmų valymo įrenginiai, kurie skirti pašalinti kietąsias daleles iš dūmų. Tam gali būti naudojami multiciklonai.

  - Pelenų šalinimas iš dūmų valymo įrenginių turi būti automatizuotas.

  - Pelenai iš dūmų valymo įrenginių gali būti kaupiami atskirame konteineryje.

- Mobilus kuro sandėlis:

  - Naujo kuro sandėlio talpa – ne mažiau nei 60m3

  - Kuro sandėlio (planuojamas) užkrovimas – per viršų (krautuvais arba kita technika).

  - Kuro sandėlis turi būti su judančiomis grindimis

  - Kuras į grandiklinį transporterį paduodamas skreperių pagalba

- Kuro transporteriai:

  - Grandiklinio transporterio našumas turi tenkinti pakuros kuro poreikius visuose darbo režimuose;

  - Kuro padavimo sistemoje, kuri privalo atitikti priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus, tarp šaltosios ir karštosios zonų turi būti sumontuoti priešgaisriniai įrenginiai, taip pat apsaugos nuo atgalinio liepsnos pliūpsnio įrenginiai.

  - Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą. Taip pat nauji įrengimai neturi trukdyti esamo katilo įrengimų aptarnavimui, remontui, keitimui.

- Pelenų šalinimo sistema:

  - Suprojektuoti ir įrengti automatizuotą pelenų šalinimą iš pakuros.

  - Pelenų surinkimo sistema turi būti patikimai izoliuota (apskardintos ar kt.), užkertant kelią dulkių patekimui į aplinką.

  - Pelenai turi būti šalinami sausuoju būdu.

  - Pelenų šalinimo sistema turi būti tokia, kad pastate ir katilo patalpoje nedulkėtų.

  - Lakiųjų pelenų surinkimo ir šalinimo sistema turi būti sandari ir nepralaidi dujoms.

- Pelenų transporteriai:

  - Transporterių našumas turi tenkinti pakuros pelenų šalinimo poreikius visuose darbo režimuose;

  - Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą.

- Pelenų konteineris:

  - Tūris ~0.2m³;

  - Turi būti numatytas ir vienas analogiškas pakaitinis pelenų konteineris.

  - Konteineris dengtas - apsaugai nuo dulkėjimo ir kritulių.

- Dūmtraukis:

  - Dūmai turės būti nuvedami į naują dūmtraukį su nerūdijančio plieno įdėklu. Įdėklo sienelės storis parenkamas projektavimo metu.

  - Dūmtraukis gali būti ir segmentinis su laikančiąja konstrukcija.

  - Preliminarus dūmtraukio aukštis numatomas 12 (dvylika) metrų, tačiau privalo būti tikslinamas išmetamų degimo produktų sklaidos skaičiavimais, kuriuos atlieka Tiekėjas projektavimo darbų metu.

  - Dūmtraukio ir dūmų kanalo skerspjūvio plotas turi būti numatytas atsižvelgiant į šildymo sezonu esantį didžiausią galios našumą, bei įvertinus dūmsiurbių našumus.

  - Jeigu reikia, numatyti naują pagrindą (pamatą) būsimam dūmtraukiui.

  - Turi būti numatyta dūmtraukio apžiūros ir pravalos anga.

  - Dūmtraukis turi būti neutralios spalvos (pilkos - RAL7040, nerūdijančio plieno ar pan.), jeigu architektūriniai reikalavimai nenurodo kitaip.

  - Dūmtraukio nerūdijančio plieno įdėklas turi būti gaminamas remiantis LST EN 13084 standarto reikalavimais.

- Dūmsiurbiai:

  - Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

  - Numatyti dūmsiurbį su dažnio keitikliu.

  - Dūmsiurbio darbo rato ir elektros variklio eksploatacijai, priežiūrai ar remontui reikalingose vietose turi būti numatytos priėjimo aikštelės.

  - Parenkant pūtimo ir traukos įrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slėgį ir našumą.

  - Traukos ir pūtimo ventiliatoriai turi būti pritaikyti veikti esant maksimaliam dūmų kiekiui, prilygstančiam nominaliai apkrovai su 20% apkrovos priedu (atsarga) deginant garantinį kurą, kad pakuroje, katile ir degimo produktų sistemoje visomis eksploatacijos sąlygomis būtų užtikrintas pakankamas vakuumo-slėgio palaikymas.

  - Kiekvienam dūmsiurbiui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį, rezerviniams įrenginiams turi būti numatomas atskiras dažnio keitiklis.

  - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

  - Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

  - Variklių galia turi būti 10% didesnė nei prijunginio maksimali galia.

  - Dūmsiurbiai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

  - Dūmsiurbių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus.

  - Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

- Siurbliai:

  - Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

  - Siurbliai turi būti parinkti vandens debitui ir slėgio skirtumui.

  - Kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį, rezerviniams įrenginiams turi būti numatomas atskiras dažnio keitiklis.

  - Pasirenkant siurblių elektros variklius, užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti 10% didesnė už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad padengtų našumo kritimą dėl susidėvėjimo.

  - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

  - Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

  - Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

  - Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

  - Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

  - Siurblių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus;

  - Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

- Dūmų kanalai:

  - Dūmų kanalai gaminami iš anglinio lakštinio plieno, plieno markė ne žemesnė kaip S235JR, sienelės storis ≥3mm. Dūmų kanalai, kuriuose teka drėgni dūmai (pvz. po kondensacinių ekonomaizerių), turi būti pagaminti iš atsparaus korozijai ir rūgštiniam poveikiui sertifikuoto nerūdijančio plieno. Plienas AISI 316L (Pl. Nr.1.4404) arba aukštesnės klasės, sienelės storis ≥3mm. Geometrinė dūmų kanalo forma parenkama stačiakampė, kvadratinė arba apskritimo formos projektavimo eigoje ir suderinama su Perkančiuoju subjektu. Dūmų kanalai įrengiami su nuolydžiais. Žemiausiuose jo taškuose turi būti įrengtos priemonės periodiniam susidariusio kondensato išleidimui;

  - Lauke esantis kondensato nubėgimo vamzdynas turi būti izoliuotas, apskardintas ir šildomas elektra.

    - Šildymas gali būti:

    - Savireguliuojantis šildymo kabelis;

57.2.3 Šildymo kabelis ir temperatūros jutiklis, tvirtinamas prie vamzdžio po izoliaciją, su termostatu.

  - Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai sandarinama.

  - Dūmų kanalų aptarnavimui bei priėjimui prie įrengtų kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų užsklandų, turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ir/ar lipynės.

  - Dūmų kanalai turi būti izoliuoti ir apskardinti vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Dūmų kanalai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikauptų pelenai, kondensatas ir izoliuojami akmens vata. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš cinkuotos arba dažytos skardos.

  - Dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama.

  - Turi būti numatytos dūmų kanalų vibracijų kompensavimo priemonės.

  - Dūmų kanalams turi būti numatytos laikančios konstrukcijos ir, ten kur būtina (prie matavimo prietaisų, kontrolinių matavimų taškų, mėginių paėmimo taškų, užsklandų ir aptarnavimo liukų), aptarnavimo aikštelės su laiptais ir turėklais. Teršalų emisijos į atmosferą kontrolei įrengti mėginių paėmimo taškus kaip tai numato galiojančios taisyklės.

- Vamzdynai ir fasoninės dalys:

  - Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių.

  - Šilumos izoliacijai būtina naudoti nedegias ir nelakias medžiagas, nesukeliančias vamzdyno korozijos. Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto.

  - Po nudažymo ir izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas.

  - Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, reikalingus remonto darbams atlikti.

  - Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki srauto jutiklio ir po jo, pakankamas vamzdžio ruožas korektiškam vandens, dūmų temperatūros matavimui po pamaišymo ir t.t).

  - Dengiant vamzdynus antikorozinėmis medžiagomis, Tiekėjas turi pateikti antikorozinio dažymo sistemą, pagal kurią bus atliekamas antikorozinis vamzdynų ir metalinių konstrukcijų padengimas, vesti atitinkamą registraciją ir dokumentaciją, kuri galėtų įrodyti, jog atskiri darbai ir visas dažymas atitinka procedūras.

  - Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis galiojančių standartų, normatyvų bei direktyvų reikalavimų.

  - Vamzdynų ištuštinimui, turi būti numatyta armatūra žemiausiuose vamzdynų vietose.

  - Vamzdynų nuorinimui turi būti numatyti automatiniai nuorinimo vožtuvai, įrengti aukščiausiuose vamzdynų taškuose. Prieš automatinius nuorinimo vožtuvus turi būti įrengta armatūra greitam vožtuvų atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi būti patogus jų aptarnavimus.

  - Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su nuorinimo, atjungimo (nunulinimo) čiaupais. Čiaupo tipą derinti su Perkančiuoju subjektu.

  - Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti ir įrengti termometrai bei kita įranga terpės parametrų stebėjimui.

  - Termofikacinio vandens vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartą.

  - Jeigu technologija ar teisės aktai reikalauja, būtina naudoti besiūlius plieno vamzdžius, atitinkančius LST EN10216-2 standartą.

  - Vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN10253 standartą, plienas kaip ir tiesių vamzdžių.

  - Vandentiekio vamzdžiai projektuojami juodo plieno arba iš cinkuoto plieno vamzdžių. Cinkuotų vamzdžių jungimas galimas tik movinis.

  - Vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami antikondensacine izoliacija.

  - Lauke esantis vandentiekio vamzdynas turi būti izoliuotas, apskardintas ir šildomas elektra.

  - Šildymas gali būti:

    - Savireguliuojantis šildymo kabelis;

    - Šildymo kabelis ir temperatūros jutiklis, tvirtinamas prie vamzdžio po izoliaciją, su termostatu.

- Uždarymo ir reguliavimo armatūra:

  - Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančio fluido greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių.

  - Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame Įrangos apkrovimų diapazone.

  - Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus.

  - Uždaromoji armatūra termofikacinio vandens trakte turi būti naudojama tik rutulinė armatūra. Kito tipo armatūros naudojimas galimas tik suderinus su Perkančiuoju subjektu. Draudžiama parinkti ir montuoti tarpflanšinę peteliškės tipo uždaromąją ir reguliuojamąją armatūrą;

  - Visa armatūra turi būti sertifikuota.

  - Jutiklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio jutikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti (tipą derinti su Perkančiuoju subjektu).

- Suvirinimo darbai:

  - Perkantysis subjektas turi teisę pareikalauti iš tiekėjo, kad suvirintojai suvirintų kontrolinius pavyzdžius, vykstant darbams ar prieš jų pradžią, dalyvaujant perkančiojo subjekto atstovams. Esant suvirinimo technologijos pažeidimams, Perkančiojo subjekto paskirtas asmuo turi teisę sustabdyti darbus.

  - Suvirinimo kokybės lygmuo pagal LST EN ISO 5817 „C“.

  - Visi patikrinimai privalo būti dokumentuoti.

- Konstrukcijų dažymo darbai:

  - Dažymo dangos patvarumas pagal LST EN 12944-1.

  - Paviršiaus paruošimas prieš dengiant dažais.

  - Regimasis paviršiaus vertinimas (siūlių briaunų ir kitų zonų) pagal LST EN ISO 8501-3 - P3.

  - Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nurodytą atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. (nurodoma projekte). Dažymo metu būtina naudoti „strip coating“ (sunkiai prieinamų vietų dažymas voleliu ar teptuku. Būtina atlikti prieš kiekvieną grunto ir dažo sluoksnį).

  - Privaloma pateikti gamintojo patvirtintą dažymo procedūrą ir dokumentus, kurie patvirtina procedūros parametrų laikymąsi (temperatūros, drėgnumo, rasos taško kontrolės dokumentai).

  - Dažų storio korekcija atliekama pagal ISO 19840 standartą.

  - Dangos storis matuojamas remiantis standartu LST EN ISO 2178 „Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangos storio matavimas. Magnetinis metodas“.

- Aptarnavimo aikštelės ir metalo konstrukcijos:

  - Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.

  - Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą.

  - Užlipimui ant aptarnavimo aikštelės pageidautina numatyti laiptus, kopėčias projektuoti tik išskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo, užlipimo vietoje, aikštelių turėklai turi būti numatyti su savaime užsidarančiais varteliais.

  - Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.). Turėklams turi būti panaudoti sertifikuoti kvadratinio, stačiakampio ar apvalaus profilio vamzdžiai.

  - Aikštelių, laiptų denginiai turi būti pagaminti iš ažūrinių metalo gaminių.

  - Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos/borteliai. Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkančiuoju subjektu.

  - Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės patogiam ir greitam Įrangos aptarnavimui.

  - Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nurodytą atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. Koroziškumo kategorija ir patvarumo klasė nustatoma projektavimo darbų metu.

  - Aikštelių ir metalo konstrukcijų dažymo spalva – RAL 7024.

  - Turėklų dažymo spalva – RAL 1003.

  - Lauke esančios metalo konstrukcijos turi būti apdirbtos karšto cinkavimo būdu

- ĮRANGOS AUTOMATIKA IR VALDYMAS

- Biokuro ūkio valdymo sistema:

  - Turi užtikrinti nepertraukiamą automatinį kuro tiekimą į biokuro katilo pakurą. Turi būti įrengta duomenų perdavimo sistema į centrinį valdymo pultą, kuri leistų matyti ir analizuoti įrenginių darbo parametrus.

  - Turi būti numatytas biokuro lygio matavimas tarpiniame bunkeryje.

- Biokuro katilo valdymo sistema:

  - Biokuro katilas ir jo pagalbiniai įrenginiai turi būti valdomi ir automatiniu, ir rankiniu (nuotoliniu) rėžimu, palaikant nustatytą termofikato temperatūrą  (pagal užduotį arba temperatūrinį grafiką )  į šildymo tinklą.

  - Biokuro katilo valdymo sistema turi užtikrinti stabilų ir patikimą reguliavimą visame apkrovimų diapazone ir saugų katilo stabdymą suveikus numatytoms apsaugoms.

  - Valdymo sistema turi užtikrinti nustatytus darbo parametrus visame biokuro katilo apkrovimo diapazone nuo minimalaus leistino iki 100 procentų, bet nemažiau kaip 30 ÷ 100%.

- Pakuros valdymo sistema turi automatiškai reguliuoti (bet neapsiriboti):

  - Pakuros galią palaikant užduotą temperatūrą katile;

  - Trauką pakuroje;

  - Pirminio, antrinio ir tretinio oro padavimą (srautas ir/ar slėgis);

  - Degimo procesą palaikant užduotą deguonies kiekį dūmuose po katilo;

  - Kuro padavimą į pakurą;

  - Dūmų recirkuliacijos slėgį (jeigu yra numatyta gamintojo)

  - Temperatūrą pakuroje;

  - Kuro padavimą į bunkerį;

  - Pelenų šalinimą;

  - Kitus procesus atsižvelgiant į pakuros technologijų tiekėjų reikalavimus.

- Katilo valdymo sistema turi automatiškai reguliuoti (bet neapsiriboti):

  - Maitinimo vandens tiekimą;

  - Paviršių valymą (suodžių nupūtimas);

  - Kitus procesus atsižvelgiant į katilo technologijų tiekėjų reikalavimus.

  - Biokuro katilas turi būti aprūpintas visomis technologinėmis apsaugomis, blokuotėmis bei signalizacijomis vadovaujantis „Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių”, „Mažos ir vidutinės galios garo ir vandens šildymo katilų aprūpinimo automatizacijos matavimo priemonėmis apimčių” bei katilo gamintojo instrukcijų reikalavimais.

- Turi būti numatyta ir įrengta sekanti apskaita:

  - Biokuro katilo šilumos energijos kiekio ir sunaudojamos elektros energijos apskaita;

  - Termofikaciniu vandeniu tiekiamos šilumos energijos į šilumos tinklus;

- TECHNINIAI NAUDOJAMO BIOKURO PARAMETRAI

- Katilinėje numatoma naudoti biokurą – medienos skiedra SM1, SM1W ir SM2 (pagal kuro biržos UAB „Baltpool“ prekybos biokuro produktais skelbiamą techninę specifikaciją). Kaip pagrindinis kuras daugiausia numatoma naudoti SM2 tipo kurą, kurio drėgnumas 35-55%.

5 lentelė.

| Kodas | SM2 |
| --- | --- |
| Drėgnis (min. – maks.), % | 35 % – 55 % |
| nuo naudojamosios masės |  |
| Peleningumas, % | ne daugiau kaip 3 % |
| nuo sausosios masės |  |
| Frakcijos dydis | 3,15 ≤ P ≤ 63 |
| (ilgis-plotis-storis), mm | (min. 70 %) |
| Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure | ne daugiau kaip 10 % |
| Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) | <0,02 % |
| Dominuojanti pirminė žaliava | negenėti medžiai (be šaknų) |
| Leidžiamos priemaišos | Sausi lapai, sausi spygliai |

NOX, CO, IR KT. TERŠALAI

- Aplinkosauginiai reikalavimai turi atitikti teisės aktus statant biokuro vandens šildymo katilą ne mažesnės nei 0,49 MW galios pagal LAND 43-2013.

- Garantinius emisijų į atmosferą bandymus turės atlikti nepriklausoma sertifikuota institucija, jų išlaidas turės apmokėti Tiekėjas.

- Jeigu emisijos į atmosferą ir/ar pasiekiama šiluminė galia neatitiktų deklaruotos, Tiekėjas  nustato priežastis ir jas šalina savo sąskaita.

- Tiekėjas privalės apmokėti naujų garantinių parametrų matavimų išlaidas tol, kol bus pašalintos tai lemiančios priežastys, o įrenginiai atitiks iškeltus reikalavimus.

- Jeigu bus nustatyta, kad iškeliami parametrai nepasiekiami dėl neefektyvių įrenginių ar jų konstrukcijos, Tiekėjas savo lėšomis privalės pakeisti įrenginius naujais, gebančiais pasiekti deklaruotus rodiklius bei atlyginti Perkančiajam subjektui dėl to patirtus nuostolius.

- REIKALAVIMAI GREITĮ IR GALIĄ REGULIUOJANTIEMS ĮRENGINIAMS

- Elektros variklių greitį ir galią reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias elektros energijos sąnaudas. Asinchroninių variklių greitis turi būti reguliuojamas dažnio keitikliais. Dažnio keitikliai būtini visiems katilų oro tiekimo ventiliatoriams ir dūmsiurbiams. Kitoms pavaroms maitinti per dažnio keitiklį poreikį nustato įrangos gamintojas. Bet kuriuo atveju įranga turi dirbti patikimai, be smūgių įjungimo metu.

- Elektros pavarų efektyvumo klasė turi būti nemažesnė kaip IE 3 tipo, nepriklausomai ar elektrinė pavara naudojama su kintamo greičio reguliavimo įtaisu ar valdoma elektros kontaktoriaus pagalba.

- Nuo dažnio keitiklio iki elektros variklio turi būti naudojamas tik ekranuotas, atitinkantis elektromagnetinį suderinamumą EMC galios kabelis.

- Dažnio keitikliai turi būti su rankinio valdymo pultu su LCD ekranu, jis turi turėti būtinus analoginius ir skaitmeninius įėjimo ir išėjimo signalus PLV valdymui.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROCESŲ ATASKAITOMS.

- Visų UAB Ignalinos šilumos tinklų katilinės, esančios Beržų g. 6 Vidiškėse, procesų parametrai nurodyti procesų parametrų lentelėje kaupiami operatoriaus valdymo panelėje, operacinėje arba papildomoje laikmenoje;

- Nuotolinio valdymo ir stebėjimo kompiuterio įrengiamas (įrengia užsakovas), reikalingų programinių paketų diegimą, bei  konfigūravimo darbus atlieka rangovas;

- Ataskaitos turi turėti pasirinkimą, norimų technologinių parametrų, generavimui lentelės pavidalu ir grafiniu pavidalu pagal laiką (dienos, savaitės, mėnesio, metų);

- Ataskaitos turi turėti funkciją leidžiančią sugeneruotos (norimos) ataskaitos eksportavimui į „Microsoft Excel“(.xlsx ) ir „Adobe Acrobat Reader“ (.pdf ) formatus;

- Duomenų bazėje (operatoriaus valdymo panelėje) turi būti saugojami ir archyvuojami visi parametrai (nurodyti lentelėje) ne mažiau 10 metų laikotarpiu.

- PREKIŲ PROJEKTAVIMO, GAMYBOS , PRISTATYMO, MONTAVIMO, PALEIDIMO -DERINIMO IR KITI DARBAI:

- Techniniai sprendiniai projektavimas. Tekėjas paruošia įrenginių išdėstymo schemą. Laimėjęs konkursą paruošia tokio tipo montavimo darbų atlikimui reikalingą projektinę dokumentaciją, kurią prieš pradedant darbus suderina su Perkančiąja organizacija.

- Paleidimo derinimo darbai. Dalyvaujant Pirkėjo atstovams atlikti paleidimo – derinimo darbus pasiekiant šiose Techninėse specifikacijose nurodytus parametrus. Turi būti pateikiama saugos ir technologinių bandymų protokolai.

- Personalo apmokymas. Pirkėjo katilinės aptarnaujančio personalo apmokymas eksploatuoti sumontuotą įrangą. Reikės paruošti personalo mokymo protokolą bei instrukcijas.

- GARANTIJA

- Tiekėjas privalo suteikti patiektai įrangai, įrenginiams ir mechanizmams, ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją nuo darbų pridavimo akto pasirašymo.

- Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas nebus atsakingas už jo patiektų įrenginių defektus, jeigu jie atsirado dėl netinkamo Įrenginių eksploatavimo ir aptarnavimo.