PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akumuliatorinės baterijos AKB-1 akumuliatorių celių keitimas naujomis.

- Pirkimo objekto apimtys

  - Akumuliatorinė celė HOPPECKE grid power VX2-250 komplekte su pajungimo laidais ir varžtais (arba lygiavertė) kiekis – 104 vnt.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Akumuliatorinės celės bus naudojamos baterijoje kuri skirta nuolatinės įtampos elektros įrenginių maitinimui

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

| Eil. Nr. | Reikalavimų akumuliatorinėms celėms aprašymai | Tiekėjo siūlomų akumuliatorinių celių rodiklių aprašymai |
| --- | --- | --- |
|  | Celės tipas rūgštinis – švininis. |  |
|  | Celės nominali talpa 10 val. iškrovos režime 260 ±1Ah. |  |
|  | Celės nominali įtampa – 2 V. |  |
|  | Celės korpusas turi būti permatomas |  |
|  | Celės projektinis amžius ne mažiau kaip 20 metų. |  |
|  | Celės ilgis nuo 182 iki 190 mm. |  |
|  | Celės plotis nuo 170 iki 230 mm. |  |
|  | Celės aukštis nuo 410 iki 420 mm. |  |
|  | Celės turi būti pagamintos pagal DIN 40738 |  |
|  | Celė susidėvėjusi ir tapusi atlieka turi būti tinkama antriniam perdirbimui. |  |

- PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS

  - Prekės turi būti pristatytos adresu Elektrinės g. 2, Vilnius.

- PRISTATYMO TERMINAS

  - Prekių  pristatymo terminas, punkte Nr. 5.1. nurodytu adresu, ne vėliau, kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

- GARANTIJOS

  - Pristatytoms prekėms turi būti suteikiamas ne trumpiau negu 24 mėnesius, nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos, galiojantis garantinis terminas

- DOKUMENTACIJA

  - Kartu su prekėmis turi būti pateikti jų atitikties deklaracijos arba kokybės sertifikatai.

  - Jeigu siūlomos lygiavertės prekės kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojų  techniniai aprašymai lietuvių arba anglų kalba, atitikimo techninių specifikacijų reikalavimams įvertinimui.