TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Bendrieji reikalavimai

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrenginių gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais.

Montuojant turi būti naudojami tik Lietuvoje įteisinti įrenginiai ir gaminiai. Visi darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose.

Angų ir linijinių sujungimų sandarinimo medžiagos turi būti testuotos pagal (LST)-EN 1366-3 (angų sandarinimas) ir (LST)-EN 1366-4 (linijiniai sujungimai) reikalavimus ir turėti (GTC) gaisrinių tyrimo centro arba ETA (Europos techninis liudijimas) išduotus dokumentus.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis turi būti skaitoma kartu su šiomis projekto dalimis:

- Architektūros

- Statinio konstrukcijų

- Elektrotechnikos

- Procesų valdymo ir automatizacijos

- Gaisrinės saugos

- Šilumos gamybos ir tiekimo

PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

Ši specifikacija turi būti naudojama drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią situaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti projektuotoją apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią situaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir, ar brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų reikalavimais, projektuotojas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir, papildyti atitinkamus šių specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir / ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei projektuotojas raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti projektuotoją apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir / ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas tolimesnius darbus.

STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS

Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus bei medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo.

- Vandens tiekimas

  - Plastikiniai vamzdžiai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1. | Standartai | PE-Xc/Al/PE-Xc vamzdžio ir PE-Xc vamzdžio registruotas sertifikatas DVGW–Reg.–Nr.DW-8501BU0124 |
| 2. | Medžiaga | d16-63 alkūnės, T formos movos (triškiai) iš nerūdijančio plieno Nr.1.4401 (AISI 316L); d16-63 jungtys su sriegiais, T formos movos (trišakiai) su sriegiais, kolektoriai galimi iš PPSU bei bronzos (bronza*: CC499K, Silicio bronza*: CC246E/CuSi4Zn9MnP) |
| 3. | Vamzdžio ypatybės | Sandūriniu būdu suvirintas aliuminio sluoksnis veikia kaip difuzijos užtvara ir neleidžia deguoniui per vamzdžio sienutę patekti į terpę |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 6. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo Maksimali darbinė temperatūra 70°C Maksimalus darbinis slėgis 1.0MPa |
| 7. | Montavimas | Šalto, karšto geriamojo vandens sistemoms |
| 8. | Dydžiai | Standartiniai dydžiai: 16x2,0 18x2,0 20x2,3 25x2,8 32x3,2 |
| 9. | Vamzdžių sujungimas | Presuojamos jungtys |
| 10. | Sandarinimo elementai | Jungtys su saugumo sistema SC-Contur, be sandarinimo elementų |

  - PPR vamzdžiai ir fasoninės dalys

Šaltojo ir karštojo vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai gali būti montuojami iš polipropileninių (PP-R) vamzdžių. Vamzdžiai skirti transportuoti geriamos kokybės šaltą ir karštą vandenį.

PPR vamzdžių fizinės charakteristikos:

Tankis	0,98 g/cm3;

Elastingumo modulis	900 N/mm2;

Vidinis pasipriešinimas slėgiui, kai temperatūra 20 ºC ~16 N/mm2; Vidinis pasipriešinimas slėgiui, kai temperatūra 95 ºC ~2,6 N/mm2; Šilumos laidumas	~0,24 W/m;

Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. PPR vamzdžiai jungiami polifuziniu būdu (sulydant) tam vamzdžių tipui skirtomis jungimo dalimis. Vamzdžių sienelių storis paskaičiuotas pagal ISO 161-1. Vamzdžių serijos pagal slėgio klases: PN 16. Sąlyginiai skersmenys nuo DN20 iki DN125. Vamzdžiai montuojami slėptai (po tinku ar grindų konstrukcijoje) arba atvirai, tvirtinant apkabomis ar atramomis.

Vamzdynų temperatūrinių deformacijų kompensavimas

Veikiant temperatūrai keičiasi vamzdžių ilgis. Temperatūros poveikyje atsirandančius ašinius pailgėjimus nedidelio ilgio vamzdynuose kompensuoja vamzdžio elastingumas. Ilguose vamzdynų atkarpose turi būti numatyti reikiamo alkūnės ilgio kompensatoriai.

Teisingas kompensatoriaus veikimas priklauso nuo tinkamo fiksuotų ir paslankių atramų (įtvirtinimų) išdėstymo. Vamzdynai dalijami į atkarpas taip, kad kiekvienoje atkarpoje būtų kompensuojantis įrenginys. Tarp gretimų atkarpų turi būti fiksuota atrama.

Fiksuota atrama gali būti vamzdyno posūkyje ar fasoninės dalies arba vandens skaitiklio pastatymo vietoje ir ties atšakomis. Paslanki atrama – toks įtvirtinimo būdas, kai vamzdis negali nukrypti nuo vamzdyno ašies, tačiau gali plėstis ašine kryptimi.

Gulstiems ir vertikaliems vamzdynams, tiesiamiems sienomis arba po perdenginiais, reikia išlaikyti tikslius tarpus tarp atramų. Praktiškai vamzdynams, kurių sąlyginis skersmuo d = 12...25 mm, tvirtinimo taškai išdėstomi kas 90 cm, o didesnių skersmenų – kas 120 cm. Vertikaliems vamzdynams atstumus tarp tvirtinimo taškų leidžiama padidinti 50 %.

Pastatuose iki 2 aukštų pakanka nejudamai įtvirtinti stovą per vidurį. Tarpaukštinėse perdangose stovai pratiesiami įmovose, kuriose gali judėti ašine kryptimi. Aukštesniuose pastatuose stovas padalinamas nejudamomis atkarpomis į kelias atkarpas, numatant kompensavimo elementus.

Kompensavimo elementus įrengti vadovaujantis vamzdžių gamintojų rekomendacijomis.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1. | Standartai | LST EN 545 arba lygiavertis |
| 2. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |
| 3. | Darbinis slėgis | PN16 |
| 4. | Pajungimo būdas | Flanšinis; Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 545 serija A arba lygiavertį standartą; Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. |
| 5. | Korpuso medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. |
| 6. | Padengimas | Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. |
| 7. | Ženklinimas | Ant gaminio turi būti nurodyta: Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); Pagaminimo metai (pvz. 2017); Ketaus markė (pvz. EN-GJS-500). Diametras (pvz. DN200); Darbinis slėgis (PN16); Standartas (EN 545). |

Kaliojo ketaus dalių asortimentas Kaliojo ketaus fasoninės dalys

Flanšinės pleištinės sklendės

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1. | Standartai | LST EN 1074-2 arba lygiavertis |
| 2. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |
| 3. | Darbinis slėgis | PN16 |
| 4. | Sklendės tipas | Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjūviu |
| 5. | Korpusas ir dangtis | Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą |
| 6. | Korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas | Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. |
| 7. | Sklendės valdymo velenas | Medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021 arba lygiavertis, pagamintas šalto valcavimo būdu |
| 8. | Sklendės vidinės sudedamosios dalys | Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga. Sandarinimo medžiagos - elastomeras tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. |
| 9. | Skląstis (pleištas) | Kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį. Uždarymo pleištas turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą. |
| 10. | Ženklinimas | Ant gaminio turi būti nurodyta: Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); Pagaminimo metai (pvz. 2017); Ketaus markė (pvz. EN-GJS-500). Diametras (pvz. DN200); Darbinis slėgis (PN16); Standartas (EN 1074-2). |
| 11. | Pajungimo būdas | Flanšinis; Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 558 arba lygiavertį standartą; Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. |

Flanšiniai tempimui atsparūs adapteriai

Flanšinėms fasoninėms dalims, armatūrai prijungti prie vamzdžių su lygiais galais naudojami flanšiniai adapteriai. Jungimai atliekami pagal gamintojo instrukcijas ir apsaugomi pagal flanšinių sujungimų reikalavimus. Pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti flanšiniai tempimui atsparūs adapteriams:

- LST EN 12842:2012 arba lygiavertis standartas.

- Darbinė terpė – geriamasis vanduo

- Darbinis slėgis – PN16

- Turi tikti visų tipų PE vamzdžiams

- Gali būti montuojami grunte, šuliniuose ir patalpoje.

- Sandarinimas EPDM arba NBR, atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, tinkamą šaltam

vandeniui

- Korpuso medžiaga – kalusis ketus, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio.

- Atraminės įvorės medžiaga – nerūdijantis plienas (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertis.

- Fiksavimo žiedo medžiaga – žalvaris, atitinkantis standartą LST EN 1254 arba lygiavertis.

- Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir išorės, epoksidiniu milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Minimalus padengimo storis 250 mikronų.

- Flanšo pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą.

  - Vamzdynų izoliacija

    - Antikondensacinė izoliacija šalto vandentiekio vamzdžiams

Šalto vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami chemiškai kryžmintu putintu polietilenu, uždarų porų izoliacija, kurios techninės charakteristikos:

      - Izoliacinė medžiaga turi būti ekologiška, netoksiška, atspari bakterijoms ir pelėsiams;

      - Šilumos laidumo koeficientas λ00C = 0.0344 W/(mK), pastovus visą tarnavimo laiką;

      - Vandens garų skvarbos koeficientas: µ>10000;

      - Tankis – 50-55 kg/m3;

      - Storiai: 6mm; 9 mm; 13 mm; 19 mm	;

      - Dūmų toksiškumas gaisro metu pagal Euroclass klasifikaciją – B-s3, d0;

      - Darbinės temperatūros ribos (maks.) 0 C: –50/+110;

      - Izoliacinė medžiaga turi būti be formaldehidų ir chloridų;

Izoliacija klijuojama ant švariai nuvalyto, ne ypač šalto paviršiaus, montuojant izoliaciją aplinkos temperatūra patalpoje turi būti ne mažiau kaip 5° C ir ne aukštesnė kaip 35° C.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

    - Šiluminė izoliacija

Vamzdynų izoliacijai naudojami vamzdiniai kevalai arba dembliai su aliuminio folija turi būti pritaikyti karšto vandens vamzdynų šiluminei izoliacijai bei atitikti šias technines charakteristikas:

- Maksimali darbinė temperatūra +2500C.

- Nominalus tankis 100kg/m3.

- Naudojama nedegi bazinė medžiaga;

- Šilumos laidumas (deklaruojama vertė) 10 °C, λ10 0,034 W/mK;

- Šilumos laidumas (deklaruojama vertė) 50 °C, λ50 0,037 W/mK;

- Šilumos laidumas (deklaruojama vertė) 100 °C, λ100 0,044 W/mK;

- Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1 kg/m²;

- Vandens garų difuzijos varža – MV2;

Šiluminės izoliacijos degumo savybės veikiant laikui ir aukštai temperatūrai turi nekisti. Taip pat laikui bėgant turi nekisti ir šilumos laidumo koeficientas.

Šiluminei izoliacijai svarbu, kad paviršius „kvėpuotų“, todėl lipnia juosta klijuoti siūles nerekomenduojama. Kevalų tvirtinimas atliekamas ne mažesnio kaip 0,9 mm storio cinkuota metaline viela. Kevalas tvirtinamas trijose vietose, fasoninės dalys - mažiausiai vienoje.

    - Pūsto polietileno izoliacija

Vamzdynų poliuretaninė izoliacija privalo turėti tokias fizines-mechanines savybes:

- Tankis –30,0kg/m3;

- Porų struktūra - tanki uždara;

- Spalva-pilka;

- Šilumos laidumo koeficientas – 0,033W/m K;

- Atsparumas vandens garų difuzijai - 3500;

- Vandens sugėrimas - po 7 parų 1,01%;

- Terminės deformacijos – iki 2% pagal skersmenį, iki 3% pagal ilgį;

  - Savireguliuojantis el. šildymo kabelis

Vamzdžių šildymui, temperatūros palaikymui ir apsaugai nuo užšalimo naudojamas savaiminis 11 W / m ir 17 W / m galios šildymo kabelis. Kabelis gaminamas naudojant nanotechnologijas, užtikrinančias ilgalaikę naudą; jis atlaiko iki +85 ° C temperatūrą (išjungus). Jį galima montuoti gyvenamuosiuose, visuomeniniuose ir komerciniuose pastatuose bei pramoninėse pavojingose zonose.

Montavimas: kai vamzdis plastikinis kabelis klojamas taip – ant vamzdžio klijuojama lipni aliuminio juosta tiesiamas kabelis ir kita aliuminio juosta ant viršaus.

  - Korozijai atsparūs ventiliai

Skirti montuoti vamzdynuose nuo DN15 iki DN75 mm, darbinis slėgis iki 16 bar, bandomasis slėgis 24 bar.

Vožtuvai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančių Europinio sriegio standartą.

  - Manometrai

Skirti neagresyviems skysčiams. Tikslumo klasė 1,5. Slėgio ribos 0-10 bar. Manometrai turi būti registruoti Lietuvos standartizacijos departamente ir turi turėti patikros sertifikatą. Su manometru turi būti sumontuotas trieigis čiaupas.

  - Automatiniai nuorinimo vožtuvai

Automatiniai nuorinimo vožtuvai turi būti sumontuoti aukščiausiose tinklo vietose.

Vamzdyno pripildymo metu, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, vožtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais kiekiais.

Darbinis slėgis: 0,2 – 16 bar. Nominalūs diametrai: ½“; ¾“; 1“. Visos mechaninės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos.

Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti jungiamas sriegiu. Vidinio sriegio antgalis turi būti sustiprintas nerūdijančio plieno antgaliu. Vožtuvą montuoti vertikaliai, su atjungimo sklende. Uždaromasis ventilis turi leisti bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesnio skersmens negu nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo.

Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai neužkimštų nuorinimo vožtuvo.

Automatiniai nuorinimo vožtuvai turi būti statomi šalto ir karšto vandens sistemose.

  - Vandens išleidimo čiaupai

Sistemos žemiausioje vietoje turi būti sumontuoti vandens išleidimo čiaupai, kad vandenį iš sistemos pro juos būtų galima tinkamai išleisti. Čiaupo korpusas žalvarinis, išsiliejimo vamzdelis žalvarinis. Čiaupai jungiami su vamzdžiu sriegio pagalba.

  - Vandens skaitikliai

Skaitiklis turi būti skirtas matuoti ir registruoti vandens suvartojimą. Skaitiklis turi būti pritaikytas matuoti geriamos kokybės vandenį. Šalto vandens skaitikliai turi būti montuojami kai vandens temperatūra nuo +5º iki +30ºC ir karšto vandens skaitikliai - kai vandens temperatūra nuo +30º iki +90ºC. Slėgis ne didesnis kaip 10 barų.

Skaitiklis turi būti pagamintas pagal ISO 9000 standartą. Skaitiklis turi būti montuojamas horizontaliai.

Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo parodymų įtakojimo ir klastojimo.

Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

Skaitiklis turi atitikti aktualios redakcijos “Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus” bei aktualios redakcijos “Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių” reikalavimus.

Tiekėjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medžiagų sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi būti patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete.

Vandens skaitikliai turi turėti sąsają nuotoliniam duomenų nuskaitymui. Techniniai vandens skaitiklių parametrai:

|  | Qnom, m3/h | Qmax, m3/h | Jautrio slenkstis, l/h | Tikslumo klasė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaitiklis DN15 | 1,5 | 3 | <10 | B |
| Skaitiklis DN20 | 2,5 | 5 | <13 | B |
| Skaitiklis DN25 | 3,5 | 7 | <18 | B |
| Skaitiklis DN32 | 6 | 12 | <45 | B |
| Skaitiklis DN40 | 10 | 20 | <45 | B |
| Skaitiklis DN50 | 15 | 30 | <45 | B |

  - Vamzdynų montavimas

Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Vamzdynų sujungimų negalima daryti posūkiuose ir vamzdyno tvirtinimo vietose. Nuo tvirtinimo vietos turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 200 mm atstumas. Srieginiai sujungimai turi būti švarus, o nutrukęs ar nepilnas sriegis neturi viršyti 10% sriegio ilgio. Sriegio sandarinimui naudojamos hermetizavimo pastos, juostos arba kitos medžiagos.

Flanšinių sujungimų surinkimui, keliami tokie reikalavimai:

- Flanšų varžtų veržlės išdėstomos vienoje pusėje;

- Flanšinio sujungimo flanšai suveržiami tolygiai ir užtikrinamas sandarinimo	paviršių

lygiagretumas;

- Ant vertikalių vamzdynų flanšų ir armatūros veržlės dedamos apačioje;

- Varžtų galai iš veržlių neturi išlįsti daugiau kaip 0,5 varžto skersmens.

- Negalima tarp flanšų dėti kelių tarpiklių.

Neišardomi sujungimai daromi suvirinimo būdu, vadovaujantis suvirinimo taisyklėmis. Virinant vamzdžius turi būti tikrinamas vamzdžiu centruotas teisingumas, tarpų dydis ir kraštų sutapimas. Vidinis kraštų poslinkis vamzdynų sujungimų vietose negali viršyti - išilginėms siūlėms - ne daugiau 2 mm, skersinėms siūlėms - ne daugiau 3 mm.

Prieš suvirinimo, ne mažesniu kaip 15 mm atstumu nuo sujungimo elementų kraštų, turi būti nuvalomos rūdys, oksidai ir kiti nešvarumai.

Negalima atramų dėti po vamzdynų suvirintais sujungimais. Sujungimai išdėstomi ne arčiau kaip 500 mm nuo atramos krašto. Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų.

Atvirai klojant vamzdžius, jų sujungimų neturi būti sienose, pertvarose, perdangose ir kitose statybinėse konstrukcijose. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame dėkle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.

Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas.

Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, paviršius nepažeistas. Jei pastebima, kad vamzdžio išorinis paviršius pažeistas, jis apsaugomas specialia izoliacija.

Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai tvirtinami specialiomis apkabomis. Draudžiama vamzdynus tiesiogiai privirinti prie metalinių konstrukcijų ir įrenginių, taip pat prie technologinių įrenginių elementų.

Apkabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų turi būti toks, kad nenusilpnintų jų atsparumo ir nesukeltų jų įrimo.

Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų pateikiami lentelėje.

| Vamzdžio skersmuo | Maksimalus atstumas tarp atramų, m. |
| --- | --- |
| 1/2"-1 1/2"(DN15-DN40) | 2,0 |
| 2" (DN50) | 2,5 |
| 21/2"-4"(DN60-DN100) | 3,0 |

Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią vamzdyno skersmenį.

Atstumas nuo statybinės konstrukcijos iki vamzdyno neturi būti mažesnis kaip 20 mm.

Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo ašies. Montuojami 0,002 - 0,005 nuolydžiu į vandens išleidimo pusę. Vietoje, kur vamzdynas daro vingį, įrengiamas atskiras vandens išleistuvas.

Pabaigus montavimą, vandentiekio vamzdynai turi būti praplauti vandeniu.

  - Vamzdynų bandymas

Santechninių sistemų vamzdyną bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus.

Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo.

Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas.

  - Vamzdynų dezinfekavimas

Vamzdynus reikia dezinfekuoti pagal veikiančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti magistralėse ir vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro.

  - Termostatinis cirkuliacinis ventilis

Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karšto vandentiekio cirkuliacinių vamzdynų nustatytai temperatūrai palaikyti.

Termobalansinis ventilis turi būti su galimybe įsukti termometrą bei tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulį. Ventilis turi būti su galimybe įsukti modulius sistemai veikiant.

Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi atsidaryti temperatūrai pakilus daugiau kaip 65°C.

Techniniai duomenys:

- Maksimalus darbinis slėgis – 10 barų;

- Bandomasis slėgis – 16 barų;

- Maksimali srauto temperatūra – 100 °C;

- Kvs, esant 20 °C;

- DN20 – 1,8 m3/h;

- DN15 – 1,5 m3/h;

- Su vandeniu besiliečiančių dalių medžiagos:

- Ventilio korpusas – raudonoji bronza;

- Spyruoklės korpusas ir kt. – Vario lydinio DZR;

- Sandarinimo žiedai – EPDM;

- Spyruoklė, kūgiai – nerūdijantis plienas.

  - Laistymo čiaupas

Laistymo čiaupas įrengimas metalinėje spintelėje prie statinio sienos iš lauko pusės. Neužšąlantį laistymo čiaupą sudaro 20mm skersmens ventilis su pusveržle ar nipeliu prie kurio jungiama guminė žarna su švirkštu.

Atšaka prieš žiemą atjungiama ventiliu ir ištuštinama pro tą patį čiaupą.

  - Priešgaisrinės apsaugos

Siekiant išvengti gaisro plitimo angos vamzdžių tiesimo vietose užtaisomos laikantis norminių dokumentų reikalavimų. Vamzdžių tiesimo vietos per sieną užtaisomos ugniai atsparia mastika, mineraline vata arba ugniai atsparia įvore. Tam tikrais atvejais, tiesiant plastikinį vamzdyną, gali būti naudojami priešgaisriniai žiedai.

  - Vandens srauto matuoklis

Vandens srauto detektorius susideda iš plastikinio vožtuvo korpuso, vandens rotoriaus ir holos poveikio jutiklio. Greitis keičiasi, esant skirtingam srauto greičiui. Detektorių lengva įdiegti, turi aukštą sandarinimo charakteristiką.

Vandens srauto detektoriaus specifikacijos:

- Darbinė temperatūra: ≤80℃;

- Maksimali temperatūra: ≤120℃;

- Slėgis: ≤2.0Mpa;

- Darbinė įtampa: 5V - 24V;

- NUOTAKYNAI

  - Mažatriukšmiai PP nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Pastato buitinių nuotekų mažatriukšmę sistemą montuoti iš beslėgių mineralizuoto polipropileno (PP) vamzdžių ir jungiamųjų dalių. Visi mineralizuoto PP vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.

Dėl didelio tankio ir specialios molekulinės struktūros plastikiniai mažatriukšmiai vamzdžiai ir jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindanti garsą.

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais LST EN 681- 1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra atspari iki 95oC nuotekoms.

Mažatriukšmės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau:

Techniniai duomenys

| Vamzdžiai ir jungiamosios dalys | Mineralizuotas polipropilenas (PP) |
| --- | --- |
| Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra | 90°C |
| Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra | 95°C |
| Tankis | 1900 kg/m3 |
| Trūkstamasis pailgėjimas | 29 % |
| Tempiamasis stipris | 13 N/mm² |
| Tamprumo modulis | 3800 N/mm² |
| Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas | 0,09 mm/mC |

  - PVC-U slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

PVC slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slėgio vamzdžiai naudojami geriamam vandeniui ir spaudiminei kanalizacijai.

| Savybė | Bandymo duomenys | Matavimo vienetai | Bandymo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| Tankis | 1 410 | kg/m3 | LST EN ISO 1183 |
| Elastingumo modulis | 3 000 | MPa | LST EN ISO 527 |
| Specifinė šiluma | 1,00 | J/g ºK | LST EN 60216 |
| Šilumos laidumas | 0,15 | W/mº K | DIN 52 612 prie 23ºC |
| Min. lenkimo spindulys | 300 D | mm | esant 20 °C temper. |

PVC slėginių vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti min. PN10 darbo slėgiui.

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas epoksidine derva, arba aliuminio lydinį su nailono ar pan. danga ir aptaisu.

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys apsaugomos epoksidinėmis sistemomis.

  - Polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių daugiasluoksnių lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC). Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais. Naudojami SN4-SN8 klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1. | Standartai | LST EN 1401-1:2019 arba lygiavertis |
| 2. | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją |
| 3. | Klojimo būdas | Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. |
| 4. | Medžiaga | PVC |
| 5. | Spalva | Ruda |
| 6. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
| 7. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 8. | Vamzdžių sujungimas | Mova |
| 9. | Šiluminio plėtimosi koeficientas | 16,5 10-6 K-1 |
| 10. | Sandarinimo medžiagos | EPDM Temperatūros ribos (-50/+130/+150 ºC) |

  - Nuotekų vamzdynų montavimas

Savitakių tinklų statybos darbus Rangovas turi atlikti atviru būdu. Montuojant PP vamzdžius, visuomet reikia laikytis nustatytų gamintojo ir tiekėjo taisyklių, reglamentų ir statybos normatyvų.

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo prietaisų iki stovų turi būti tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas turi būti tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai turi būti įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Jei projekte nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi turėti movas su guminiais žiedais esančiais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais. Stovai per visus pastato aukštus turi būti tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo vėdinimui 0,3m - 0,5 m virš stogo. Stovai turi būti tiesiami atvirai arba paslėpti vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje turi būti paliekama anga su durelėmis 0,3x0,2 m dydžio. Revizijos stovuose turi būti įrengiamos 1,0 m virš grindų. Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui.

Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai turi būti pritvirtinami prie statybinių konstrukcijų metaliniais laikikliais su guminėmis tarpinėmis atitinkančiais vamzdžio išorinį diametrą. Tvirtinimo elementai turi būti pritaikyti prie vamzdžio arba fasoninės dalies tarpine. Kaip nejudamas taškas turi būti numatytos jungčių su movomis tvirtinimo vietos.

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį, taip pat turi būti išlaikyti projektiniai nuolydžiai. Vamzdynus montuoti prie žemesnės nei  -10 oC temperatūros draudžiama.

  - Plastikinių savitakinių vamzdžių montavimas

Vamzdžių montavimo eiga:

- Nupjauti reikiamo ilgio vamzdį rankiniu pjūklu arba vamzdžių pjaustykle:

- Nuvalyti pjovimo drožles iš vidaus ir iš išorės

- Nulyginti vamzdžio galą

- Sumontuoti paruoštą vamzdį į kito vamzdžio movą arba jungties movą naudojant vamzdžių montavimo tepalą ir lengvai įsukant paruoštą vamzdį į jungtį. Prieš montavimą būtina patikrinti, ar mova yra su gumine tarpine, ar tarpinė įstatyta vietoje ir nepažeista.

  - Nuotekų vamzdžių tvirtinimas

Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2,6 m.

Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4 cm.

Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, nuotekų vamzdžių įtvirtinimų išdėstymas priklauso nuo sandūrų skaičiaus ir kitų faktorių.

Tvirtinimo detalės - su gumine tarpine.

5 lentelė. Plastikinių, vertikalių vamzdžių tvirtinimo atstumai tarp atramų

| Vamzdžio skersmuo, mm | Horizontalus tvirtinimas, m | Vertikalus tvirtinimas, m |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,5 | 1,0 |
| 75 | 1,0 | 1,5 |
| 90 | 1,0 | 2,6 |
| 110/100 | 1,0 | 2,6 |

  - Konstrukcijų kirtimas

Jei vamzdis kerta konstrukciją susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį. Kertant pertvaras, kurioms keliami ugniai atsparumo reikalavimai montuoti apsaugos nuo ugnies plitimo vožtuvus.

  - Buitinių nuotekų sistemos bandymas

Nuotekų sistemos bandomos, užpilant jas vandeniu.

Nuotekų sistemas išbandyti vienu metu, atidarius apie 75% sanitarinių prietaisų, pajungtų prie bandomojo ruožo, kol bus atliekama apžiūra. Nuotekų sistema tinkama eksploatuoti, jei nepastebėti nutekėjimai. Nuvedimo vamzdynų, klojamų žemėje arba pogrindžio kanale, bandymas turi būti atliekamas iki jų uždengimo, užpildant vandeniu iki pirmo aukšto lygio. Paslėpti vamzdynai turi būti išbandyti prieš jų uždengimą, surašant dengtų darbų aktą.

Nuotekų sistemos stovai užpildyti vandeniu iki aukščiausio lygio. Jeigu per 30 min. po užpildymo nepastebėta pratekėjimų, o vandens lygis stove nenukrito, sistema laikoma išlaikiusi bandymą. Galima užtaisyti rėžius, angas perdenginiuose, uždengti vamzdynus.

  - Nuotekų vamzdyno patikrinimas video sistema užbaigus darbą

Priimamo naudoti nuotakyno (išskyrus išvadus) vamzdžių ir jų sandūrų kokybė iki priimamojo bandymo turi būti patikrinta televizine diagnostine aparatūra.

Atlikus paklotų vamzdynų išbandymą, Rangovas turi pateikti Inžinieriui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus būklės video (TVD) medžiagą (vadovautis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 482 punkto reikalavimu). Patikrinimai video sistema taikomi ir visiems renovuotiems vamzdynams baigus juos kloti.

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD):

Tekstas

Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų atlikimui atestatą.

Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros.

Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą.

Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdai: - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - tikslumas +/- 0,1mm;

Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis).

Galimybė video įrašą perrašyti į CD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais.

Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita.

Informacija pateikiama pagal kompiuterinės duomenų bazės reikalavimus ir užsakovo pageidaujamu formatu. Esant mobiliojo ryšio paslaugai, turi būti galimybė pateikti TVD duomenis elektroniniu paštu per internetą, skubių sprendimų priėmimui.

Pagal pareikalavimą, TVD ataskaitos ir skaitmeninės spalvoto vaizdo nuotraukos turi būti spausdinamos TVD automobilyje, tame pačiame objekte.

Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje telediagnostikos įrangą ir turėti tai patvirtinantį dokumentą.

Inžinieriui bei eksploatuojančiai įmonei pateikiama:

- spalvoto vaizdo juosta;

- darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant labai defektuotų vietų spalvotas nuotraukas; tinklo nuolydžio grafikas.

TVD įranga turi būti įmanoma tirti iki 350 m ilgio nuotekų vamzdyną, kai jis prieinamas iš abiejų galų, arba iki 150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis įrenginys ir priėjimas įmanomas tik iš vienos pusės. Rangovas užtikrina, kad ši įranga būtų geros darbinės būklės ir kiekvienos darbo pamainos pradžioje Inžinieriui patvirtina, kad turima visa reikiama geros darbinės būklės įranga.

Tyrimo įrangos sudėtyje turi būti priemonės TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamąjį vamzdyną. TVD kamera turi nuolat būti ties apskritos formos vamzdyno centrine ašimi arba arti jos.

Įrangos sudėtyje turi būti pakankamai kreiptuvų ir velenėlių, kad tyrimo metu pakabos būtų patrauktos nuo vamzdžių bei angų konstrukcijų, ir visi TVD įrangos kabeliai ir laidai, skirti kameros padėčiai vamzdyne nustatyti, kurie, eidami per matavimo įrangą ar virš jos, turi būti, kur įmanoma, įtempti ir statmeni.

TVD sistemoje turi būti skaitmeninė spalvoto vaizdo kamera.

  - Nuotekų surinkimo trapai

Trapai turi būti lengvai valomi, atitikti Higienos normose keliamus reikalavimus. Jie komplektuojami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

Nerūdijančio plieno trapas DN100 vertikalus su membrana kvapų sulaikymui

Trapo veikimo principas:

Trapas turi būti komplektuojamas su sifonu, kuris nepraleidžia kvapų iš kanalizacijos sistemos į

patalpas. Turi būti komplektuojamas su nešvarumų indu, kuris sulaiko nešvarumus.

Komplektacija:

- Plastikinis

- Nerūdijančio plieno nešvarumų indas arba sietelis

- Sandarinimo žiedas (O-ring)

- Sifonas, neleidžiantis kvapams patekti į išorę (sauso tipo)

- Nerūdijančio plieno grotelės (priklausomai nuo apkrovų klasių bei dizaino)

Bendri duomenys:

- Medžiaga: maistinis nerūdijantis plienas AISI 304 markės pagal EN 10088

- Apkrovų klasė: L pagal EN 1253

- Trapo plieno storis: 2,0 mm

- Grotelių plieno storis: 2,0 mm

- Paviršiaus galutinis apdirbimas: pasyvuotas rūgštimi

- Ištekėjimas: vertikalus DN 100

Montavimas:

Nerūdijančio plieno trapus montuoti pagal gamintojo montavimo rekomendacijas.

Polimerbetoninis trapas

Komplektacija:

- Polimerbetonio trapo korpusas;

- Sifonas su tarpine;

- Ketinės grotelės;

- Nerūdijančiojo plieno nešvarumų indas;

- Papildomai komplektuojamas paaukštinimo elementas su DN100;

Informacija apie gaminį:

- Medžiaga: polimerbetonis

- Trapo apkrovos klasė: B125 pagal EN 1433;

- Grotelių apkrovos klasė: A15 pagal EN 1253;

- Paviršiaus apdirbimas: pilnai pasyvuotas rūgštimi;

- Ištekėjimas: vertikalus DN 100.

Matmenys:

- Trapo viršutinės dalies matmenys: 300 mm x 300 mm;

- Trapo statybinis aukštis: 452 mm.

- Montavimas:

- Trapai turi būti sumontuoti pagal gamintojo montavimo rekomendacijas.

  - Valymo angos

Nuotakyne įrengiamos lengvai prieinamos valymo angos, sandariais uždaromais dangčiais. Stovuose įrengiamos revizijos (medžiaga priklausomai nuo stovo medžiagos), priešais revizijas turi būti įrengtos aptarnavimo durelės. Pravalos, esančios buitinėse patalpose numatomos nerūdijančio plieno korpuso, su nerūdijančio plieno dangteliais. Pravalos, esančios važiuojamojoje dalyje, numatomos kaliojo ketaus korpuso, liukas užpildomas betonu.

  - Nerūdijančio plieno trapas – pravala DN100 vertikali

Pravalos veikimo principas:

Pravalos dangtis turi būti tvirtai prisuktas 4 varžtais, turi nepraleisti į išorę kvapų. Pravala turi būti jungiama prie nuotekų vamzdyno.

Komplektacija:

- Nerūdijančio plieno trapas;

- Nerūdijančio plieno vidinis dangtis, prisukamas 4 nerūdijančio plieno varžtais;

- Tarpinė, neleidžianti kvapams patekti į išorę;

- Nerūdijančio plieno aklinos grotelės;

Bendri duomenys:

- Medžiaga: maistinis nerūdijantis plienas AISI 304 markės pagal EN 10088

- Apkrovų klasė: L pagal EN1253

- Trapo plieno storis: 2,0 mm

- Grotelių plieno storis: 3,0mm

- Paviršiaus galutinis apdirbimas: pasyvuotas rūgštimi

- Ištekėjimas: vertikalus DN100

Trapo matmenys:

- Trapo viršutinės dalies matmenys: 150 mm x 150 mm

- Trapo statybinis aukštis: 150mm

Montavimas:

Nerūdijančio plieno trapus montuoti pagal gamintojo rekomendacijas.

  - Ketiniai pravalos dangteliai

Bendri duomenys:

- Dvigubas dangtelis

- Nelaidus skysčiams ir kvapams

- Medžiaga: ketus

- Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 1253

- Atlaiko iki 0,5 bar slėgio atbulinę tėkmę.

- Dangteliai prie korpuso tvirtinami varžtais dangos paviršius turi būti 3-5mm aukščiau nei grotelių paviršius su nedideliu nuolydžiu link grotelių.

  - Kaminėlis vėdinamajai nuotekų sistemos daliai

Oro išmetimo kaminėlių funkcionavimas: užtikrinti, kad nuotekų sistema būtų apsaugota nuo sniego ar kritulių. Konstrukcija: kaminėliai turi būti pagaminti iš galvanizuoto minkšto plieno ar aliuminio.

  - Įlajos

Įlajos DN110:

Skirtos gravitacinei sistemai, turi būti komplektuojamos su el. pašildymu, lapų gaudykle.

Dvigubo surinkimo įlajos:

Skirtos gravitacinei sistemai. Turi būti komplektuojama su el pašildymu, drenažiniu žiedu, turi surinkti vandenį nuo hidroizoliacijos.

Universali įlaja

Lauko trapas lietaus vandens surinkimui nuo išorinių lietvamzdžių DN110/125 su neužšalačiu ir kvapus sulaikančiu vožtuvu, pravalos dangteliu, apsauga nuo lapų ir sandarinimo tarpinių (žiedų) 75 - 110 mm komplektu.

- Medžiaga - PP.

- Dydis – DN110/125.

- Pralaidumas – 6,67 l/s.

- Išleidimas – vertikalus

- Hidro uždoris mechaninis neužšalantis

  - ŠULINIAI

Gelžbetoniniai šuliniai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1. | Standartai | LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis |
| 2. | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. |
| 3. | Medžiaga | Gelžbetonis. |
| 4. | Žiedų gaminimo būdas | Vibropresavimas. |
| 5. | Betono nelaidus vandeniui | Betono markė ne žemesnė kaip W12. |
| 6. | Lipynės | Lipynės turi būti sumontuotos gamykloje. Lipynių medžiaga: Aliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavertį; Ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertį; Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; Plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertį; Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4541 markės pagal LST EN 10088-1 arba LST EN 10088-3 arba lygiavertį; Plastikas (polietilenas, kurio tankis ne mažesnis nei 935 g/cm3 arba lygiavertes savybes turintis polipropileno kopolimeras). Pastaba. Lipynės turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos arba padengtos antikorozine danga - karštai cinkuotos. |

Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600mm skersmens.

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos fasoninės dalys, plastikiniai protarpiai ar specialūs jungiamieji mandžetai. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens

patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės. Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba išpjaunamos.

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio. Visi šuliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas, ir būti sandarūs.

Šulinio dugno latakai nuotekų, drenažo vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės betono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą.

Šulinių liukai su dangčiais

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1. | Standartai | LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. |
| 2. | Liuko elementai | - Liuko rėmas; - Dangtis; - Tarpinė |
| 3. | Medžiaga | - Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis; - Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis |

| 4. | Liuko ir dangčio konstrukcija | Dangtis ir rėmas turi būti apvalus; Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui; Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą; Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: Ištisinė, amortizuojanti; Keičiama; Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio; Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Dangčio svoris | Dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m2 . |
| 6. | Rėmo aukštis (pav. 1, „C“) | - Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm; - Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasės ne mažiau kaip 75 mm. |
| 7. | Dangčio angos diametras („Clear opening“, pav. 1, „A“) | Nuo 600 mm iki 610 mm. |
| 8. | Liuko diametras (plaukiojančio tipo liukams) (pav. 1, „B“) | Nuo 670 mm iki 700 mm. |
| 9. | Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais: | Standartas (EN 124); Liuko apkrovos klasė (pvz. D400); Gamintojo pavadinimas, ženklas; Užrašas pagal paskirtį; Gaminio pavadinimas/numeris |

Pav. 1. Liuko matmenys

Šulinių liukai turi sutapti su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių dangčiai žymimi pagal nuotekų tinklo tipą, reikalavimus.

  - Polimerbetoniai latakai

Pagrindiniai matmenys

|  | Latakas | Įtekėjimo dėžė | Grotelės |
| --- | --- | --- | --- |
| Statybinis ilgis, mm | ≥500, 1000 | ≥500 | ≥500, 1000 |
| Išorinis plotis, mm | ≥135 | ≥135 | ≥123 |
| Vidinis plotis, mm | ≥100 | ≥100 | - |
| Aukštis, mm | ≥150 - 250 | ≥450, 600 | - |
| Vamzdžio jungtis, DN | - | 100, 150 | - |
| Standumo briaunos, vnt./m | 5 | - | - |
| Angų plotas, cm2/m | - | - | 496 |
| Angų plotis, mm | - | - | 38 x 12,5 |

Medžiaga

Polimerbetonis, iš kurio išlietas V formos latakas ir į kurį įlietos 4 mm storio cinkuoto plieno briaunos. Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos:

- susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85% svorio - ir rišamosios medžiagos (t.y. ortoftalio rūgšties dervų) - apie 15% svorio

- lenkiamasis stipris: >22 N/mm2

- gniuždomasis stipris: >90 N/mm2

- elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2

- tankis:	2,1-2,3g/cm3

- vandens įgeriamumas: neįgeria vandens

- paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm

Kalusis ketus, iš kurio pagamintos latako grotelės.

Cinkuotas plienas, iš kurio pagamintos latako briaunos.

Sandarinimo medžiagos (EPDM tarpinė), į latako galą įmontuota tarpinė skirta latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui.

Atsparumas

- Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami E600 apkrovų klasei.

- Grotelės turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriamos D400 apkrovų klasei.

- Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.

Sandarinimas

Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs grioveliai sumontavus liniją yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo sandarinimo medžiaga.

Montavimas

Rekomendacijose pateiktas matmuo ,,Y” nurodo atstumą tarp latako korpuso apatinės briaunos ir betono pamato viršunės briaunos. Jis priklauso nuo latako aukščio bei besiribojančios dangos stiprumo.

Paruošiamieji darbai. Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir aptaisomi betonu iš šonų, kad latako sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus iš abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus (priklausomai nuo planuojamos apkrovų klasės ir paviršiaus dangos).

Griovio kasimas. Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po lataku ir iš latako šonų būtų 200 mm betono sluoksnis (įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami).

Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storį.

Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo prie lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens išleidimas yra per latako dugną, ar per ištekėjimo dėžę, jie yra atitinkamai uždedami ant betono pagrindo (min. storis 200mm) ir sujungiami su vamzdžiu, o esanti aplink ertmė užpildoma cementbetoniu (viršuje dar galima sudėti ir bordiūrinius elementus). Tada likę latakai klojami priešinga vandens tekėjimui kryptimi, EPDM tarpines sutepant silikoniniu tepalu, atitinkančiu technologinius reikalavimus. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti į cemenbetonio pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiamame aukštyje. Linija užbaigiama (uždaroma) polimerbetoninėmis sienutėmis.

Grotelių montavimas. Kad latako sienelės ir sandūros nebūtų pažeistos, betono klojimo ir tankinimo metu

grotelės turi būti latake. Pageidautina groteles užkloti, kad jos nebūtų užterštos cementbetoniu.

Montavimo pabaiga. Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5mm aukščiau nei grotelių paviršius su nedideliu nuolydžiu link grotelių.

Grotelės – pagamintos iš kaliojo ketaus, ir latake yra fiksuojamos bevaržčiu tvirtinimo mechanizmu (4 tvirtinimo taškai 1,0 m). Grotelės turi atitikti ne žemesnę nei D400 apkrovų klasę pagal LST EN 1433.

- pav. Latakų grotelės

2.18 Priešgaisrinės apsaugos

Siekiant išvengti gaisro plitimo angos vamzdžių tiesimo vietose užtaisomos laikantis norminių dokumentų reikalavimų. Vamzdžių tiesimo vietos per sieną užtaisomos ugniai atsparia mastika, mineraline vata arba ugniai atsparia įvore. Tam tikrais atvejais, tiesiant plastikinį vamzdyną, gali būti naudojami priešgaisriniai žiedai.

2.19 Elektriniai atbulinės srovės vožtuvai nuotekoms su fekalijomis

ACO QuatrixK automatinis atbulinis vožtuvas yra 3F tipo apsauginis vožtuvas pagal EN 15364. Šis gaminys yra pritaikytas instaliavimui į rūsio grindis. Atbulinis vožtuvas gali būti su sandarinimo flanšu, kad būtų galima apsisaugoti nuo gruntinio vandens. ACO QuatrixK galima naudoti nuotekoms su fekalijomis ir gali būti įrengtas bet kur ten, kur prie nuotekų sistemos yra prijungtas tua letas, esantis žemiau patvankos lygio. Esant normalioms sąlygoms abu uždoriai yra pakelti ir nuotekos laisvai prateka per atbulinį vožtuvą. Tekančio vandens jėga pastumia uždorių tekėjimo kryptimi link nuotekų sistemos. Jeigu atsiranda atgalinis tekėjimas ir nuotekų vamzdyje vanduo pakyla virš leistinos ribos, sensorius nusiunčia signalą į skydelį. Įsijungia uždorių uždarantis variklis. Kai vandens lygis vėl nusileidžia iki leistinos ribos, sensorius apie tai „informuoja“ valdymo skydelį ir variklis atidaro uždorių. Nauda vartotojui Minimalus 12 mm vamzdžio peraukštėjimas puikiai tinka rekonstrukcijai Reguliuojamo aukščio viršus lengvai priderinamas prie grindų altitudės Sandarinimo flanšo altitudė gali būti su derinta su hidroizoliacijos altitude Yra pneumatinis sensorius, kad būtų išvengta problemų Esant atgalinio tekėjimo situacijai, jokie nuotekų šalinimo įrenginiai, esantys žemiau atgalinio tekėjimo lygio, negali būti naudojami. Apie atgalinio tekėjimo situaciją skydelis praneša optiniu ir akustiniu būdais. Įmontuota baterija užtikrina 24 val. Sistemos veikimą dingus elektrai. ACO QuatrixK turi užraktą, kuris yra prie galinio uždorio. Šis užraktas yra papildoma ap sauga ir gali būti lengvai užrakintas ranka.

1 pav.: darbinis ir atsarginis uždoriai yra atidaryti. Nuotekos teka link gatvės nuotekų tinklo

2 pav.: pradėjus nuotekoms tekėti atgal au tomatiškai užsidaro darbinis uždoris. Skydelyje suveikia optinė ir akustinė signalizacijos

3 pav.: jei reikia, galima ranka užrakinti atsarginį uždorių

Gaminio specifikacija

ACO Quatrix-K dvigubas atbulinis vožtuvas, 100 mm.

Tipas 3F pagal EN 13564.

Saugumo potvyniui klasifikacija: IP 68.

Tinka nuotekoms su fekalijomis.

Su teleskopiniu, sukiojamu viršumi.

Apkrovų klasė K3.

Galimas sandarinimo flanšas apsaugai nuo gruntinio vandens.

Montuojamas į vamzdyno sistemą, pakrypimas (peraukštėjimas) 12 mm.

Su automatiškai varikliu uždaromu pagrindiniu uždoriu.

Su rankiniu būdu užrakinamu atsarginiu uždoriu.

Lengvai prieinamas išvalyti ir apžiūrėti.

Kontrolinis skydelis IP 56.

Optinis ir akustinis atbulinio tekėjimo signalas.

Atsarginė baterija.

Svoris: apie 10,0 kg.

- TECHNINĖ DALIS

  - Darbų kokybė

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, juos butų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.

Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar armatūros dalių, keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo - derinimo darbų metu, techninės priežiūros vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi būti pakeisti kokybiškais.

Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi lengvai įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skylės kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad įsukimo ir išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu butų lengva atsekti koks varžtas kur įsisuka.

Visi varžtai, veržlės ir medvaržčiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.

  - Darbų sauga

Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus.

  - Apsauga nuo korozijos

Visi naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai. Naujai projektuojamuose objektuose numatomi korozijai atsparus vamzdžiai. Darbų defektai rasti patikrinimo metu turi būti pašalinti išardant ir pervirinant.

Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote, paliekant galuose 20 cm suvirinimo siūlėms. Atlikus suvirinimo darbus, nuo sandūrų turi būti nuvalyti suvirinimo šlakai, jos nuriebinamos ir padengiamos gruntuote. Prijungimo vietose turi būti atstatyta pažeista esama vamzdynų gruntuotė. Jei vamzdžiai turi gamyklinę gruntuotė, tai nuo jų paviršių turi būti nuvalomi nešvarumai, atstatoma pažeista gruntuotė.

Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais.

  - Priešgaisrinės apsaugos

Siekiant išvengti gaisro plitimo angos vamzdžių tiesimo vietose užtaisomos laikantis norminių dokumentų reikalavimų. Vamzdžių tiesimo vietos per sieną užtaisomos ugniai atsparia mastika, mineraline vata arba ugniai atsparia įvore. Tam tikrais atvejais, tiesiant plastikinį vamzdyną, gali būti naudojami priešgaisriniai žiedai.

Angų priešgaisrinio sandarinimo bendrieji reikalavimai

Vamzdynui kertant priešgaisrines pertvaras (grindis arba sienas), turi būti naudojami sertifikuoti priešgaisriniai produktai, kurių mazgai (Sistema) sertifikuoti pagal LST EN 1366-3 ir turintys Europos Techninio Liudijimo (ETA) arba Gaisrinių Tyrimų Centro sertifikatą. Sandarinimo mazgai privalo būti atliekami būtent taip, kaip nurodyta sertifikate arba gamintojų pateiktuose techniniuose duomenyse. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų, remiantis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai” 5 lentelė. Priešgaisriniai produktai ir sistema parenkami atsižvelgiant į maksimalius leistinus angos matmenis, komunikacijų, kertančias ugniasienes, tipą, kiekį, ir sertifikuotus atstumus tarpusavyje ir iki angos krašto.

Priešgaisrinis degių vamzdžių sandarinimas (dc 50 - 160)

Degiems vamzdžiams naudojama priešgaisrinė sandarinimo sistema (movos ir juostos, pagamintos iš besiplečiančio graffito), uždaranti gaisro metu atsivėrūsį vamzdžio tarpą.

| Aprašymas | Pav. |
| --- | --- |
| Sienose: priešgaisrinė mova (A1) iš abiejų sienos pusių, tarpas užpildomas mineraline vata (B) ir priešgaisriniu akriliniu hermetiku (A2) arba priešgaisriniu skiediniu (A5) per visą angą pagal ETA-14/0085 reikalavimus. |  |
| Perdangose: priešgaisrinė mova (A1) iš perdangos apačios, tarpas užpildomas mineraline vata (B) ir priešgaisriniu akriliniu hermetiku (A2) arba cementiniu skiediniu (A5) per visą angą pagal ETA-14/0085 reikalavimus. |  |

Didesnėms angoms ir esant daugiau komunikacijų, angai sandarinti naudojama priešgaisrinė dažyta vata arba priešgaisrinis cementas pagal ETA-11/0429 ir ETA-12/0101 pateiktus reikalavimus.

Priešgaisrinis degių vamzdžių sandarinimas (dc < 50)

Mažiems degiems vamzdžiams naudojama priešgaisrinė sandarinimo sistema (hermetikai iš besiplečiančio grafito), uždarantys gaisro metu atsivėrūsį vamzdžio tarpą.

| Aprašymas | Pav. |
| --- | --- |
| Sienose: priešgaisrinis besiplečiantis hermetikas grafito pagrindu (A) iš abiejų sienos pusių, tarpas užpildomas mineraline vata (B) pagal ETA-10/0406 reikalavimus. |  |
| Perdangose: priešgaisrinis besiplečiantis hermetikas grafito pagrindu (A) iš abiejų perdangos pusių, tarpas užpildomas mineraline vata (B) pagal ETA-10/0406 reikalavimus. |  |

Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas su nedegia izoliacija (dc 28.9 – 168.3)

Nedegiems vamzdžiams naudojama priešgaisrinė sandarinimo sistema (akrilo pagrindo priešgaisriniai hermetikai), užtikrinantys dūmų sandarumą ir karščio atsparumą gaisro metu, bei turintys bent 12% lankstumą.

| Aprašymas | Pav. |
| --- | --- |
| Sienose: priešgaisrinis akrilinis hermetikas (A) iš abiejų sienos pusių, tarpas užpildomas mineraline vata (B) pagal ETA-10/0292 reikalavimus. |  |
| Perdangose: priešgaisrinis akrilinis hermetikas (A) iš viršutinės perdangos pusės, tarpas užpildomas mineraline vata (B) pagal ETA-10/0292 reikalavimus. |  |

Priešgaisrinis vamzdžių sandarinimas su degia izoliacija

Degiai izoliacijai naudojama priešgaisrinė sandarinimo sistema (grafitinis aprišalas), uždaranti gaisro metu atsivėrūsį tarpą.

| Aprašymas | Pav. |
| --- | --- |
| Sienose: Grafitinis aprišalas-juosta (A) iš abiejų sienos pusių, tarpas užpildomas priešgaisriniu akriliniu hermetiku arba cementiniu skiediniu (A1,2,3) pagal ETA- 10/0212 reikalavimus. |  |
| Perdangose: Grafitinis aprišalas-juosta (A) iš abiejų perdangos pusių, tarpas užpildomas priešgaisriniu akriliniu hermetiku arba cementiniu skiediniu (A1,2,3) pagal ETA- 10/0212 reikalavimus. |  |

- SANITARINIŲ MAZGŲ ELEMENTAI

4.1. DUŠAI, PRAUSTUVAI, PLAUTUVĖS, MAIŠYTUVAI.

Maišytuvai

213x192x48 mm

- Sidabro spalvos konstrukcija su metaline svirtimi

- Higieninis dušelis

Higieninis dušelis

- Potinkinė maišytuvo dalis

- Metalizuota žarnelė

- Vandens temperatūros reguliavimas svirtele

- Chromuotas

Praustuvas

Praustuvo medžiaga – keramika;

- Spalva- balta;

- Įleidžiamas į stalviršį;

- Matmenys 450x370x165mm;

- Maišytuvo skylė viduryje;

- Maišytuvo rankenėlių tipas, vienos rankenėlės;

- Maišytuvo prijungimas žarnelėmis;

- Maišymo sistema – keraminė šerdelė;

- Maišytuvas chromuotas su dugno vožtuvu.

Gyvatukas

Mažo galingumo elektriniai rankšluosčių džiovintuvai gaminami iš plieninio vamzdžio, kuris galvaniškai dengiamas blizgančia dekoratyvine vario- nikelio-chromo danga, arba dažomas baltos spalvos (RAL 9016) polimeriniais dažais.

4.2. PASTATOMAS UNITAZAS SAN. MAZGUOSE

Pastatomas unitazas su vandens nuleidimo sistema;

- Unitazo tvirtinimas – pastatomas;

- Medžiaga – porcelianinė keramika;

- Spalva – balta;

- Montuojamas pagal gamintojo instrukcijas.

4.3. VONIA

- Kampinis vonios tipas, pusė parenkama atitinkamai;

- Medžiaga – akrilas;

- Spalva – balta;

- Montuojama pagal gamintojo instrukcijas.

4.4. VIRŠTINKINĖ DUŠO SISTEMA

- Montuojamas rankinio dušelio laikiklis su pajungimu vandeniui;

- Lietaus dušo galva iš nerūdijančio plieno;

- Spalva – chromo.

4.5. SKALBIMO MAŠINA

- Spalva – balta;

- Montuojama pagal gamintojo instrukcijas;

- Rinkti pagal kokybės ir kokybės santykį bei energijos vartojimo efektyvumo klasę.

4.6. VIRTUVINĖS PLAUTUVĖS SU MAIŠYTUVAIS

Apvali nerūdijančio plieno virtuvinė plautuvė

- Plotis – apie 445 mm

- Medžiaga – nerūdijantis plienas

- Montavimo tipas – įstatoma į stalviršį užlenktu kraštu

- Montuojama į standartinę 600 mm pločio spintelę.

4.7. VONIOS MAIŠYTUVAS

- Spalva – chromas

- Montavimo tipas – montuojamas į sieną

- Tarpas tarp vandens įvadų: apie 150 mm.

4.8. DUŠO TRAPAS

- Trapo korpusas – horizontalus, DN 50, PP

- Vandens patvankos aukštis - 50 mm

- Su hidroizoliaciniu flanšu

- Skirta įklijuojamai plytelei

- Maksimalus dangtelio vidinis aukštis įskaitant plytelę yra 11,5 mm.