Šiaulių r. sav. Bubių sen. Jusaičių k. apšvietimo tinklų įrengimo projekto ir rangos darbų  techninė užduotis

1. OBJEKTO PAVADINIMAS. Šiaulių r. sav. Bubių sen. Jusaičių, Alkos g. Jusaičių k. apšvietimo tinklų įrengimo techninis projektas ir rangos darbai.

2.UŽSAKOVAS. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis.

3. OBJEKTO PASKIRTIS. Inžineriniai tinklai - gatvių apšvietimas.

4. STATYBOS RŪŠIS. Gatvių apšvietimo tinklų statyba.

5. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. Projektavimo ir rangos darbų techninė užduotis.

6. PAGRINDINIAI OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI OBJEKTO PROJEKTUI IR DARBŲ RANGAI.

6.1. Bendras tinklų ilgis ~555 m. (Priedas Nr.1).

6.2. Išsiimti technines prijungimo sąlygas iš AB ESO. AVS (Apšvietimo Valdymo Skydas) min matmenys A-1000mm, P-500mm, G-350mm su pamatu. KAS ir AVS suprojektuoti šalia Jusaičių g. KS-7362 iš MT Bb-401.  Rangovas turi įsivertinti visas sąnaudas susijusias su AB ESO techninių prisijungimo sąlygų išėmimu ir jų įvykdymu.

6.3. AVS skyde šviestuvų valdymui numatyti telemetrinį valdymą ASTgsm su galios analizatoriumi ir foto davikliu. Tiekėjas turi įsivertinti visas išlaidas valdiklio sumontavimui ir paleidimui.

6.4. Projektuojamą AVS įžeminti 10 omų varža.

6.5. Apšvietimo atramose kabelių pajungimui numatyti min. 5 grupių jungtis. Atramose sužymėti  kabelius, nurodant maitinimo kabelį (pvz.:400V iš ...).

6.6. AVS-e linijinius išeinančius kabelius sužymėti pagal gatvių pavadinimus. AVS schemą derinti         projektavimo metu.

6.7. Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas projektavimą pagal Užsakovo užsakymą, apsilankė projektuojamojo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendimus, visas galimas projekto įgyvendinimo rizikas bei aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu.

6.8. Projektavimo ir montavimo paslaugų teikėjas parengia ir suderina Objekto geodezinę topografinę nuotrauką.

6.9. Gatvės apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“.

6.10. Suprojektuoti gatvės apšvietimą su LED šviestuvais. Minimali šviestuvų techninė specifikacija pridedama prie projektavimo techninės užduoties.

6.11. LED šviestuvų galingumas turi būti suprojektuotas, parenkant gatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų kategorijas (pateikiant kategorijos parinkimo paskaičiavimą) pagal Lietuvos standarte LST EN 13201 nurodytus gatvių apšviestumo reikalavimus

6.12. Priklausomai nuo suprojektuotų intervalų tarp apšvietimo atramų ir atramų aukščių parinkti nominalų šviestuvų galingumą, pateikiant šviestuvų šviesos srauto diagramas.

613. Apšvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standartą LST EN 40-5, turi būti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinės kūginės, padengtos karšto cinkavimo būdu cinko sluoksniu ir komplekte su monolitiniais gelžbetonio pamatais, atramų aukštį ir gembės ilgį parenkant apšviestumo projektavimo metu.

6.14. Atlikti statybos kainos skaičiavimus.

6.15. Paruošti konkursinę rangos darbų ir medžiagų specifikaciją.

7. Paruošti techninio projekto du popierinius egzempliorius ir skaitmeninę versiją.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai gatvių apšvietimo įrangai:

reikalavimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 28.1 papunkčiu.

28. Gatvių apšvietimo įranga:

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED;

LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Šviestuvo parametras | Būtinas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Maitinimo įtampa | 230 VAC ± 10% |
|  | Komplektacija | Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis |
|  | Maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |
|  | Galingumas | projektinis |
|  | Galios faktorius (neprigesinus) | Ne mažesnis nei 0,90 |
|  | Elektrosaugos klasė | II pagal EN 60598 |
|  | Bendras kuriamas šviesos srautas | projektinis |
|  | Diodų šviesos srauto efektyvumas | Ne mažiau 140 lm/W |
|  | Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui | 4000K |
|  | Apšvietimo kampas, laipsniais. | projektinis |
|  | Šviestuvo šviesos stiprio kreivė | projektinis |
|  | Šviestuvo korpusas | Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas aliuminis, polikarbonatas atsparus UV spinduliams, plienas su polimeriniu padengimu. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035. Reguliavimas -20°+20°, žingsnis 5°, tinka 48-60 mm atramai ar gembei. |
|  | Apsauga nuo aplinkos poveikio | ne blogiau IP66 |
|  | Apsauga nuo smūgių | ne blogiau IK09 |
|  | Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas | ne mažiau 100.000 valandų |
|  | Šviestuvų sertifikatai | CE, IEC 60598, ROHS, ENEC, ENEC+ |
|  | Šviestuvo darbinė temperatūra | ≤-30° iki ≥+50°C |
|  | Šviestuvų fotometriniai duomenys | Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 5 metai |
|  | Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. Turi būti įdiegta „aplenkimo technologija“- kiekvienam serijos šviesos diodui yra numatyta apėjimo grandinė, kad LED gedimo atveju būtų galima toliau veikti su sumažintu apšvietimu. |
|  | Šviestuvo valdymas | Šviestuvai su autonominiu pritemdymo grafiku (Nr.2.Šviestuvų pridedamo grafikas). |

Priedai:

Nr.1. Projektuojama apšvietimo tinklo trasa.

Nr.2.Šviestuvų pritemdymo grafikas.