TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Fabijoniškių gimnazijos, P. Žadeikos g. 2, Vilniuje, futbolo stadiono apšvietimo atnaujinimo darbus.

Darbų aprašymas:

Šio projekto tikslas – modernizuoti esamą stadiono apšvietimo sistemą, demontuojant senuosius šviestuvus, parengiant apšvietimo projektą ir sumontuojant energiją taupančius LED tipo šviestuvus su šviesos srautą valdančia sistema.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Visi darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, techniniais reglamentais, statybos norminiais dokumentais, elektros instaliacijos saugos reikalavimais ir darbo saugos normomis.

  - Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą, teritorijos apsaugą ir švarą viso projekto įgyvendinimo metu.

  - Visi panaudoti gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti ir atitikti ES reikalavimus.

- Demontavimo darbai:

  - Esamų šviestuvų saugus nuėmimas nuo esamų metalinių atramų.

  - Senų tvirtinimo konstrukcijų pašalinimas (jei nereikalingos).

  - Atitinkamų elektros instaliacijos elementų (laidų, jungčių ir kt.) demontavimas pagal poreikį.

  - Atliekų surinkimas, išvežimas ir utilizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

- Montavimo darbai:

  - Naujų LED šviestuvų (reikalavimus šviestuvams žr. 1 lentelėje) montavimas ant esamų ar naujai įrengtų tvirtinimo konstrukcijų.

  - Seni elektros kabeliai keičiami naujais, nutiesiant juos senose metalinėse atramose nuo atramos viršaus iki esamo elektros skydo atramos apačioje.

  - Naujai sumontuotų šviestuvų sureguliavimas pagal parengtą apšvietimo projektą (reikalavimus apšvietimo projektui žr. 2 lentelėje).

  - Atlikti naujai įrengto apšvietimo apšvietos matavimus tamsiu paro metu ir pateikti apšvietos matavimo protokolą.

  - Stadiono apšvietimo valdymo sistemos įrengimas – turi būti galimybė valdyti apšvietimą belaidžiu būdu naudojant mobiliąją nemokamą programėlę ((iOS ir (ar) Android operacinėms sistemoms). Apšvietimo valdymo sistema bus valdomas tik šviesos srautas kartu su f-ją įjungti/išjungti šviestuvus.

  - Apšvietimo valdymo sistemos testavimas ir jos veikimo patikrinimas:

    - visų sistemos funkcijų veikimas (įjungimas, išjungimas, šviesos srauto reguliavimas);

    - valdymas per mobiliąją programėlę;

    - ryšio stabilumas ir atsako greitis;

    - testavimo rezultatai turi būti dokumentuoti, o užsakovui pateikta ataskaita, patvirtinanti sistemos tinkamumą naudojimui.

- Reikalavimai Rangovui:

  - Darbus atliekantys darbuotojai turi turėti teisę vykdyti elektros instaliacijos darbus – atitinkamus atestatus ir leidimus.

  - Privaloma pateikti visų šviestuvų ir kitų naudojamų medžiagų techininę dokumentaciją su techniniais duomenis.

  - Užtikrinti darbų atlikimo kokybę.

  - Garantuoti atliktų darbų ir sumontuotos įrangos kokybę bei vykdyti ne trumpesnę kaip 24 mėn. garantinę priežiūrą (šviestuvams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metai garantija).

1 lentelė. Reikalavimai šviestuvams:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Dydis, reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šviestuvo tipas | lauko šviestuvas |
| 2 | Korpuso medžiaga | anoduotas lietas aliuminis |
| 3 | Korpuso spalva (įskaitant visus reikalingus laikiklius) | pilka. Konkrečią spalvą susiderinti su Užsakovu. |
| 4 | Šviestuvo gaubto medžiaga | grūdintas stiklas |
| 5 | Šviestuvo papildomos tvirtinimo priemonės | būtina naudoti apsauginį trosą |
| 6 | Šviesos spektras | 5700 K |
|  | Šviesos srautas | įrengta apšvieta turi atitikti EN 12193 II kategoriją, todėl šviestuvo šviesos srautas parenkamas pagal stadiono apšvietos projektą. Reikalavimai projektui žr. 2 lentelėje. |
| 7 | Šviesos sklaida | šviestuvo šviesos sklaidos kampas parenkamas pagal stadiono apšvietos projektą. Reikalavimai projektui žr. 2 lentelėje. |
| 8 | Spalvų atkūrimo indeksas Ra | ne mažiau kaip 80 |
| 9 | Tarnavimo laikas | ne mažiau kaip 120 000 h (L80/B10 at 15 °C) |
| 10 | Šviestuvo padėties reguliavimo diapazonas | šviestuvo padėties reguliavimas horizontaliai ir vertikaliai |
| 11 | Svoris | visų šviestuvų svoris ant vienos atramos neturi viršyti 65 kg |
| 12 | Apsaugos laipsnis | ne mažiau kaip IP65 |
| 13 | Apsauga nuo smūgio | ne mažiau kaip IK08 ir Ballproof |
| 14 | Aplinkos temperatūros diapazonas | ne mažiau kaip -25…+35 °C |
| 15 | Pasipriešinimas vėjui (šviestuvo be papildomų priedų) | ne daugiau kaip 0.35 Aw/m2 |
| 16 | Šviestuvų galios koeficientas | ne mažiau kaip 0,95 |
| 17 | Atitikimas standartams, sertifikatai | CE / ROHS / ENEC |
| 18 | Suminė visų šviestuvų galia | ne daugiau kaip 19 kW |
| 19 | Šviestuvų maitinimo blokas | Šviestuvai turi būti valdomi DALI protokolu. DALI maitinimo blokas turi būti montuojamas elektros spintoje atramos apačioje. |
| 20 | Šviestuvų šviesos srauto valdymas | Apšvietimo valdymas turėtų būti vykdomas belaidžiu būdu per mobiliuosius įrenginius, naudojant nemokamą mobiliąją programėlę. Konkurso laimėtojas taip pat turi pateikti planšetinį kompiuterį, kuriame bus galima valdyti apšvietimą. |
| 21 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 5 metai |

2 lentelė. Reikalavimai apšvietimo projektui:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Dydis, reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apšvietimo projektas turi būti parengtas RELUX arba DIALUX skaičiavimo programomis. | Pateikti apšvietimo projekto ataskaitą pdf formatu ir galutinius RELUX arba DIALUX skaičiavimo darbinius failus. |
| 2 | Šviestuvų priežiūros koeficientas (skaičiuojant stadiono horizontalią apšvietą) | ne daugiau kaip 0,9 |
| 3 | Šviestuvų priežiūros koeficientas (skaičiuojant šviesos taršą) | ne mažiau kaip 1 |
| 4 | Apšvietos kategorija pagal standarto EN 12193 reikalavimus (sporto šaka futbolas) | II kategorija |
| 5 | Horizontali apšvieta, Eh, vid, lux (sporto šaka futbolas) kur Eh,vid- vidutinė horizontali apšvieta; | ne mažiau kaip 200 |
| 6 | Apšvietos tolyguma Eh,min/Eh,vid (sporto šaka futbolas) kur Eh,min/Eh,vid – santykis horizontalios apšvieta min vertės ir vidutinės horizontali apšvietos | ne mažiau kaip 0,75 |
| 7 | GR - akinimo rodiklis | ne daugiau kaip 50 |
| 8 | Šviesos tarša: Kadangi sporto kompleksas yra šalia gyvenamųjų daugiabučių, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas akinimo mažinimui ir išsklaidytos šviesos vengimui. Būtina pateikti apšvietos skaičiavimus, kuriuose turi būti aiškiai ir suprantamai pateiktos apšvietos vertės ant gretimų pastatų. Su konkurso pasiūlymu pateikiamuose apšvietimo skaičiavimuose turi būti įvertinti ir aplinkiniai pastatai. Turi būti atliktas numatomo vertikalaus apšviestumo lygio įvertinimas iki 20 m aukščio ant gretimų gyvenamųjų pastatų esančių šalia stadiono. Šiuose skaičiavimuose turi būti taikoma šviestuvų priežiūros (maintanance factor) koeficiento vertė lygi 1, kad būtų atsižvelgta į naująją situaciją. Pagal EN 12193 standartą, klasifikacija priskiriama E3 klasei t.y. urbanizuota teritorija. | neturi viršyti 10 lx. |