3307858 Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų remontas ir rekonstravimas Kalniečių g., Kaune

Atsakymai į klausimus

2025-06-27

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-06-25 14:28 CVP IS pranešimu ID 254975: Techninėje specifikacijoje 17.3 punkte rašoma: Rangovas turės derinti ir, esant poreikiui, koreguoti vykdomų darbų grafiką, kartu su KMS parinktu rangovu. Orientaciaini numatoma, kad fiziniai darbai objekte turėtų būti baigti iki 2025 m. rugsėjo mėnesio pradžios. Sutarties projekte nurodomas 6 mėnesių sutarties terminas. Prašome patikslinti, darbų atlikimo terminą. | Numatoma, jog darbų zona KMSA rangovui turėtų būti perduodama 2025-09-01. Atsižvelgiant į dokumentų tvarkymo laiko sąnaudas ir tai jog darbų grafikas gali kisti, nustatytas ilgesnis sutarties galiojimo terminas. Darbai vykdomi CIPP metodu, suderinus su užsakovu, gali būti atliekami ir po 2025-09-01. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-06-25 16:15 CVP IS pranešimu ID 255400: 1. Prašome nurodyti adresus, kuriems reikės perjungti vandentiekio tinklus arba įvadų kiekį. 2. Prašome patikslinti ar vandentiekio įvadai bus rekonstruojami iki pastato pamato ar tik rekonstruojamos gatvės ribose. | 1. Keičiami vandentiekio įvadai ir jų uždarymai Kalniečių g. atkarpoje nuo Žeimenos g. iki Tvirtovės al., kurie pajungti požeminiu uždarymu kapose. Pajungimai šuliniuose keičiami tik iki D40 diametro, demontuojant šulinį, sumontuojant požeminį uždarymą kapoje ir perklojant iki sklypų. Didesnio diametro įvadai su pajungimais šuliniuose nekeičiami. Žr. priedėlį Nr. 2 „Tinklų schema“. 2. Vandentiekio įvadai į privačius namus perklojami iki sklypų ribų ir sumontuojamos naujos kapos, parengiama kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje užnešama naujai pakloti ir išnaikinami (parodomi kaip nenaudojami) nebenaudojami tinklai. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-06-26 08:59 CVP IS pranešimu ID 255965: 1. Pirkimo dokumentų pateiktose prikimo sąlygose 15.10 punkte „Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma“, 15.10.8. papunktyje įrašyta „Siūlomų specialistų sąrašas“, o pridėtame Pirkimo sąlygų 3 priede apie tiekėjo kvalifikaciją 1 punkte įrašyta, kad „Kartu su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš galimo laimėtojo.“ Prašome patvirtinti, kad siūlomų specialistų sąrašą su pasiūlymu teikti nereikia ir jį reikės pateikti su kitais kvalifikacija patvirtinančiais dokumentais tik galimam laimėtojui. 2. Su pirkimo dokumentais pateiktoje tinklų schemoje matome, jog dalis esamo lietaus nuotekų tinklo yra DN500, DN450 diametro, tačiau žiniaraštyje didžiausias diametras nurodytas DN 400. Prašome patvirtinti, kad ši trasos dalis perklojama DN400 PVC/PE vamzdžiais. 3. Su pirkimo dokumentais pateiktame žiniaraštyje, eilutėje 2.1.11 nurodyta 5 vnt. buitinių nuotekų tinklų šulinių statyba. Prašome nurodyti kaip turėtų būti tvarkomi visi kiti esami buitinių nuotekų šuliniai? Taip pat prašome įtraukti šiuos darbus į žiniaraštį, kurį reikės pateikti kartu su pasiūlymu. 4. Su pirkimo dokumentais pateiktame žiniaraštyje, eilutėje 2.1.12 nurodyta vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plaukiojančių liukų su dangčiais keitimas, įskaitant pakėlimo žiedus iki 60 cm – 77 kompl. Prašome patvirtinti, kad rekonstruojami tik šulinio pakėlimo žiedai ir liukas su dangčiu. 5. Su pirkimo dokumentais pateiktame žiniaraštyje, eilutėse 2.1.7 – 2.1.10 nurodytas paviršinių nuotekų tinklų perklojimas. Prašome nurodyti ar paliekami esami lietaus nuotekų šuliniai. Jeigu taip, prašome nurodyti, kaip jie turėtų būti tvarkomi. Taip pat prašome įtraukti šiuos darbus į žiniaraštį, kurį reikės pateikti kartu su pasiūlymu. 6. Prašome patikslinti, ar rekonstruojant esamą buitinių nuotekų liniją numatoma perkloti buitinių nuotekų išvadus? Jeigu taip, kaip jie turėtų užsibaigti? 7. Su pirkimo dokumentais pateiktame žiniaraštyje, eilutėje 2.1.15 numatyta 30 kompl. lietaus šulinėlių permontavimas. Prašome nurodyti, ar vamzdynas iki jų turi būti perklojamas. | 1. Siūlomų specialistų sąrašo su pasiūlymu teikti nereikia, jį turės pateikti tik galimas laimėtojas su kitais kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais. 2. Klojami didžiausio D400 diametro. 3. Tvarkomi betonu iš vidaus ir perbetonuojami padai su latakais. Šie Darbai įvertinami darbų žiniaraščio 2.1.12. punkte. 4. Vidaus konstrukcijos tvarkomos hidroizoliacine stiprinančia danga ir betono sjkiediniu. 5. Esami šuliniai (17 vnt.) paliekami, tvarkomi betonu iš vidaus, jų kiekis yra įtrauktas ir vertinamas darbų žiniaraščio eilutėje Nr. 2.1.12. Naujai sumontuojami šuliniai (5 vnt.) reikalingi trapų pajungimams, jų kiekis ir darbai įvertinami darbų žiniaraščio eilutėje 2.1.13. 6. Perklojama tik linija, atvadai lieka esami. 7. Taip, atvadai nuo jų iki tarpinių LK linijos šulinių, perklojami D200 vamzdžiu, naujai. |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Žiniaraštis (Aktuali redakcija 2025-06-27), 3 lapai.