Apklausos sąlygų 3 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

VŠĮ ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS, VARPO G. 9, ŠIAULIUOSE, ORO KONDICIONIERIŲ IR JŲ MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMUI

Užsakovas:  Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (toliau -Poliklinika)

Objekto adresas: Varpo g. 9, Šiauliai. Gydymo paskirties pastatas

Statinio kategorija: ypatingas statinys.

Darbų apimtis ir atlikimo terminas: Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes tiekėjas į Šiaulių centro polikliniką adresu Varpo g. 9, Šiauliuose turės pristatyti  savo lėšomis. Darbų atlikimo terminas - ne ilgesnis, kaip 1 (vienas) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į Poliklinikos patalpas adresu Varpo g. 9, Šiauliai  ir apžiūrėti objektą vietoje, įsivertinti visus galimus neplanuotus darbus (savo rizika) ir technines kondicionierių montavimo galimybes.

Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: ___________

Kondicionieriai turi būti pristatyti: nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje, nauji, nenaudoti, atitinkantys Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Oro kondicionavimo sistemos bus montuojamos Poliklinikos 1 ir 2 aukštuose, išoriniai sistemų blokai montuojami ant pastato stogo (pastato stogas plokščias) ant guminių atramų, po jomis papildomai paklojant prilydomosios (neprilydant) stogo dangos sluoksnį, kad jis į visas puses būtų išsikišęs bent po 5 cm. Vidinių blokų montavimo vietas tikslinti vietoje su užsakovu. Prieš Darbų pradžią, montavimo schema, pajungimas prie elektros tinklo, kondensato nuvedimo įrengimas, laidų ir vamzdelių instaliavimo vietos ir būdai, suderinami darbų vietoje su Užsakovo atsakingu darbuotoju.

Perduodant sumontuotus kondicionierius Užsakovui, Tiekėjas kartu su užsakovo atstovais turi atlikti kondicionierių bandymus visais darbo režimais ir pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas nemokamai teikia techninę priežiūrą ne rečiau kaip vieną kartą per metus, taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes ar jo dalis naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi

Darbai atliekami veikiančioje Poliklinikoje, eksploatuojamose patalpose. Darbus vykdyti tik laisvu medicinos darbuotojų darbo laiko.

Oro kondicionavimo sistema turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.

Įrenginių sukeliamas triukšmas neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodyto leistino triukšmo lygio.

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų prekes.

Rangovas, montuojant įrangą, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti nauja ir nenaudota. Montuojama taip, kad patalpose esanti kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

Rangovas, sumontavęs įrangą, turi sutvarkyti įrangos įrengimo vietą, išvežti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

Patalpų planai pateikti priede Nr.1 ir priede Nr. 2.

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėje specifikacijoje dokumentuose, pirkimo dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo - derinimo darbus atliekantis Rangovas privalo būti susipažinęs su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. Priduodant objektą Rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Rangovas privalo pateikti konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. Taip pat, Užsakovui paprašius, Rangovas pateikia naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijas. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba. Visos išmontuotos medžiagos grąžinamos Užsakovui.

Angų įrengimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos konstrukcijos. Montavimo metu pažeistos sienos (lubos) turi būti atstatytos ir atlikta jų apdaila. Atlikus darbus, darbo aplinka turi būti sutvarkyta.

Visi freono vamzdeliai, elektros inžineriniai tinklai montuojami paslėptai.

Kaina turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, statybinius apdailos darbus ir atstatymo-dažymo darbus.

Aplinkosauginiai kriterijai: Pirkimui taikomi ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d., įsakymu Nr. 1-154.

Techniniai reikalavimai oro kondicionavimo įrangai

| Eilės Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui |  | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmė gamintojas, modelis - nurodyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORO KONDICIONIERIUS, sieninis 6 vnt. (vidinis blokas, išorinis blokas, valdymo pultas) |  |  |  |  |
|  | Kompresoriaus tipas |  | Inverteris |  |
|  | Darbo rėžimas |  | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas |  |
|  | Darbinės temperatūros ribos šildyme |  | ne blogiau kaip -15~24° C |  |
|  | Darbinės temperatūros ribos vėsinime |  | ne blogiau kaip -15~43° C |  |
|  | Šaldymo galia (nominali) |  | ne mažiau 2,5 kW |  |
|  | Šildymo galia (nominali) |  | ne mažiau 2,8 kW |  |
|  | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) |  | ne mažiau 6,02 (A++) |  |
|  | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) |  | ne mažiau 4,00 (A+) |  |
|  | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kWh) |  | 0,78 /0,78 |  |
|  | Energijos efektyvumo klasė |  | ne žemesnė nei A++ |  |
|  | Vidinės dalies oro srautas m3/h |  | 330/430/490/550 |  |
|  | Šaltnešis |  | R32 |  |
|  | Maitinimo įtampa |  | 220V, 50 Hz |  |
|  | Automatinė diagnostikos sistema (gedimo kodo rodymas) |  | turi būti |  |
|  | Auto restatrt funkcija |  | turi būti |  |
|  | Rėžimai |  | auto, miego, energijos taupymo |  |
|  | Automatinė temperatūros kontrolė |  | turi būti |  |
|  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija |  | turi būti |  |
|  | Laikmatis |  | turi būti |  |
|  | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) |  | turi būti |  |
|  | Garantija |  | ne mažiau 24 mėn. |  |

| Eilės Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui |  | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmė gamintojas, modelis - nurodyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORO KONDICIONIERIUS palubinis 4 vnt. (vidinis blokas, išorinis blokas, valdymo pultas) |  |  |  |  |
| 1. | Kompresoriaus tipas |  | Inverteris |  |
| 2. | Darbo rėžimas |  | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas |  |
| 3. | Darbinės temperatūros ribos šildyme |  | ne blogiau kaip -20~24° C |  |
| 4. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime |  | ne blogiau kaip -15~43° C |  |
| 5. | Šaldymo galia (nominali) |  | ne mažiau 3,5 kW |  |
| 6. | Šildymo galia (nominali) |  | ne mažiau 4,0 kW |  |
| 7. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) |  | ne mažiau 6,02 (A++) |  |
| 8. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) |  | ne mažiau 4,00 (A+) |  |
| 9. | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kWh) |  | 0,9/0,95 |  |
| 10. | Energijos efektyvumo klasė |  | ne žemesnė nei A++ |  |
| 11. | Vidinės dalies oro srautas m3/h |  | 650 |  |
| 12. | Šaltnešis |  | R32 |  |
| 13. | Maitinimo įtampa |  | 220V, 50 Hz |  |
| 14. | Automatinė diagnostikos sistema (gedimo kodo rodymas) |  | turi būti |  |
| 15. | Auto restatrt funkcija |  | turi būti |  |
| 16. | Rėžimai |  | auto, miego, energijos taupymo |  |
| 17. | Automatinė temperatūros kontrolė |  | turi būti |  |
| 18. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija |  | turi būti |  |
| 19. | Laikmatis |  | turi būti |  |
| 20. | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) |  | turi būti |  |
| 21. | Garantija |  | ne mažiau 24 mėn. |  |

| Eilės Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui |  | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmė gamintojas, modelis - nurodyti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORO KONDICIONIERIUS lubinė kasetė 3 vnt. (vidinis blokas, išorinis blokas, valdymo pultas) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompresoriaus tipas |  | Inverteris |  |  |
| 2. | Darbo rėžimas |  | šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas |  |  |
| 3. | Darbinės temperatūros ribos šildyme |  | ne blogiau kaip -20~24° C |  |  |
| 4. | Darbinės temperatūros ribos vėsinime |  | ne blogiau kaip -15~43° C |  |  |
| 5. | Šaldymo galia (nominali) |  | ne mažiau 5,0 kW |  |  |
| 6. | Šildymo galia (nominali) |  | ne mažiau 5,5 kW |  |  |
| 7. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) |  | ne mažiau 5,9 (A++) |  |  |
| 8. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) |  | ne mažiau 4,00 (A+) |  |  |
| 9. | Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kWh) |  | 1,56/1,65 |  |  |
| 10. | Energijos efektyvumo klasė |  | ne žemesnė nei A++ |  |  |
| 11. | Vidinės dalies oro srautas m3/h |  | 700 |  |  |
| 12. | Šaltnešis |  | R32 |  |  |
| 13. | Maitinimo įtampa |  | 220V, 50 Hz |  |  |
| 14. | Automatinė diagnostikos sistema (gedimo kodo rodymas) |  | turi būti |  |  |
| 15. | Auto restatrt funkcija |  | turi būti |  |  |
| 16. | Rėžimai |  | auto, miego, energijos taupymo |  |  |
| 17. | Automatinė temperatūros kontrolė |  | turi būti |  |  |
| 18. | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija |  | turi būti |  |  |
| 19. | Laikmatis |  | turi būti |  |  |
| 20. | CE arba lygiavertis sertifikatas (pateikiama su pasiūlymu) |  | turi būti |  |  |
| 21. | Garantija |  | ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą. Turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.