| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį objektą, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomas objektas yra lygiavertis ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Paviršinių nuotekų valymo įrenginių teršalų signalizatoriai, jutikliai |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 79 vnt. | Perkamas kiekis yra preliminarus |
| 5. | Prekių pristatymo vieta | Eigulių g. 32, Vilnius |  |
| 6. | Prekių pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo užsakymo pateikimo |  |
| 7. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | Tiekėjas privalo garantuoti, kad siūlomos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. |  |
| 8. | Garantija | Prekėms nustatomas garantinis terminas, kuris yra 24 mėnesiai. |  |
| 9. | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:45 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį nuo 10:00 val. iki 14:30 val. Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos. Jeigu Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves – šios atliekos turi būti pristatomos į Supirktuves. |  |
| 10. | Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | Prekių perdavimo-priėmimo aktas; instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 11. | Priedai | Techninių reikalavimų atitikties lentelė |  |

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Įtaiso, įrenginio pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt. | Techniniai reikalavimai | Reikšmė | Privaloma įrašyti konkrečius ir tikslius siūlomos Prekės atitikimo parametrus (Pildo Tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir / ar konkreti nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui* (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teršalų lygio signalizatorius su saulės baterija, GSM naftos/dumblo indikacijai | 6 | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas. | Nurodyti |  |  |
|  |  |  | Įrenginio komplektacija | - GSM komunikacinis modulis, - naftos/dumblo valdymo modulis - saulės baterijos modulis - krovimo valdiklis - baterija - korpusas - jutiklių kabelių pajungimo jungtis |  |  |
|  |  |  | Duomenų perdavimas | Per GSM tinklą, sms žinutėmis |  |  |
|  |  |  | ATEX | EESF 21 ATEX 024X |  |  |
|  |  |  | IECEx | IECEx EESF 21.0017X |  |  |
|  |  |  | Ex klasifikacija | II (1) G [Ex ia Ga] IIB |  |  |
|  |  |  | Darbo aplinkos temperatūra | Ta = -30 °C…+60 °C |  |  |
|  |  |  | Maitinimo įtampa | 11 – 17 V DC |  |  |
|  |  |  | Jutiklių prijungimo gnybtai | Po du gnybtus kiekvienam iš dviejų jutiklių |  |  |
|  |  |  | Reliniai išėjimai | Išėjimas Nr.1 - - bendras kontaktas - - kontaktas, kuris aktyvuoja aliarmo padėtį - - kontaktas, kuris uždaro aliarmo padėtį Išėjimas Nr.2 - - bendras kontaktas - - kontaktas, kuris aktyvuoja aliarmo padėtį - - kontaktas, kuris uždaro aliarmo padėtį |  |  |
|  |  |  | Parametrų nustatymas, keitimas | Prisijungus prie įrenginio per jo sukuriamą wifi ryšį, naudojant kompiuterio naršyklę |  |  |
|  |  |  | Išorinio garso signalo nustatymas | Turi būti galimybė nuolatinai išjungti išorinį garso signalą, kai signalizatorius fiksuoja padidėjusį naftos ar dumblo teršalų lygį |  |  |
|  |  |  | Ekranas | Keturių eilučių skystųjų kristalų ekranas įrenginio priekinėje dalyje |  |  |
|  |  |  | Suderinamumas | Turi būti visiškai suderinamas su Labkotec idOil SLU, idOil OIL, idOil LIQ jutikliais |  |  |
|  |  |  | Papildomi komponentai | Suderinamumas turi būti užtikrintas be papildomų adapterių, keitiklių ir programinės įrangos pakeitimų |  |  |
|  |  |  | Patvirtinimas dėl suderinamumo | Jei siūlomas ne idOil Solar OS 3G teršalų signalizatorius, privaloma pateikti Labkotec gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) rašytinį patvirtinimą, kad siūlomas įrenginys yra suderinamas su idOil SLU, idOil OIL, idOil LIQ jutikliais |  |  |
| 2. | Teršalų lygio signalizatorius su saulės baterija, GSM aukšto lygio/naftos/dumblo indikacijai | 4 | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas. | Nurodyti |  |  |
|  |  |  | Įrenginio komplektacija | - GSM komunikacinis modulis, - naftos/dumblo valdymo modulis - saulės baterijos modulis - krovimo valdiklis - baterija - korpusas jutiklių kabelių pajungimo jungtis |  |  |
|  |  |  | Duomenų perdavimas | Per GSM tinklą, sms žinutėmis |  |  |
|  |  |  | ATEX | EESF 21 ATEX 024X |  |  |
|  |  |  | IECEx | IECEx EESF 21.0017X |  |  |
|  |  |  | Ex klasifikacija | II (1) G [Ex ia Ga] IIB |  |  |
|  |  |  | Darbo aplinkos temperatūra | Ta = -30 °C…+60 °C |  |  |
|  |  |  | Jutiklių prijungimo gnybtai | Po du gnybtus kiekvienam iš dviejų jutiklių |  |  |
|  |  |  | Reliniai išėjimai | Išėjimas Nr.1 - - bendras kontaktas - - kontaktas, kuris aktyvuoja aliarmo padėtį - - kontaktas, kuris uždaro aliarmo padėtį Išėjimas Nr.2 - - bendras kontaktas - - kontaktas, kuris aktyvuoja aliarmo padėtį - kontaktas, kuris uždaro aliarmo padėtį |  |  |
|  |  |  | Parametrų nustatymas, keitimas | Prisijungus prie įrenginio per jo sukuriamą wifi ryšį, naudojant kompiuterio naršyklę |  |  |
|  |  |  | Išorinio garso signalo nustatymas | Turi būti galimybė nuolatinai išjungti išorinį garso signalą, kai signalizatorius fiksuoja padidėjusį naftos ar dumblo teršalų lygį |  |  |
|  |  |  | Ekranas | Keturių eilučių skystųjų kristalų ekranas įrenginio priekinėje dalyje |  |  |
|  |  |  | Suderinamumas | Turi būti visiškai suderinamas su Labkotec idOil SLU, idOil OIL, idOil LIQ jutikliais |  |  |
|  |  |  | Papildomi komponentai | Suderinamumas turi būti užtikrintas be papildomų adapterių, keitiklių ir programinės įrangos pakeitimų |  |  |
|  |  |  | Patvirtinimas dėl suderinamumo | Jei siūlomas ne idOil Solar LOS 3G teršalų signalizatorius, privaloma pateikti Labkotec gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) rašytinį patvirtinimą, kad siūlomas įrenginys yra suderinamas su idOil SLU, idOil OIL, idOil LIQ jutikliais |  |  |
| 3. | Dumblo jutiklis | 26 | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas. | Nurodyti |  |  |
|  |  |  | Paskirtis | Skirtas dumblo sluoksnio susikaupimo aptikimui dumblo separatoriuose (skirstytuvuose) |  |  |
|  |  |  | Suderinamumas | Turi būti visiškai suderinamas su Labkotec SET-1000/2000, OilSET-1000 valdymo moduliais |  |  |
|  |  |  | Aptikimo technologija | Ultragarsas |  |  |
|  |  |  | Signalų išvestis | Potencialo laisvas relinis kontaktas arba signalas, tinkamas SET-1000/2000 valdymo moduliui |  |  |
|  |  |  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP68 |  |  |
|  |  |  | Darbo aplinkos temperatūra | Ta = -25 °C…+50 °C |  |  |
|  |  |  | Maitinimo įtampa | 7,5...16V DC |  |  |
|  |  |  | Atsparumas | Atsparus kuro, alyvos, buitinių nuotekų bei cheminių medžiagų poveikiui |  |  |
|  |  |  | Sertifikatai | EESF 19 ATEX 003X IECEx EESF 19.0003X arba lygiaverčiai |  |  |
|  |  |  | Kabelio ilgis | Ne mažiau kaip 5 m |  |  |
|  |  |  | Montavimo vieta | Tinkamas naudoti dumblo separatoriuose lauko sąlygomis |  |  |
|  |  |  | Patvirtinimas dėl suderinamumo | Jei siūlomas ne idOil SLU dumblo jutiklis, privaloma pateikti Labkotec gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) rašytinį patvirtinimą, kad siūlomas įrenginys yra suderinamas su Labkotec SET-1000/2000, OilSET-1000 valdymo moduliais |  |  |
| 4 | Naftos jutiklis | 26 | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas. | Nurodyti |  |  |
|  |  |  | Paskirtis | Skirtas naftos sluoksnio susikaupimo aptikimui naftos separatoriuose (skirstytuvuose) |  |  |
|  |  |  | Suderinamumas | Turi būti visiškai suderinamas su Labkotec SET-1000/2000, OilSET-1000 valdymo moduliais |  |  |
|  |  |  | Aptikimo technologija | Laidumas |  |  |
|  |  |  | Signalų išvestis | Potencialo laisvas relinis kontaktas arba signalas, tinkamas SET-1000/2000 valdymo moduliui |  |  |
|  |  |  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP68 |  |  |
|  |  |  | Darbo aplinkos temperatūra | Ta = -25 °C…+50 °C |  |  |
|  |  |  | Maitinimo įtampa | 7,5...16V DC |  |  |
|  |  |  | Atsparumas | Atsparus kuro, alyvos, buitinių nuotekų bei cheminių medžiagų poveikiui |  |  |
|  |  |  | Sertifikatai | EESF 19 ATEX 001X IECEx EESF 19.0001X arba lygiaverčiai |  |  |
|  |  |  | Kabelio ilgis | Ne mažiau kaip 5 m |  |  |
|  |  |  | Montavimo vieta | Tinkamas naudoti naftos separatoriuose lauko sąlygomis |  |  |
|  |  |  | Patvirtinimas dėl suderinamumo | Jei siūlomas ne idOil Oil naftos jutiklis, privaloma pateikti Labkotec gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) rašytinį patvirtinimą, kad siūlomas įrenginys yra suderinamas su Labkotec SET-1000/2000, OilSET-1000 valdymo moduliais |  |  |
| 5 | Lygio jutiklis | 8 | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas. | Nurodyti |  |  |
|  |  |  | Paskirtis | Skirtas skysčio aptikimui dumblo ir naftos separatoriuose (skirstytuvuose) |  |  |
|  |  |  | Suderinamumas | Turi būti visiškai suderinamas su Labkotec SET-1000/2000, OilSET-1000 valdymo moduliais |  |  |
|  |  |  | Aptikimo technologija | Vibracija |  |  |
|  |  |  | Signalų išvestis | Potencialo laisvas relinis kontaktas arba signalas, tinkamas SET-1000/2000 valdymo moduliui |  |  |
|  |  |  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP68 |  |  |
|  |  |  | Darbo aplinkos temperatūra | Ta = -25 °C…+50 °C |  |  |
|  |  |  | Maitinimo įtampa | 7,5...16V DC |  |  |
|  |  |  | Atsparumas | Atsparus kuro, alyvos, buitinių nuotekų bei cheminių medžiagų poveikiui |  |  |
|  |  |  | Sertifikatai | EESF 19 ATEX 002X IECEx EESF 19.0002X arba lygiaverčiai |  |  |
|  |  |  | Kabelio ilgis | Ne mažiau kaip 5 m |  |  |
|  |  |  | Montavimo vieta | Tinkamas naudoti dumblo ir naftos separatoriuose lauko sąlygomis |  |  |
|  |  |  | Patvirtinimas dėl suderinamumo | Jei siūlomas ne idOil LIQ lygio jutiklis, privaloma pateikti Labkotec gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) rašytinį patvirtinimą, kad siūlomas įrenginys yra suderinamas su Labkotec SET-1000/2000, OilSET-1000 valdymo moduliais |  |  |
| 6 | Valdymo modulis | 9 | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas. | Nurodyti |  |  |
|  |  |  | Paskirtis | Skirtas gauti ir apdoroti signalus iš dumblo, naftos ir skysčio lygio jutiklių ir šią informaciją perduoti į programuojamą valdiklį (PLC) |  |  |
|  |  |  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP65 |  |  |
|  |  |  | Eksploatavimo aplinkos tempeartūra | Temperatūra: nuo –30 ºC iki +50 ºC |  |  |
|  |  |  | Eksploatavimo aplinka | Tinka naudoti viduje ir lauke (apsaugota nuo tiesioginių lietaus lašų) |  |  |
|  |  |  | Maitinimo įtampa | 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Maitinimo įtampos maksimalus saugiklio stipris 16 A. |  |  |
|  |  |  | Relių išvestys | 5 A, 250 V KS / 30 V NS, 100 VABepotencialiai perjungimo kontaktai |  |  |
|  |  |  | Indikacinės lemputės | LED lemputės įspėjamiesiems signalams ir triktims nurodyti |  |  |
|  |  |  | Elektros sauga | IEC/EN 61010-1 II klasė |  |  |
|  |  |  | Elektromagnetinis suderinamumas pagal standartą | EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-3 |  |  |
|  |  |  | ATEX | EESF 22 ATEX 031X |  |  |
|  |  |  | IECEx | IECEx EESF 22.0037X |  |  |
|  |  |  | Suderinamumas | Turi būti visiškai suderinamas su Labkotec idOil SLU, idOil OIL, idOil LIQ jutikliais |  |  |
|  |  |  | Patvirtinimas dėl suderinamumo | Jei siūlomas ne idSET-34 valdymo modulis, privaloma pateikti Labkotec gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) rašytinį patvirtinimą, kad siūlomas įrenginys yra suderinamas su Labkotec idOil SLU, idOil OIL, idOil LIQ jutikliais |  |  |

*Su pasiūlymu turi būti pateikta – prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir / ar deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams reikalavimams (kiekvienam techninių reikalavimų punktui).