2024-12-03  12 val. baigėsi pasiūlymų ir pastabų pateikimas išankstinei Kauno miesto viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinių dalių ir šios sistemos plėtros ir priežiūros paslaugų pirkimo rinkos konsultacijai

Rinkos konsultacijoje dalyvavusių tiekėjų klausimai/pastabos/pasiūlymai:

1. Pastaba/pasiūlymas: „Pateikiame papildymus ir pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų. Pavyzdžiui: jūs perkate 8 MP raiškos kameras, o prašote TS 3.2.2 punkto reikalavime įrašyti tik 2MP raiška. Įvykus įvykiui yra labai aktuali tyrimui įrašo kokybė, kad būtų kuo daugiau užfiksuota detalių. Siūlome 3.2.2punktą koreguoti į tokią formuluotę 3.2.2. visų įdiegtų kamerų vaizdo perdavimą į Stebėjimo pultus, vaizdo įrašymą ir išsaugojimą ne mažiau 30 parų (įrašymo dažnis kiekvienai kamerai ne mažiau kaip 25 kadrai/sek. prie maksimalios kameros raiškos).“

Atsakymas: Perkančioji organizacija pritaria pateiktam siūlymui, todėl Techninės specifikacijos reikalavimo formuluotė bus patikslinta/pakeista.

2. Pastaba/pasiūlymas: „Taip pat nurodyti kas yra kameros AI – nes nėra aišku iš ko jis susideda, nes valdoma kameros AI plačiau aprašytas, o stacionarios mažiau AI? Siūlome vienodą tekstą:

Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro:

1. Detekcija:

- Linijos kirtimas

- Objektų detekcija

- Susibūrimų detekcija

- Žmonių skaičiavimas

- Vaizdo suprastėjimo detekcija

2. Objektų klasifikavimas:

- Žmogus,

- Dviratis,

- Autobusas,

- Automobilis,

- Motociklas,

c) Subobjektų (objektų papildomas požymis) klasifikavimas pagal spalvą“

Atsakymas: Perkančioji organizacija iš dalies pritaria pateiktam siūlymui, todėl susiję Techninės specifikacijos reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms bus suvienodinti ir papildyti išskyrus „Žmonių skaičiavimo“ detekcijos galimybe, kuri perkančiajai organizacijai nėra būtina.

3. Pastaba/pasiūlymas: „Siūlome kameroms jautresnį Elektroninės užsklandos parametrą, nes jums aktualu judantiems objektams, pvz. transporto priemonėms užfiksuoti, kad nebūtų išplaukęs kadras kaip turite šiuo metu dalyje senų kamerų Visoms kameroms Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/20000 s;“

Atsakymas: Perkančioji organizacija pritaria pateiktam siūlymui, todėl susiję Techninės specifikacijos reikalavimai visoms vaizdo stebėjimo kameroms bus patikslinti.

Atkreipiame dėmesį, kad rinkos konsultacijoje paskelbti pirkimo dokumentai nėra galutiniai, todėl paskelbus pirkimą prašome atidžiai perskaityti pirkimo dokumentus.

Dėkojame Tiekėjams dalyvavusiems ir pateikusiems klausimus/pastabas/pasiūlymus!