DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-780) NV Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio ties Lauko g., Rūdninkų k. iki sklypo kad. Nr. 8537/0003:26, Žagarinės k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav. projektavimo ir rangos darbų pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SP | - | Ar apmokėjimą už Techninį darbo projektą būtų galima skaidyti etapais bei aktavimus vykdyti už atskirus etapus? Siūlome projektavimą skaidyti į šiuos etapus: 1) Pirminių schemų rengimas 2) Projekto derinimas su ESO 3) Galutinis derinimas | Paaiškiname, kad paliekami du aktavimo etapai – projektavimui ir rangos darbams. Aktavimų skaičius nebus didinamas. |
| 2. | SP | - | Numatytose schemose dujotiekis kerta geležinkelį, pagal Skirstomųjų dujotiekių taisyklių punktą Nr. 216 dujotiekis geležinkelį privalo kirsti (prasilenkti) statmenai. Statmenam kirtimui trukdo šalia esantys pastatai, siekiant išlaikyti statmeną kirtimą yra neįmanoma atlikti dujotiekio pravedimo nekertant privačių sklypų. Ar su pastatų, žemių sklypų savininkais užsakovas susiderins šiuos darbus bei ar pasirūpins servitutais? | Paaiškiname, kad visais sutikimais/derinimais turės pasirūpinti Rangovas. |
| 3. | SP | - | Pateiktoje schemoje nei prieš nei už sankirtos su geležinkeliais nėra numatyta uždarymo įtaisų, ar jų nereikia vertinti šioje vietoje? | Paaiškiname, kad ESO pateikta schema preliminari, Rangovas turi vadovautis dujotiekio įrengimo taisyklėmis. Uždarymo įtaisas įrengiamas ne toliau kaip 1000 m prieš dujotiekių sankirtą su geležinkeliu (pagal dujų tekėjimo kryptį). |
| 4. | SP | - | Numatytose schemose didžiojoje dalyje ruožų, einančių palei kelią Nr. 149, dėl miškingų vietovių yra neįmanoma išlaikyti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo PE dujotiekių taisyklėse nurodytų minimalių atstumų tarp dujotiekio ir kelio pylimo pado (t.y. neįmanoma išlaikyti bent 2,5 m tarp dujotiekio su dėklu ir 3,5 m tarp dujotiekio be dėklo), todėl reiktų organizuoti išmiškinimo procedūras - ar užsakovas tuo pasirūpins, bei ar apmokės papildomas su išmiškinimu susijusias išlaidas? | Paaiškiname, kad Rangovas turės pasirūpinti išmiškinimo procedūromis. Užsakovas apmokės patirtas išlaidas, bet pirkimo metu šias išlaidas Rangovas turi įsivertinti pasiūlymo kainoje. |
| 5. | SP | - | Pateiktose schemose dujotiekis eina palei naujai (t.y. šiemet arba pernai) išasfaltuotus kelius. Ar su atitinkamų kelių savininkais (AB VIA Lietuva, Vilniaus raj. savivaldybė ir kt.) yra suderintas naujai pakloto (ko gero garantinio) asfalto ardymas? | Paaiškiname, kad asfalto ardymas su naujai pakloto asfalto savininkais nėra derintas. |
| 6. | SP | - | Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus klausimus dėl išmiškinimo procedūrų, naujo asfalto ardymo, trukdančių pastatų bei privačių sklypų galbūt rangovas turėtų teisę siūlyti alternatyvią dujotiekio trasą? Galbūt galėtumėte pateikti atnaujintą dujotiekio trasos schemą pagal aukščiau išsakytas pastabas (klausimus)? | Rangovas negali siūlyti alternatyvios dujotiekio trasos ir schema nebus keičiama. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad schema yra preliminari. Techninio darbo projekto rengimo ir derinimo metu Rangovas turi atsižvelgti į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. |
| 7. | SP |  | Ar pagal dujotiekio trasą bus įrengiamos KMK ar apsauginiai šulinėliai (kapos)? | Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės nenumato KMK įrengimo polietileniniame dujotiekyje. Indikaciniam laidininkui bus įrengiami apsauginiai šulinėliai (jei laukuose tai ir gelžbetoniniuose žieduose) |
| 8. |  |  | Ar laikytumėte tinkamu reikalavimo „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 inžinerinių kategorijų darbuotoją, vadovaujantį gamtinių dujų skirstymo, vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimo darbams ir vykdantį įrengimo darbus“, bei sąlygos dėl pažymėjimo: „Pateikti Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę specialistui įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius“, įvykdymą, jei pateikiami du pažymėjimai, kurių vienas suteikia teisę įrengti ir vadovauti gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų įrengimo darbams, o kitas – teisę bandyti, derinti ir paleisti gamtinių dujų skirstymo/vartotojų sistemų įrenginius (eksploatacijos srityje)? | Paaiškiname, kad tas pats specialistas turi atitikti visą keliamą reikalavimą. T.y. jei abu klausime nurodyti pažymėjimai išduoti tam pačiam specialistui (asmeniui), tokia kvalifikacija būtų laikoma tinkama. |
| 9. |  |  | Ar laikytumėte reikalavimą „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 2 darbininkų kategorijų darbuotojus, vykdančius gamtinių dujų skirstymo, vartotojo gamtinių dujų sistemų įrengimo darbus“, bei atitinkamą sąlygą dėl dokumentų: „Pateikti Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę darbininkams įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius“ įvykdytu, jei kiekvienam darbininkui pateikiami du pažymėjimai, iš kurių vienas suteikia teisę įrengti gamtinių dujų įrenginius iki 5 bar, o kitas – teisę bandyti, derinti ir paleisti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginius (eksploatavimo srityje)? | Paaiškiname, kad tas pats specialistas turi atitikti visą keliamą reikalavimą. T.y. jei abu klausime nurodyti pažymėjimai išduoti tam pačiam specialistui (asmeniui), tokia kvalifikacija būtų laikoma tinkama. |

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080