TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Pirkėjas) vykdo biodujų valymo įrangos su anglies filtru ir sumontavimo darbais, adresu Marvelės g. 199 A, Kaunas, (toliau – Prekės) pirkimą.

Sutarties vykdymo metu Pirkėjas numato įsigyti biodujų valymo įrangą su anglies filtru, kartu su sumontavimo darbais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Filtras su aktyvuota anglimi bus naudojamas nuotekų valykloje. Iš nuotekų gaunamos biodujos bus valomos nuo silicio junginių. Jo paskirtis siloksanų mažinimui.

  - Įeinančių į filtrą biodujų sudėtis priimama jog neprastesnės negu:

    - CH4 yra 60 – 65 %;

    - CO2 35 – 40 %;

    - H2S kiekis ne daugiau kaip  100 mg/m3;

    - Siloksanų kiekis ne daugiau kaip 20 mg/m3;

    - Deguonies kiekis O2 0,6 – 1 %.

  - Įrangos techniniai reikalavimai:

    - Filtro pralaidumas 1000 m3/h;

    - Įkrovos kiekis 4 m3 (2 rezervuarai po 2 m3);

    - Įkrovos rūšis - aktyvinta anglis skirta siloksanų ir sieros (H2S) mažinimui HMS-A220 impregnuota KOH, 4mm granulėmis, ar analogiška;

    - Maksimalus darbinis slėgis 200 mbar;

    - Maksimali darbinė temperatūra +50 oC.

  - Įrangos konstrukciniai reikalavimai:

    - Kopėčios, platformos konstruktyvas ir filtrų kojos turi būti pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiaverčio nerūdijančio plieno.

    - Vamzdynai, filtrai ir kitos dalys kontaktuojančios su biodujomis turi būti pagamintos iš AISI316 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Vamzdžių skersmuo ne mažiau DN200.

    - Platformos aikštelės pagrindas turi būti iš grubaus, neslidaus plastiko arba lygiavertės medžiagos.

    - Įrangą turi būti sudaryta iš dviejų nuosekliai sujungtų talpų anglies įkrovai.

    - Įranga sukonstruota veikimui lauko sąlygomis. T.y. įrangos talpos ir vamzdynai turi būti izoliuoti ne mažiau, kaip 50 mm akmens vata padengta AlZn skarda arba lygiaverte medžiaga.

    - Įkrovos ištuštinimo anga turi būti rezervuaro apačioje patogiai išleidžiant įkrovą tiesiai į didmaišį ne mažiau, kaip 125 cm nuo žemės.

    - Įkrovos papildymo anga turi būti rezervuaro viršuje, kad patogiai galima būtų pripildyti rezervuarą tiesiai iš didmaišio privežus su el. krautuvu. Maksimalus konstrukcijos aukštis ne daugiau 440 cm nuo žemės.

    - Abu rezervuarai turi būti lengvai pasiekiami (privažiuojami) el. krautuvu įkrovos keitimui.

    - Tarp rezervuarų turi būti numatyta aptarnavimo aikštelė. Turi būti numatytas saugus užlipimas ant aptarnavimo aikštelės.

    - Įkrovos rezervuarai turi susijungti taip, jog būtų galimybė perjungti juos dujų srautui nuosekliai, lygiagrečiai, abu rezervuarai po vieną, arba reikalui esant padarytas apėjimas, t.y. dujos teką tiesiogiai, o ne per filtrą.

    - Turi būti komplektuojamas grubaus valymo filtras montuojamas prie išėjimo iš filtų, surinkti visas dulkes nuo aktyvintos anglies.

    - Turi būti numatyta ne mažiau, kaip 10 vnt. peteliškinių sklendžių biodujų vamzdyne. Sklendės pritaikytos darbui su biodujomis.

    - Turi būti numatyta ne mažiau, kaip 1 vnt. peilinių sklendžių su ratu ir nekylančiu velenu po kiekvienu filtru, pritaikytu darbui su biodujomis.

    - Preliminarus filtro vaizdas pateiktas pav. 1.

  - Įrangos montavimo vietos aprašymas:

    - Anglies filtro montavimo vieta parodyta paveikslėlyje pav. 2;

    - Atstumas tarp statinių 6 m (±0,1 m);

    - Atstumas nuo bordiūro iki  pastotės 5,5 m (±0,1 m);

    - Biodujų vamzdžio skersmuo DN250;

    - Biodujų vamzdžio padavimo vieta parodyta paveikslėlyje pav. 3.

- Pastaba:

Jei reikalinga papildoma informacija galima susitarti dėl apžiūros vietoje.

    - Biodujų filtro pastatymui reikalingas pamatas. Pamato projektavimu ir įrengimu rūpinasi biodujų filtro statytojas.

Pav.1 preliminarus filtro vaizdas

Pav 2. įrangos montavimo vieta

.

Pav. 3 biodujų vamzdžio padavimo vieta

- REIKALAVIMAI DARBAMS ATLIKTI

  - Perkami darbai:

    - Parengti biodujų valymo įrangos su anglies filtru projektą.

    - Suprojektuoti ir įrengti reikiamo dydžio pamatą (aikštelę) biodujų valymo įrangai su anglies filtru.

    - Sumontuoti biodujų valymo įrangą su anglies filtru.

    - Biodujų valymo įrangą su anglies filtru prijungti ir paleisti prie biodujų tiekimo linijos į katilinę. Prijungimo vieta parodyta Pav.3. (Jungiamasi prie esamo vamzdyno).

    - Konstrukcijoms turi būti užtikrintas įžeminimo kontūras.

    - Visas susidariusias statybines atliekas utilizuoja Tiekėjas savo lėšomis, vadovaudamasis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

    - Anglies filtro abu rezervuarai užpildyti aktyvintos anglies įkrovą skirta siloksanų ir sieros (H2S) mažinimui.

  - Kiti reikalavimai:

    - Prieš darbų pradžią Tiekėjas pateikia konstrukcijos brėžinį ir medžiagų specifikaciją.

    - Prieš teikiant pasiūlymą privaloma atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą (Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla) vietos apžiūrai, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas, atvykimą suderinant su Pirkėjo atstovu prieš tris darbo dienas. Darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val.

    - Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui, išskyrus vykdant įsikirtimo į esamą vamzdyną darbus. Atliekant šiuos darbus stabdomas biodujų srautas vamzdyne, kuriame vykdomi įsikirtimo darbai.

    - Tiekėjas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Tiekėjas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

    - Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

    - Prieš darbų pradžią Tiekėjas su Pirkėju - UAB “Kauno vandenys” pasirašo AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas.

    - Vykdant biodujų valymo įrangos su anglies filtru prijungimo prie biodujų vamzdyno darbus būtina atlikti vamzdyno išdujinimo procesą.

    - Jeigu Tiekėjui yra  poreikis prisijungti elektrinius įrankius iš Nuotekų valyklos tinklo.  Elektros įrenginiai, kurie bus naudojami darbams atlikti, prisijungime prie NV elektros tinklo turi būti suderintas prisijungimas su NV inžinieriumi elektros ūkiui, pasirašant eksploatacijos, nuosavybės ir saugos atsakomybės ribų aktus.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

  - Darbų priėmimą atliks Perkančiosios organizacijos sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui.

  - Darbai bus laikomi priimti Perkančiai organizacijai ir Tiekėjui pasirašius darbų priėmimo –perdavimo aktą.

  - Jeigu darbai nebus priimti dėl Tiekėjo nepašalintų defektų, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Tiekėjas defektus , atsiradusius dėl jo kaltės, pašalins savo sąskaita.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMŲ, ĮDIEGIMO

Nenumatyta

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Keičiamų prekių sertifikatai.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Nenumatyta