TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbų vieta: Tvarkiškių k., Trešnių g. 3 (Juragių k.), Kauno r. sav.

- Darbų tikslas: įrengti požeminio vandens gavybos gręžinį debitu ≥ 10 m3/h.

- Reikalavimai darbams:

  - gręžinio projektavimą, įrengimą, išbandymą, tyrimus ir kt. atlikti pagal:

    - „Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo“ reikalavimus (TAR, 2021-04-29, i.k. 2021-08923),

    - Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašas (TAR, 2022-05-17, Nr. 10365),

    - Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas (TAR, 2015-12-14, Nr. 19741),

    - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862);

  - projektui parengti gauti reikiamus dokumentus NŽT sutikimas ir KRS gręžinio įrengimui sutikimas;

- Darbų sudėtis, tvarka ir apimtis:

  - Projektavimas:

  - gręžinio projektą derinti su užsakovu ir LGT.

  - Gręžimo darbai ir gręžinio įrengimas:

  - atlikti žvalgybinį gręžimą; nustatyti geologinį pjūvį, atlikti geofizinius tyrimus;

  - įrengus, gręžinį išvalyti iki pilno vandens atsivalymo, nustatyti pagrindinius hidrodinaminius parametrus ir paimti vandens bandinį bendrajai cheminei analizei, geležies (Fe2+, Fe3+) ir organinės medžiagos pagal ChDS nustatymui.

  - Gręžinio paruošimas:

  - giluminį siurblį ir nuleidimo gylį parinkti pagal gręžinio išvalymo metu nustatytus parametrus. Siurblys turi užtikrinti debitą ≥ 10 m3/h;

  - gręžinio žiotis uždarius sandaria galvute, įrengiami: vandens srauto reguliavimo sklendė, mechaninis vandens srauto skaitiklis ir čiaupas nuolatiniams vandens savybių stebėjimams bei mėginių ėmimui;

  - iš gręžinio siurbiamo vandens išleidimui sumontuoti laikiną vandens nuvedimo liniją, požeminio vandens filtracijos kryptimi.

  - vandens valymo įrenginių patalpoje sumontuoti dažnio keitiklį siurblio valdymui;

4.Atlikus darbus, užsakovui pateikti Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau - LGT) įregistruotą įrengto požeminio vandens gavybos gręžinio pasą ir sumontuotos įrangos garantinę – techninę dokumentaciją, požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaitą ir naują VAZ projektą, patvirtintą su LGT.

5. Techninį darbo projektą pateikti suderintą su visomis reikalingomis organizacijomis po 1 egz. (bylas) ir 1 elektroninėje laikmenoje (PDF, word., dwg. redaguojamus failus).

- Pateikti išpildomąsias nuotraukas po 1 egz. (bylas) ir 1 CD elektroninėje laikmenoje (dwg failus).

- Pateikti kadastrines bylas po 1 egz. (bylas).