Techninė užduotis UAB Kretingos autobusų parko (adresas Vytauto g. 114, Kretinga) EV įkrovimo stotelių projekto rengimui:

Projektas turi būti parengtas laikantis LR teisės aktų reikalavimų (EĮĮT, STR ir pan.).

EV krovimo stotelės įrengiamos prie projektuojamos MTT, pirma nuo MTT nutolusi 10m, antra nuo pirmos 5m, trečia nuo antros 5m, ketvirta nuo trečios 5m, penkta nuo ketvirtos 5m, penkta nuo šaštos 5m.

1-5 EV krovimo stotelės 24-48kW krovimo galios, 6 EV krovimo stotelė 150 kW (2x75) krovimo galios.

EV krovimo stotelės turi turėti krovimo apskaitos, duomenų perdavimo įrangą, EV transporto priemones prijungimo kabelius, kurių ilgis ne mažesnis nei 6m.

Kiekviena EV krovimo stotelė prijungiamos atskiromis reikiamo skerspjūvio kabelių linijomis nuo projektuojamos MTT 0,4kV rezervinių saugiklių kirtiklių blokų (KL parenkamos pagal EV krovimo stotelių technines specifikacijas).

Esamo vartotojo UAB Kretingos autobusų parkas prijungimui numatyti ne mažesnio nei Al 4x95 skerspjūvio 0,4 kV KL nuo projektuojamos MTT iki remonto dirbtuvių pagrindinės JS.

Reikalavimai rangovui:

Rangovas turi turėti teisę verstis Elektros įrenginių iki 1000V įrengimo veikla, turėti reikiamus atestatus, atestuotą techninį personalą darbų atlikimui ir elektrinės dalies projekto rengimui, pateikti panašių projektų (EV įkrovimo stotelių virš 22 kW) vykdymą/įrengimą patvirtinančius dokumentus.