SPS 7 priedas

# LITGRID AB PERDAVIMO TINKLO OBJEKTŲ IKI 400 KV APSAUGOS, PRIEŠGAISRINĖS, ĮEIGOS KONTROLĖS, VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ IR

# ĮRANGOS APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkėjas LITGRID AB (kodas 302564383), Karlo Gustavo Emilio Manerheimo 8 , LT-05131, Vilnius, tel.

+370 707 02171 (toliau - Perkantysis subjektas).

- Informacija apie perkamą objektą:

  - Perkama – Perdavimo tinklo objektų apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų ir įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos), ir įranga bei medžiagas, reikalingas Paslaugų suteikimui (toliau – Prekės).

  - Paslaugų ir/ar Prekių teikimo terminas - 24 mėnesiai.

- LITGRID AB perdavimo tinklo objektų apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų ir įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos. Objektai nurodyti šios Techninės specifikacijos 1 priede.

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Apsaugos signalizacija: |
| 1.1. | Centralių ir išplėtėjų būklės tikrinimas |
| 1.2. | Klaviatūrų veikimo tikrinimas |
| 1.3. | Ryšio su centriniu pultu tikrinimas |
| 1.4. | Programinės įrangos veikimo tikrinimas, koregavimas, aparatinės programinės įrangos atnaujinimas |
| 1.5. | Garsinių sirenų veikimo tikrinimas |
| 1.6. | Judesio detektorių veikimo tikrinimas, valymas |
| 1.7. | Magnetinių kontaktų veikimo tikrinimas |
| 1.8. | Stiklo dūžio jutiklių veikimo tikrinimas |
| 1.9. | Pavojaus mygtukų veikimo tikrinimas |
| 1.10. | Mikrobangių lauko barjerų veikimo tikrinimas, reguliavimas, valymas |
| 1.11. | Optinių lauko barjerų veikimo tikrinimas, reguliavimas, valymas |
| 1.12. | Mikrobangio kabelio veikimo tikrinimas, reguliavimas, derinimas |
| 1.14. | Vaizdo kontrolės sistemai siunčiamų aliarmo signalų įrenginių veikimo tikrinimas |
| 1.15. | Maitinimo šaltinių/akumuliatorių tikrinimas |
| 1.16. | IR lauko barjerų veikimo tikrinimas, reguliavimas, valymas |
| 2. | Priešgaisrinė signalizacija: |
| 2.1. | Gaisrinių signalizatorių (dūminių, šiluminių) veikimo tikrinimas |
| 2.2. | Rankinių gaisrinių signalizatorių veikimo tikrinimas |
| 2.3. | Centralių ir išplėtėjų būsenos tikrinimas |
| 2.4. | Spindulių, kilpų vientisumo tikrinimas ir testavimas |
| 2.5. | Garsinių sirenų veikimo tikrinimas |
| 2.6. | Maitinimo šaltinių ir akumuliatorių patikra |
| 2.7. | Kitoms sistemoms perduodamų/siunčiamų aliarmo ir/ar gedimo signalų tikrinimas |
| 2.8. | Iš kitų sistemų priimamų/gaunamų signalų tikrinimas |
| 3. | Aspiracinės gaisrinės signalizacijos sistema (viso 2 objektai) |
| 3.1. | Akumuliatorių talpos ir maitinimo šaltinio įtampos tikrinimas |
| 3.2. | Vizualinė apžiūra: valdymo pultas, šviesos ir garso įrenginiai, kabeliai, vamzdynas |
| 3.3. | Oro srauto matavimai ir užrašymas į lentelę, pralaidumo pokyčio įvertinimui |
| 3.4. | Oro paėmimo angų valymas |
| 3.5. | Filtrų patikra |
| 3.6. | Filtrų keitimas |
| 3.7. | Kompleksinis aspiracinės gaisrinės signalizacijos sistemos bandymas |
| 4. | Vaizdo stebėjimo įranga: |
| 4.1. | Stacionarių vidaus ir lauko vaizdo kamerų veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas |
| 4.2. | Valdomų vidaus ir lauko vaizdo kamerų veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas |
| 4.3. | Valdomų lauko vaizdo kamerų prepozicijų veikimo tikrinimas ir korekcija |
| 4.5. | Skaitmeninių įrašymo įrenginių veikimo tikrinimas |
| 4.6. | Skaitmeninių įrašymo įrenginių programinės įrangos atnaujinimas |
| 4.7. | Vaizdo bei duomenų perdavimo įrenginių veikimo tikrinimas |
| 4.8. | Iš apsauginės signalizacijos sistemos gaunamų aliarmo signalų paskirstymo įrenginių veikimo tikrinimas |
| 4.9. | Kietųjų diskų masyvo tikrinimas |
| 4.11. | Vaizdo stebėjimo sistemų darbo vietų konfigūravimas, atnaujinimas ir įrangos valymas |
| 4.12. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinių veikimo tikrinimas |
| 4.13. | Vaizdo kamerų programinės aparatinės įrangos atnaujinimas |
| 4.14. | Tinklo komutatorių tikrinimas |
| 5. | Įeigos kontrolė: |
| 5.1. | Durų kontrolerių būklės tikrinimas |
| 5.2. | Durų atidarymo mygtukų veikimo tikrinimas |
| 5.3. | Elektromechaninių užraktų, sklendžių tikrinimas, reguliavimas, sutepimas |
| 5.4. | Skaitytuvų veikimo tikrinimas |
| 5.5. | Maitinimo šaltinių ir akumuliatorių patikra |
| 5.6. | Įeigos kontrolės įrenginių programinės įrangos tikrinimas ir aparatinės programinės įrangos atnaujinimas |
| 5.7. | Vartų automatikos veikimo tikrinimas ir derinimas |
| 5.8. | Fotoelementų veikimo tikrinimas, reguliavimas, valymas |

- LITGRID AB perdavimo tinklo objektų apsaugos postų įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos. Objektai nurodyti šios Techninės specifikacijos 1 priede.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Apsaugos sistemų darbo vietų konfigūravimas, atnaujinimas ir įrangos valymas |
| 2. | Valdymo klaviatūros veikimo tikrinimas |
| 3. | Monitorių veikimo tikrinimas |
| 4. | Vaizdo stebėjimo sistemų darbo vietų konfigūravimas, atnaujinimas ir įrangos valymas |
| 5. | Periodiniai įrangos programinės aparatinės įrangos (firmware) atnaujinimo ir atsarginių kopijų kūrimo darbai |

- Atlikus objekto apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų ir įrangos aptarnavimą ir priežiūrą per 3 darbo dienas privalo būti pateiktas pasirašytas patikros aktas (Gaisro aptikimo sistemos patikros aktas pildomas atskirai) ir užpildytas techninio aptarnavimo protokolas (priedas Nr. 7.5). Po sutarties pasirašymo patikros akto formą suderinimui pateikti Perkančiajam subjektui.

- Aptarnavimo metu aptiktus sistemos neatitikimus pagal Perkančiojo subjekto pateiktą dokumentaciją, pildoma į aptarnavimo darbų aktą.

- Aptarnavimo metu aptikus darbų ar/ir įrangos broką, Perkančiajam subjektui elektroniniu paštu pateikti ekspertinę išvadą.

- Atlikti apsaugos, įeigos kontrolės, priešgaisrinės, vaizdo sistemų pakeitimai privalo būti dokumentuoti. Per 14 darbo dienų dokumentacija elektroniniu paštu privalo būti pateikta Perkančio subjekto atsakingam personalui.

- Atliktos patikros akte pažymėti sistemų gedimai/defektai tvarkomi Perkančiojo subjekto iniciatyva.

LITGRID AB perdavimo tinklo objektų apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų ir įrangos priežiūros paslaugos:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Vaizdo stebėjimo sistemų konfigūracijų keitimas, dokumentacijos atnaujinimas, programinės aparatinės įrangos atnaujinimas |
| 2. | Apsaugos signalizacijos sistemų konfigūracijų keitimas, dokumentacijos atnaujinimas, programinės aparatinės įrangos atnaujinimas |
| 3. | Priešgaisrinės signalizacijos ir automatinių gaisro gesinimo sistemų konfigūracijų keitimas, bei dokumentacijos atnaujinimas |
| 4. | Tinklo elementų konfigūracijų keitimas, dokumentacijos atnaujinimas, programinės aparatinės įrangos atnaujinimas |
| 5. | Monitoringo sistemų konfigūracijų keitimas |
| 6. | Vartų automatikos konfigūracijų keitimas, naujų nuotolinių valdymo pultelių užprogramavimas, pašalinimas |
| 7. | Informacijos ir ataskaitų teikimas užsakovui pageidaujant (tam tikru laikotarpiu vykdyti darbai, iškvietimų ir gedimų šalinimo ataskaita, įvykių analizė, tyrimas, informacija projektuotojams) |
| 8. | Konsultacijos apsaugos signalizacijos, įeigos, priešgaisrinės ir vaizdo stebėjimo sistemų eksploatavimo ir kitais klausimais (žodžiu ir raštu) |
| 9. | Įrangos gedimo nustatymo, defektavimo paslaugos |
| 10. | Įrangos keitimo paslaugos |
| 11. | Įrangos remonto paslaugos |

- Paslaugos perkamos pagal poreikį. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso SPS 4 priedo (Pasiūlymo forma) 1 priede nurodyto paslaugų kiekio.

- Esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali įsigyti prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Paslaugų Teikėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo pateikti suderinimui inžinerinių sistemų aptarnavimo bei techninės priežiūros kalendorinį darbų grafiką.

- Per sutarties laikotarpį privalo būti atliktos 4 patikros kiekvienam objektui.

- Paslaugų Teikėjas prisiima visą atsakomybę už jo prižiūrimos įrangos bei sistemų neveikimą ar sugadinimą dėl netinkamai atliktų aptarnavimo darbų.

- Dėl netinkamos priežiūros atsiradusius pastato defektus bei įrangos gedimus (įskaitant reikalingus darbus, medžiagas, įrangą ar atsargines dalis) Teikėjas šalina savo sąskaita.

- Perkamų paslaugų teikimas privalo būti atliekamas laikantis Techninės specifikacijos punktuose atskiriems priežiūros darbams/teikiamoms paslaugoms atlikti numatyto periodiškumo/terminų arba pagal iš anksto suderintą grafiką. Paslaugų teikėjas į atliekamų (teikiamų) paslaugų valandinį įkainį turi įskaičiuoti:

  - visų aukščiau minėtų darbų, medžiagų, detalių, reikalingų atliekant techninį sistemų, tinklų, įrengimų aptarnavimą, remontą, pagal nustatytą reglamentą, įsigijimo kaštus.

  - panaudotų medžiagų, visų rūšių akumuliatorių utilizavimo kaštus;

  - reikalingos įrangos įsigijimo arba nuomos kaštus;

  - transporto priemonių eksploatacijos kaštus;

  - visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku paslaugų teikimu, įskaitant visas galimas išlaidas (personalo darbo rūbai, avalynė, inventorius, įrankiai, įranga IT technika ir kita).

- Užsakymus atlikti papildomus apsaugos sistemų vystymo darbus arba įrangos priežiūros paslaugas Perkantysis subjektas Teikėjui pateikia raštu (El. paštu);

- Teikėjas atlikti papildomus darbus turi teisę tik gavęs Perkančiojo subjekto rašytinį patvirtinimą.

- Atskirų užsakymų įvykdymo terminai derinami kiekvieno užsakymo pateikimo metu;

- Tuo atveju, kai būtinybė papildomiems remonto darbams atsirado dėl avarinės situacijos ar kitų nenumatytų ir neatidėliotinų aplinkybių, Teikėjas privalo žodžiu informuoti Perkančiojo subjekto atsakingą personalą apie kilusią būtinybę atlikti papildomus remonto darbus ir gauti Perkančiojo subjekto atsakingo personalo rašytinį patvirtinimą remonto darbų vykdymui.

- Teikėjas turi turėti visą parą veikiantį gedimų registracijos centrą, bei visą parą veikiančią serviso tarnybą;

- Pranešimai Teikėjui apie apsaugos sistemų veikimo sutrikimus, gedimus yra išsiunčiami ir registruojami Perkančiojo subjekto paslaugų valdymo sistemoje, kurioje vykdoma kreipinių apskaita bei reakcijos ir sprendimo laiko fiksavimas. Teikėjas turės dirbti su Perkančiojo subjekto paslaugų valdymo sistema ir privalo papildomai vykdyti savo teikiamų Paslaugų kontrolę savo paslaugų valdymo sistemoje;

- Pranešimas apie apsaugos sistemų veikimo sutrikimus, gedimus teikėjo el. pašto adresu arba nurodytu gedimų registravimo telefono numeriu prilygsta užsakymo pateikimui ir nuo to momento skaičiuojamas užsakymo reakcijos bei sprendimo laikas;

- Teikėjas turi užtikrinti savo komunikacijai su Perkančiuoju subjektu naudojamų priemonių veikimą.

- Užregistruotų sistemų ir/ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose reagavimo (gedimo registracijos patvirtinimas) trukmė: - maksimaliai trumpiausiu, bet ne vėliau nei per 1 val. nuo gedimo registravimo;

- Užregistruotų sistemų ir/ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose šalinimo trukmė:

  - Kai gedimas/melagingas suveikimas gaisro signalizacijos ir/ar gesinimo sistemose - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne vėliau nei per 12 val. nuo gedimo registravimo;

  - Kai neveikia/prarandame ryšį su sistemų serverine, vaizdo įrašymo arba monitoringo programine bei aparatine įranga - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne vėliau nei per 12 val. nuo gedimo registravimo;

  - Kai neveikia/prarandame ryšį su vaizdo stebėjimo ir apsaugos signalizacijos sistemomis - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne vėliau nei per 12 val. nuo gedimo registravimo;

  - Kai neveikia/neatsidaro automatiniai vartai į objekto teritoriją - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne vėliau nei per 12 val.

  - Kai neveikia/prarandame ryšį su viena iš apsaugos signalizacijos, įeigos kontrolės ar vaizdo stebėjimo sistemų - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne vėliau nei per 24 val. nuo gedimo registravimo;

  - Kai gedimas viename iš apsaugos signalizacijos, įeigos kontrolės ar vaizdo stebėjimo sistemų elementų (daviklis, kamera ar kita įranga) - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne vėliau nei per 48 val. nuo gedimo registravimo.

- Gedimų šalinimo trukmė, nurodyta Techninės specifikacijos 25 punkte, netaikoma ir kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, paslaugos Teikėjui pateikus detales ir objektyvias priežastis trukdančias pašalinti gedimą per nurodytą laiką. Pavyzdžiui jei įrangos keitimui reikalingas pastotės atjungimas.

- Jei Perkančiojo subjekto patvirtinimu gedimo šalinimo trukmė nurodyta Techninės specifikacijos 25 punkte nėra taikoma, paslaugos Teikėjas privalo per 3 darbo dienas elektroniniu paštu nurodyti darbų atlikimo datą.

- Pašalinus gedimą ar atlikus papildomus darbus Teikėjas privalo nurodyti, kokie darbai buvo atlikti kiekvieno vizito metu, bei atliktų darbų akte įrašyti kada atvyko ir kada išvyko iš objekto.

- Pašalinus gedimą, paslaugos Teikėjas (esant objekte) turi informuoti telefonu Perkančiojo subjekto atsakingą personalą, jog patikrinti ir užfiksuoti gedimo pašalinimo faktą.

- Apie pašalintą gedimą ir atliktus darbus Teikėjas privalo informuoti el. laišku Perkančiojo subjekto atsakingą personalą trupiausiu įmanomu laiku, tačiau ne ilgiau kaip per 12 valandų nuo išvykimo iš objekto.

- Atliktų darbų aktas už darbus atliktus iki kalendorinio mėnesio 25 dienos pateikiamas elektroniniu paštu Perkančiojo subjekto atsakingam personalui iki sekančio kalendorinio mėnesio pirmos darbo dienos.

- Teikėjas privalo tinkamai organizuoti, išimtų iš eksploatacijos Perkančiojo subjekto apsaugos, įeigos kontrolės, priešgaisrinės ir vaizdo stebėjimo įrangos komponentų atliekų šalinimą.

- Sugedusi įranga šalinant gedimą privalo būti pakeičiama rezervine (analogiškų parametrų) jos remonto ar naujos įrangos sumontavimo laikotarpiui.

- Įrangos keitimui ir remontui reikalingų prekių sąrašas pateikiamas šios Techninės specifikacijos 2 priede;

- Sugedusi įranga nauja nekeičiama kol nėra defektinio akto patvirtinančio, kad įranga sugedusi nepataisomai arba remontas kainuotų brangiau nei naujos įrangos pirkimas.

- Visa keičiama nauja įranga privalo būti suderinama su LITGRID AB naudojamomis apsaugos ir vaizdo stebėjimo monitoringo sistemomis.

- Visai keičiamai naujai įrangai privalo būti suteikta ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis.

- Įranga bus perkama pagal poreikį esant neremontuojamos įrangos pakeitimo poreikiui. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso SPS 4 priedo 1 priede nurodyto įrangos kiekio.

- Visos baterijos privalo būti pažymėtos keitimo data. Keičiamos kas 24 mėnesių patikros metu.

- Aptarnaujamų objektų skaičius dėl elektros perdavimo tinklo plėtros privalo didėti iki 5. Šiems objektams privalo būti atliekami aptarnavimo, bei priežiūros darbai tik pareikalavus Perkančiajam subjektui.

- Už įsipareigojimų, bei sutartų darbų atlikimo terminų nesilaikymą taikomos baudos, kurios nurodytos SPS 4 priede 6.5 punkte.

PRIEDAI:

- priedas – LITGRID AB perdavimo tinklo objektų, kuriuose bus vykdomas apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangos techninis aptarnavimas, sąrašas;

- priedas* – LITGRID AB perdavimo tinklo objektų apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų įrangos keitimui ir remontui reikalingų prekių sąrašas [KONFIDENCIALU];

- priedas* - LITGRID AB perdavimo tinklo objektų, kuriuose bus vykdomas apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangos techninis aptarnavimas, detalus objektų sąrašas. [KONFIDENCIALU];

* Tiekėjai, norėdami susipažinti su keitimui ir remontui reikalingų prekių sąrašu ir esamos įrangos sąrašu, turi kreiptis į Perkantįjį subjektą ir pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą (pridedama SPS 15 priede)