Klausimai:

1. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija vienu metu paskelbė keturis atskirus pirkimus, kurių kiekvienas apima nuotekų valyklų projektavimo ir rangos darbus, ir visiems šiems pirkimams nustatė tą patį pasiūlymų pateikimo terminą – vos dvi savaites nuo paskelbimo dienos – tiekėjams kyla objektyvių sunkumų laiku ir kokybiškai parengti reikalaujamus pasiūlymus.

Pažymime, kad pirkimo sąlygose reikalaujama pateikti itin detalius dokumentus – projektinius pasiūlymus atitinkančius brėžinius, technologinius skaičiavimus ir kitą techninę informaciją. Tokios apimties ir detalumo dokumentų parengimas reikalauja ne tik laiko, bet ir plataus specialistų rato įsitraukimo. Esamu metu šį procesą reikšmingai apsunkina ir sezoniškumas – atostogų laikotarpis – bei tai, kad paraleliai vyksta ir kiti reikšmingi pirkimai.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija pateikia patikslinimus pirkimo dokumentuose jau pasiūlymų rengimo eigoje, o tai verčia tiekėjus koreguoti jau pradėtą medžiagą, iš naujo skaičiuoti techninius sprendinius ir tikslinti pasiūlymus, kas dar labiau sumažina galimybes laiku ir kokybiškai įvykdyti pasiūlymo parengimą.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ir, kad tokiais atvejais VPT rekomenduoja nustatyti žymiai ilgesnius nei minimalius pasiūlymų pateikimo terminus, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent 2–3 savaitėmis, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, pasiūlymų kokybę ir lygias galimybes visiems tiekėjams pateikti išbaigtus ir pilnai pagrįstus techninius sprendinius.

Tikime, kad toks sprendimas būtų tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjų interesų atitinkantis žingsnis, padėsiantis išvengti neaiškumų, ginčų ar pasiūlymų atmetimo dėl formalių priežasčių.

2.	Kvalifikacijos reikalavimuose 2.1 punkte nurodyta, kad bendros metinės pajamos turi būti 2024 metų, o atitiktį įrodantys dokumentai turi būti pateikti 2023 metų. Prašome patikslinti.

3.	Konkurso dalyvis su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę literatūrą apie pagrindinę technologinę įrangą. Dėl didelės dokumentų, kuriuos reikia išversti, apimties, prašome leisti pateikti pagrindinės technologinės įrangos literatūrą anglų kalba.

4.	Koks yra pirkimo biudžetas?

5.	Prašome patikslinti ar į elektros energijos suvartojimo žiniaraštį reikia įtraukti siurblinės siurblių naudojamas elektros sąnaudas?

6. Ar galima pasiūlymo užtikrinimą pateikti išduotą Draudimo kompanijos?

7. Techninės specifikacijos projektinių parametrų lentelėje 1, nurodoma žemiausia nuotekų temperatūra "+70C"; punkte 2.15 biologinis nuotekų valymas, nurodoma žemiausia nuotekų temperatūra "+30C". Biologinis valymas turi būti suprojektuotas ir pagrįstas skaičiavimais pagal DWA-A 131 standarto naujausios 2016 m. redakcijos metodiką, kuri leidžia skaičiavimus atlikti, kai žemiausia atitekančių nuotekų temperatūra "+80C".  Prašome atitinkamai patikslinti techninės specifikacijos duomenis.

8. Ar galima numatyti daugiau nei dvi nuotekų valymo įrenginių technologines linijas?

Atsakymai:

- Šiuo metu nėra numatoma pratęsti pasiūlymų pateikimo termino. Pirkimo dokumentai buvo parengti atsižvelgiant į numatomų darbų apimtį ir pirkimo procedūros pobūdį, todėl nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra laikomas pakankamu tinkamam pasiūlymų parengimui. Tiekėjai turi teisę siūlyti techninius sprendinius, atitinkančius minimalius reikalavimus, todėl projektiniai sprendiniai gali būti pateikiami racionaliu apimties lygiu, t. y. siekiant pagrįsti pasiūlymo atitiktį techninei specifikacijai. Perkančiojo subjekto nuomone, tiekėjai, turintys reikiamos patirties šio pobūdžio darbuose, turi galimybes tinkamai įvertinti sąlygas ir pateikti pasiūlymus per nustatytą laiką.

- Dėkojame už pastebėjimą. Pasiūlymo vertinimo metu bus atsižvelgiama į tiekėjo galimybes pagrįsti metines pajamas pagal 2023 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, jei 2024 m. finansinė atskaitomybė dar nėra patvirtinta ir pateikta teisės aktų nustatyta tvarka.

- Sutinkame, kad techninę dokumentaciją apie siūlomą pagrindinę technologinę įrangą galima pateikti anglų kalba, jei ji aiški ir suprantama vertinimui. Perkantysis subjektas pasilieka teisę paprašyti vertimo, jei kiltų abejonių dėl turinio ar jo aiškumo.

- Informuojame, kad pirkimo dokumentuose pirkimo vertė nenurodyta, ir ji nebus atskleidžiama. Vadovaujantis PĮ nuostatomis, biudžeto viešinimas nėra privalomas. Tiekėjai raginami teikti pasiūlymus, remdamiesi techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

- Taip, elektros energijos suvartojimo žiniaraštyje turi būti įtrauktos ir siurblinės siurblių sąnaudos. Tiekėjas turi pateikti kiek įmanoma išsamesnį sąnaudų įvertinimą, įskaitant pagrindinius energiją vartojančius įrenginius, kurie bus nuolatos arba periodiškai eksploatuojami.

- Taip, pasiūlymo galiojimo užtikrinimui tinkamas dokumentas yra ir draudimo bendrovės išduota garantija, jeigu ji atitinka Pirkimo dokumentų 7.1.1 ir 7.3 punktuose nurodytus reikalavimus. Primename, kad garantija turi būti: išduota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos finansų institucijos (kaip tai apibrėžiama galiojančiuose teisės aktuose), neatšaukiama, besąlyginė ir pirmo pareikalavimo. Joje turi būti aiškiai nurodytas įsipareigojimas sumokėti garantijoje nurodytą sumą per 10 darbo dienų nuo pirmo raštiško Perkančiojo subjekto pareikalavimo, kaip nustatyta Pirkimo sąlygų 7.3 punkte.

- Informuojame, kad techninėje specifikacijoje nurodyti duomenys dėl žemiausios nuotekų temperatūros yra pagrįsti faktiniais istoriniais duomenimis, gautais atliekant nuotekų tyrimus ir mėginių analizę. Nurodyta temperatūra yra tokia, kokia buvo nustatyta pagal esamą situaciją konkrečioje vietoje ir remiantis atliktų matavimų rezultatais. Rengdami pasiūlymus, tiekėjai turi atsižvelgti į šiuos realius parametrus, kad technologiniai sprendiniai būtų pritaikyti prie objekto ypatumų.

- Remiantis Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 2.2. p. Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas (biologinio nuotekų valymo grandis su antriniais nusodintuvais) turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų. Siūloma, kad rangovas savo techniniame sprendime gali siūlyti daugiau nei dvi technologines linijas, jei tai būtų technologiškai pagrįsta, užtikrintų reikalaujamą nuotekų valymo efektyvumą bei būtų ekonomiškai pagrįsta.